Műszaki leírás

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) épületében (Szeged, Tisza L. krt. 109. DNT épület, Dékáni Hivatal mögötti épület) 2. emeleti labor helyiség és alagsori helyiségek leválasztása, részleges építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, átalakítása az elvégzendő feladat.

Az elvégzendő munka, nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A nagy zajjal járó tevékenység, általában, naponta 9.00. és 18.00. óra között végezhető.

Hétvégi munkavégzés, a DNT vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.

A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen, vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Külön felhívjuk a Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.

ÉpítészetI műszaki leírás:

Az átalakítási munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A második emeleten a 218 számú labor helyiséget kell két részre osztani, a kapcsolódó elektromos és gépészeti munkákkal. A mellette lévő 217 és 220 számú labor helyiségekben a mosdók megszüntetésre kerülnek.

A pincében a 13 és 15 számú helyiségeket érinti az átalakítás és a felújítás.

Az ajánlatot a kiadott költségvetés beárazásával kell megadni. Az ajánlati árat a helyszín ismeretében, figyelemmel jelen műszaki leírás tartalmára kell összeállítani.

Elvégzendő munkák

218-as labor, 2. emelet (15,7 m2):

- Gipszkarton válaszfal készítése 2x2 rtg. normál gipszkarton borítással, közte szálas hangszigetelő anyaggal, CW 75-ös vázzal, álmennyezet fölé engedve 10 cm-re.

- A meglévő álmennyezet szükség szerinti megbontása és visszaépítése.

- Új válaszfalban ajtó elhelyezése, a meglévővel azonos kivitelben, 100/210 névleges méretben.

- Fal felületek diszperziós festése, a felületek szükséges lekaparása és glettelése.

217, 220-as laborok, 2. emelet:

- Meglévő mosdó leszerelése.

- Csempeburkolat elbontása a mosdó körül.

- Vakolatjavítás.

- Felület glettelése, festése.

15-ös helyiség, pince (25,9 m2):

- A helyiség hátsó részének lezárása a pillér vonalában rácsos szerkezettel (zártszelvény keret, hegesztett háló), a mellette lévő meglévő rácsos szerkezettel megegyező kivitelben. Ajtó beépítése, kialakítása, biztonsági zárral, a lezárással megegyező szerkezettel.

- A lezárt részen a vakolat javítása.

- A teljes felületről a festés lekaparása, sómentesítése salétrom eltávolítóval.

- A felület glettelése, meszes glettel, festése „lélegző” mészfestékkel.

13-as helyiség, pince (42,17 m2):

- A helyiség felosztása 4 részre, gipszkarton válaszfallal, 2x2 rtg. normál gipszkarton borítással, közte szálas hangszigetelő anyaggal, CW 75-ös vázzal, mennyezethez felzárva.

- A kialakított 3 helyiségnél ajtók elhelyezése (1 db 120/210, 2 db 100/210 névleges méretben) acél tokkal, kemény héjszerkezetes tele ajtólapokkal.

- Oldalfalon a teljes vakolat eltávolítása, fugák kikaparása 2 cm mélységig.

- Szellőző, felújító, falszárító vakolat készítése 2 cm vastagságban, vakoló profilok elhelyezésével a pozitív sarkokon.

- Mennyezetről a festés eltávolítása kaparással.

- Teljes falfelület és a mennyezet glettelése „lélegző” glettel.

- Fal felületek festése latex alapú páraáteresztő festékkel.

- A gipszkarton falak glettelése, a gipszkarton falak és a mennyezet festése diszperziós festékkel.

- Új gipszkarton falaknál PVC lábazat készítése, a meglévő padlóburkolathoz hasonló színben.

- A meglévő megmaradó PVC padlóburkolat bevédése.

Az átalakítással érintett területeket folyamatos tisztántartása, a helyszínen lévő berendezések bevédése Vállalkozó feladata.

Elektromos műszaki leírás:

Általános az egész területre jellemző leírás

A helyiségekben az elektromos hálózatot a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok, betartásával kell létesíteni.

- Amennyiben az épület biztonsági hálózatát érinti a felújítás akkor a védelmi iroda bevonása szükséges. (riasztó, tűzjelző, beléptető)

- Az átépítés során, üzemen kívül helyezett elektromos berendezések elbontása és a jogszabályok szerinti ártalmatlanítása szükséges.

- Amennyiben a bejáraskor a költségvetésben nem szereplő tételek is előfordulnak úgy, azt kérjük külön szerepeltetni.

- A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

Pince

Villamos munkák leírása.

- A helyiségben az építész rajzokon szereplő elosztás szerint szükséges a világítási hálózat átalakítása. Részben új, és részben meglévő lámpatestek felhasználásával.

- A költségvetés szerinti darabszámban kerülnek kiépítésre 230 V feszültségű csatlakozók, a hűtők üzemeltetésére. Ezen áramköröket a főelosztóba kell bekötni az állandó üzemet biztosító áramkörökhöz.

- A helyiségben a klíma berendezésnek az elektromos energiát a főelosztóból kell kiépíteni.

- A helyiségekben riasztó, és tűzjelző érzékelők is vannak. A vállalkozó feladata ezen rendszerek bővítése a szükséges összes egyeztetéssel, dokumentálással. Az épület biztonsági hálózatát érintő a kérdésekben a védelmi iroda bevonása szükséges.

Emelet 218. iroda

Villamos munkák leírása.

- Helyiség világításának időzítővel való ellátása. A kapcsolóóra digitális heti programozási ciklussal ellátott legyen.

- Kaputelefon beltéri egységének áthelyezése.

- A helyiségekben tűzjelző érzékelők is vannak. A vállalkozó feladata ezen rendszer bővítése a szükséges összes egyeztetéssel, dokumentálással. Az épület biztonsági hálózatát érintő a kérdésekben a védelmi iroda bevonása szükséges.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

GÉPÉSZ műszaki leírás:

2. emelet.

- Mosdók megszüntetése, visszabontása, (1 db mosdó áthelyezése az alagsorba) a vele járó szakipari munkákkal (217, 220 sz. helyiségekben).

A második emeleten az elvégzendő feladat, az alaprajzon 217-es és 220-as számmal jelölt helyiségekben, a mosdókagyló és berendezési tárgyainak visszabontását kell elvégezni. Az átalakítással érintett területen, a használaton kívüli gépészeti vezetékeket, szakszerűen vissza kell bontani

Alagsor.

-A „hűtőszobába” a fűtőtest visszabontása szükséges.

- Az előtérbe kézmosó berendezés felszerelése, hideg vízre.

- Újonnan kialakított fűtetlen helyiségeknek a fűtését biztosítani kell, a meglévő rendszerről.

- A hűtő szobába klíma berendezést kell beszerelni.

Az alagsorban, a hűtőszobában a radiátort vissza kell bontani és áthelyezni, az egyik újonnan kialakításra kerülő fűtetlen helyiségbe. A hűtőszoba hűtésére egy 7.1 KW-os inverteres klímaberendezést terveztünk be. Az alagsorban a kézmosó berendezés szennyvízelvezetésének nyomott rendszerűnek kell lennie.

Egyéb előírások:

Minden vizes berendezési tárgy elé tartalék elzáró szükséges. Az új gépészeti vezetékeknek az alagsorban található meglévő rendszere kell kapcsolódniuk. A vezetékeket lehetőség szerint falba süllyesztve kell szerelni. Vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges.

A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők.

A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges, hogy a társ szakágak vezető szerelői a helyszínen egyeztessenek, és a szerelési sorrendben megállapodjanak, az esetleges ütközések és felesleges bontások elkerülése érdekében.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A kivitelezési munkák során az épületben lévő Intézet(ek), folyamatos működését, akadályozni nem lehet.

Szeged, 2013. február 19.