# SZTE-FÜVÉSZKERT
ÜVEGHÁZ ÉS A FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE

6726 Szeged, Lövölde u. 42.

ERŐSÁRAMÚ KIVITELI MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTTETŐ:

Szegedi Tudományegyetem,

6720 Szeged, Dugonics tér 13. 		………………………              ………………………

TERVEZŐ:

Top-Kvalitás Kft.

1082 Budapest, Baross u. 74.		………………………              ………………………

2013. január

# TARTALOMJEGYZÉK

SZTE-FÜVÉSZKERT ÜVEGHÁZ ÉS A FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE	1

1	TARTALOMJEGYZÉK	2

2	TERVEZŐI  NYILATKOZAT	3

3	MUSZAKI LEIRÁS	4

3.1	MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, KIINDULÁSI ADATOK	4

3.2	TERVEZÉSI FELADAT	4

3.3	ENERGIAELLÁTÁS, FŐELOSZTÓ BERENDEZÉSEK KIEGÉSZÍTÉSE	4

3.4	ÚJ ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK	4

3.5	ÜVEGHÁZI VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉS, DUGASZOLÓ ALJZATOK (V-01,V-02, V-12 RAJZOK)	5

3.6	ÜVEGHÁZI ERŐÁTVITELI HÁLÓZATOK (V-01, V-02, V-03 RAJZOK)	5

3.7	EGYÉB HÁLÓZATOK	5

3.8	VEZETÉKHÁLÓZAT	5

3.9	DIESEL AGGREGÁTOR	5

3.10	ÉRINTÉSVÉDELEM, FÖLDELÉSEK	6

3.11	VILLÁMVÉDELEM, BELSŐ TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM	6

3.12	MUNKA ÉS BALESETVÉDELEM.	7

3.13	BONTÁSI MUNKÁK.	7

3.14	SZABVÁNYOK.	7

4	BETARTANDÓ SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK, MÉRETTŰRÉSEK	9

5	MUNKAVÉDELEM	9

6	ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS	10

7	TERVJEGYZÉK	11

# TERVEZŐI  NYILATKOZAT

SZTE-FÜVÉSZKERT ÜVEGHÁZ ÉS FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE

6726 Szeged, Lövölde u. 42.

(HRSZ.: 2106)

Építtető:  		Szegedi Tudományegyetem,

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervező:		TOP-Kvalitás Kft,

1082 Budapest, Baross u. 74.

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervek az érvényben lévő és vonatkozó műszaki szabványok, és egyéb vonatkozó rendeletek és utasítások előírásainak megfelelnek, a tervezéshez szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2013. január

.…………………………..

Iszak Lajos

okl. villamosmérnök

V-T 01-6374

1082 Budapest, Baross u. 74.

06-30-658-0235

# MUSZAKI LEIRÁS

## MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, KIINDULÁSI ADATOK

A létesítmény a telekhatáron lévő, az E.ON Áramszolgáltató oszlop transzformátor állomásának 400/230V 50Hz kisfeszültségű szekunder oldali szekrénye, elszámolási fogyasztásmérő berendezéstől földkábel betáplálással rendelkezik, mely a bontandó üvegház megmaradó részén, a külső oldalfali tokozott főelosztóját táplálja.

A főelosztó acéllemez szekrénnyel van burkolva, és VILLESZ AL tokozott elemekből áll. A főelosztóból földkábeles csatlakozással vannak az egyes üzemelő fogyasztói csoportok betáplálva.

Az üzemeltetővel egyeztetve: az elosztó gazdaságossági szempontokat figyelembe véve megmarad, de a szükség szerint kiegészül. (az építkezés idejére el kell burkolni)

## TERVEZÉSI FELADAT

A tervezési feladatot s a meglévő elbontásra kerülő üvegház helyén létesülő új üvegház és csatlakozó kazánház-hőközpont épületrész, továbbá az egyes telepi épületekben létesülő új fűtési rendszer (szükség esetén Diesel Aggregátorokkal ellátott tartalék) erősáramú villamos terveinek elkészítése képezi. Az elektromos berendezések rögzítéséhez (kivéve alapföldelés), nem alkalmazható hegesztés, azokat minden esetben mechanikailag kell rögzíteni.

## ENERGIAELLÁTÁS, FŐELOSZTÓ BERENDEZÉSEK KIEGÉSZÍTÉSE

A kapott adatok szerint az áramszolgáltatónál jelenlegi lekötött teljesítmény 400/230 V 50 Hz kisfeszültségen mintegy 50 kW, mely a szakaszos üzemvitel miatt, előreláthatólag nem igényli a szolgáltatói csatlakozási ponton a teljesítmény növelését. Hálózatfejlesztési hozzájárulás költségével nem kell számolni.

A füvészkert részére a meglévő FE-jelü, mért áramú, 400/230 V 50 Hz kisfeszültségű tokozott főelosztó bővíteni kell 1 db „B” típusú SPD1 túlfeszültség levezető egységgel, a V-04 sz. rajzon megadottak szerint.  A főelosztó mellett, új OBO… EPH egységet kell beépíteni. A főelosztótól az egyes épületekhez induló kábelleágazásokon változás nem történik. A főelosztót eltakaró vaslemez szekrény javítását és újrafestését el kell végezni.

## ÚJ ELOSZTÓ BERENDEZÉSEK

Az üvegház földszinti (ültető) bejárati oldalfalára szerelve új, lemezszekrényben elhelyezett, E-1 jelű üvegházi elosztót kell létesíteni a V-05 rajzon megadottak szerint.. Az elosztó tápoldalán kismegszakító, leválasztó kapcsoló, „C” típusú SPD… túlfeszültség levezető kerül beépítésre.

A leágazások kismegszakítókkal készülnek és tartalmazzák az új üvegház világítási, épületgépészeti, erőátviteli, valamint a szociális épületen elhelyezésre kerülő szellőzőgép fogyasztókhoz tartozó védelmi és kapcsoló készülékeket. A dugaszoló aljzatos leágazások áramvédő kapcsolós kismegszakítós fedővédelmet kapnak.

Az elosztó, a kivitelező által kiválasztott gyártói, moduláris elemekből épül, maszkos kivitelben, teli ajtóval takartan, falsíkra illesztetten elhelyezve. Védettségi fokozata IP43.

Az E-1 elosztó mellett kell beépíteni az előzővel hasonló kialakítású E-HK hőközponti elosztót (V-06 rajz), mely tartalmazza a fszt-i hőközpontban és az emeleti magtárolóban elhelyezett kazánok és a fűtési szivattyúk, szabályozó, keverőszelepek, és az előbbi helyiségek világítási szükséges leágazásait.

A létesülő légkezelő berendezés a szociális épület tetőzetén kerül elhelyezésre. Ennek erősáramú kiszolgálása az E-1 elosztóról történik.

## ÜVEGHÁZI VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉS, DUGASZOLÓ ALJZATOK (V-01,V-02, V-12 RAJZOK)

Az üvegház általános világítására, különböző magasságban, az acél tartóoszlopok közötti acélsodronyos átfeszítésekre, IP 65 védettségű, 2x58W, ill. 1x36W teljesítményű fénycsöves lámpatestek kerülnek felszerelésre hajónkénti (csökkentett és teljes), a fszt-i bejáratnál, ill. a III. hajóban elhelyezett kettős kapcsolási lehetőséggel. (V-12 rajz)

A bejáratoknál, a fszt-en és a galériákon, védett kivitelű kompakt fénycsöves világítás készül, szintén helyi kapcsolási lehetőséggel.

Az üvegházban az általános megvilágítási erősség értéke 125-150 lux értékűre várható.

Kiegészítő világítás részére, a fszt-en és a galériákon, dugaszoló aljzatos csatlakozó egységek készülnek.

A hőközpontban, előnevelőben, lépcsőházban, ültetőben, mennyezetre szerelt, IP 65 védettségű, 2x36W fénycsöves lámpatestek kerülnek felszerelésre, soronkénti kapcsolási lehetőséggel.

Az általános megvilágítási erősség értéke 125-200 lux értékűre várható.

Az ültetőben, előnevelőben dugaszoló aljzatos csatlakozó egységek készülnek.

A tartalékvilágítás céljaira a kijáratoknál (és az üvegház területin), kijáratmutató akkumulátoros lámpákkal lesznek felszerelve.

## ÜVEGHÁZI ERŐÁTVITELI HÁLÓZATOK (V-01, V-02, V-03 RAJZOK)

Az épületgépészeti fogyasztók igényei szerint épül ki a fűtési és szellőztetési rendszer erősáramú hálózata.

Az üvegház tetőn lévő vápák és ejtőcsövek jégmentesítésére szolgáló, automatikusan működébe lépő fűtőkábel leágazások az E-1 elosztó kapcsolható leágazásairól vannak ellátva.

Az üvegházi tetőablakok elektromos távnyitását biztosító erőátviteli áramkörök épülnek ki. (V-03 rajz)

A kazánház és a szellőzőgép erőátviteli hálózata, az épületgépészeti tervező igényei szerint készül

## EGYÉB HÁLÓZATOK

A szociális épületi szellőzőgéphez új kábelcsatlakozás készül, a gépnél, tartóra szerelt leválasztó kapcsolóval.

A régi Kazánházban (V-09 rajz), a Hollandi házban (V-07, V-14 rajzok), a Szociális épületben (V-08 rajz), a Fitotronban (V-10 rajz) létesítendő helyi falikazánok részére – a jelenlegi belső hálózatról , ill. a garázsban elhelyezett diesel aggregátorról–csatlakozások épülnek ki a gépészeti igények szerint..

## VEZETÉKHÁLÓZAT

A terveken szereplő minden vezeték, kábel vörösréz vezetővel, műanyag szigeteléssel van ellátva.

A vezetékhálózat kábeles, kiskábeles vezetékezés készül, a falakon műanyag csatornában, OBO kábeltálcákon helyezve, sodronyos átfeszítéseken, ill. mennyezeti tartókra bilincselve.

## DIESEL AGGREGÁTOR

Az üzemeltető igényei szerint hosszabb hálózati feszültség kimaradások esetén a növényházak fűtési rendszerek keverőszelepeinek és szivattyúinak működését biztosítani kell.

Ezért 2 db mobil diesel üzemű egyfázisú, 230V 50Hz feszültséget szolgáltató diesel aggregátor kerül beépítésre, 1 db az új üvegházi hőközpontban, 1 db a garázsban.

Hosszabb idejű hálózati feszültség kimaradás esetén a kézi indítású aggregátorok – a Füvészkertben jelenleg is alkalmazott megoldással - az új üvegházi hőközpontban létesülő E-HK elosztóba kerülő átkapcsolóval, ill a Holladi házi meglévő elosztóban lévő meglévő kézi átkapcsolóval kapcsolhatók az elosztókban lévő elkülönített hálózatokra.

A Diesel aggregátorok üzemi szellőztetése a garázs nagy légterében, az új üvegházi hőközpontban pedig az ablak és ajtó nyitott állapotában megoldható. Az esetleges gépi szellőztetési igényt az aggregátorokat szállító szerv szervizének helyszíni szemléje dönti el.

## ÉRINTÉSVÉDELEM, FÖLDELÉSEK

A kisfeszültségű hálózaton az érintésvédelmi módozat: nullázás (TN-S rendszerben, EPH kiegészítéssel).

A főelosztónál létesítendő, új OBO 1809 UP Cu sínnel ellátott EPH egység kerül beépítésre. Itt külön vezeték csatlakoztatások készüljenek az új OBO 1044 2” 3m földelő, a gáz és víz nyomócső, a fém épület szerkezete, továbbá a villámhárító földelő vezetékektől. A sínezést a főelosztó PE sínére kell csatakoztatni. Utóbbira kell csatlakoztatni a tápkábel PEN vezetőjét is, melyet itt az „N” sínnel is össze kell kötni.

A PE sínről építendő ki az új üvegház épület érintésvédelmi hálózata. A házi elosztótól, egészen a fogyasztókig, külön védővezetékkel ellátott áramkörök épülnek ki.

Az EPH hálózatra csatlakoznak:

-  a kisfeszültségű hálózattal azonos védőcsövekben a védővezetékek,

-  a víz-, gázvezeték hálózatok fém védőcsövei,

-  a fém épületszerkezetek, fém ajtók, technológiai berendezések, stb.

-  a villámhárító rendszer földelése.

## VILLÁMVÉDELEM, BELSŐ TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM

Az új üvegházi építmény a vonatkozó 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet („norma”) szerinti villámvédelemmel készül.

Az MSZ EN 62305-2 szabvány által előírt kockázatkezelés, a DEHN (demo) szoftver felhasználásával lett elvégezve.

Alapkiindulások: Lényegében az R1 emberi élet elvesztésének kockázatával kell számolni, mivel a közszolgálat kiesésére tartalék Diesel aggregátor áll rendelkezésre (R2=0), a kulturális örökség elvesztése (R3=0), stb.

Számítások a DEHN szoftver-el R1-re, villámvédelem nélkül:

Épület:

Az üvegház épület, kimagasló ponttal. Hosszúság: H=31 m, Szélesség: SZ:=21 m, Magasság: M~10 m, (a meglévő kémény melynek tetején felfogó-rúd van, magassága: M~24 m). Az üvegház acélszerkezetű oldalfalakkal, tetőzettel és betonalap földeléssel készül. A toldalék épületrész tetőzete fém. Az épület hasonló, vagy kisebb tereptárgyakkal, fákkal van körülvéve. Villámsűrűség: 4 km/db/év. Zivataros napok száma: évi 40 nap.

Zónák:

LPZo épületen kívül. LPZ1 épületen belül.

Csatlakozó hálózatok jellemzői:

Kábelcsatlakozás jellege: földalatti erősáramú kábel. Telekommunikációs vezeték nincs. Talaj ellenállás: 500 ohmm., csatlakozás hossz: 80 m., csatlakozás jelleg: kisvárosi, elővárosi, tekercselt transzformátor: nincs, épületen belüli nyomvonal: árnyékolatlan kábelek, különböző nyomvonalon vezetve. Külső övezet jellemzői: LPZo

Talajfelszín: termőtalaj, beton. ÉF elleni védelem nincs, LF elleni védelem nincs.

Belső övezet jellemzői: LPZ1. Veszteségek:

Járófelület: beton, tűzveszély nincs, különleges veszély nincs árnyékolás nincs veszteség fizikai károsodás következtében: egyéb veszteség az erősáramú rendszer hibásodása következtében: nincs tűzvédelmi intézkedés nincs.

A DEHN szoftver szerint a teljes R kockázat 0,6738  (Ra=0,6514 + Rv=0,0224  erősáramú kábel) mely érték 1 alatt van, tehát megfelelő.  Külön villámvédelem tehát nem szükséges.

Az épületben koordinált túlfeszültség védelem készül. A védelmek a meglévő FE főelosztó  „A” , ill. az E-1 épületi elosztó „B” betáplálásába lesznek beépítve.

Összefoglalva:

Az üvegház idomacél vázszerkezettel, (felfogó és  levezető ) + betonacél alapföldelővel rendelkezik. (Faraday kalitka).

Az alapföldelőt aV-13 rajz szerint kell kialakítani. A külső pilléralapokba épített I- acél tartókat köracéllal kell összekötni, majd az így kialakított földelő-hálózatot a padlóbeton vasalásához kell csatlakoztatni. Innen kell a felállásokat elkészíteni az FE főelosztó EPH berendezéséhez és a kémény levezetőjéhez.

A szomszédos szociális épület tetőzetére kerülő szellőzőgép a meglévő 24m-es kéményen lévő felfogó által létrehozott védelmi tér alatt van.

## MUNKA ÉS BALESETVÉDELEM.

A kiviteli tervkészítés, kivitelezés és az üzemeltetés során elengedhetetlen a vonatkozó munka és balesetvédelmi rendszabályok, előírások betartása.

## BONTÁSI MUNKÁK.

Az épületben jelenleg üzemelő teljes erősáramú villamos berendezés – a kivitelezés ütemezéséhez igazodva - bontásra kerül.

A kivitelezés és az üzemeltetés során elengedhetetlen a vonatkozó munka és balesetvédelmi rendszabályok, előírások betartása.

## SZABVÁNYOK.

A kivitelezés során az érintett és érvényes alapszabványok és a vonatkozó általános és eseti műszaki előírások szerint kell eljárni.

| MSZ 1585-1:1987 | Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata |
| --- | --- |
| MSZ 1585-1:/1M:1991 | Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata |
| MSZ 2364-100:1995 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Alkalmazási terület + MSZ HD 60364-4-41 Áramütés elleni védelem, + MSZ HD 60364-5-54 Földelő berendezések, védővezetők |
| MSZ 2364-200:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Fogalommeghatározások |
| MSZ 2364-300:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Általános jellemzők elemzése |
| MSZ 2364-420:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése A villamos berendezés hőhatása elleni védelem |
| MSZ 2364-430:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Túláramvédelem |
| MSZ 2364-460:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Leválasztás és kapcsolás |
| MSZ 2364-470:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Áramütés elleni védelem alkalmazása |
| MSZ 2364-473:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Túláramvédelem alkalmazása |
| MSZ 2364-482:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48.kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. Főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.) |
| MSZ 2364-482:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48.kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. Főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.) |
| MSZ 2364-510:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Villamos szerkezetek kiválasztásának és szerelésének általános előírásai |
| MSZ 2364-520:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, módosítva) |
| MSZ 2364-523:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek. 523. főfejezet: Megengedett áramok (IEC 364-5- 523:1983, módosítva |
| MSZ 2364-537:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Leválasztókapcsolás és üzemi kapcsoláseszközei |
| MSZ 2364-540:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése |
| MSZ 2364-560:2003 | Épületek villamos berendezéseinek létesítése Biztonsági berendezések táplálása |
| MSZ 447:2009 a 9/2008 II.22 sz. ÖTM (OTSZ) | Szabvány és rendelet |
| MSZ 4851-1:1988 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata |
| MSZ 4851-2:1990 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése |
| MSZ 4851-3:1989 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei |
| MSZ 4851-4:1989 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése |
| MSZ 4851-5:1991 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei |
| MSZ 4852:1977 | Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése |
| MSZ EN 12464-1:2003 | Fény és világítás. munkahelyi világítás. 1 rész: belső téri munkahelyek |
| MSZ 13207- 2000.június | 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége |
| MSZ EN 62305-1-4 :2009 | Villámvédelem |
| ME 04-115:1982 | Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása |

Budapest, 2011. 04.

###### Iszak Lajos

okl. villamosmérnök vezetőtervező

(eng. sz.: V-T 01-6374)

# BETARTANDÓ SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK, MÉRETTŰRÉSEK

Valamennyi tárgyi létesítménnyel összefüggő terméknek meg kell felelnie a Magyarországon érvényes és hatályos építésügyi ágazati szabványoknak, irányelveknek, műszaki előírásoknak és műszaki feltételeknek. Amennyiben valamely beépítendő termékre vagy elvégzendő munkára vonatkozóan magyar szabvány nincs, úgy a DIN szabvány követelményeinek kell megfelelni.

# MUNKAVÉDELEM

A kivitelezés során be kell tartani:

- Az 1993 évi XCIII. Törvény (és módosításai) a munkavédelemről

- Közlekedési BEO IV. anyagmozgatás anyagtárolás

- 135/2004. (XII.16.) GKM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 2/1998 (I.16) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

- 25/1998 (XII.27) EüM. Rendelet elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

- 33/1998 (VI.24) NM. rendelet a munkaköri, szakmai illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésről

- 65/1999  (XII.27) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz  használatának  minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

- 66/2005 XII. 22. ÉüM rendelet munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.

- 14/2004 (IV.19) FMM. Rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai

- 26/2000 (IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

- 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM Együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 4/2002. (II.20.) SZCSMEüM Együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeiről

Az építőmesteri munkák a vonatkozó általános és ágazati munkavédelmi előírások alapján végzendők, figyelemmel a Generál Kivitelező belső munkavédelmi szabályzatára is abban az esetben, amennyiben ez a belső szabályzat a hivatkozott előírásoknál szigorúbb követelményrendszert jelent. Az építőmesteri munkáknál felhasznált anyagoknak és alkalmazott technológiának meg kell felelnie a használatra vonatkozó balesetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.

E szempontból különös figyelmet kell szentelni a szintkülönbség áthidalók (lépcsők, rámpák, stb.) kialakítására vonatkozó speciális előírásokra, a padlóburkolatok csúszás-mentességi követelményeire, a korlátok, kapaszkodók szabványban rögzített terhelhetőségének betartására, valamint a nyílászárók működésével összefüggő ergonómiai és biztonsági előírásokra (pl. nyitási erőszükséglet, ütközők, automata ajtócsukók, stb.)

# ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

FIGYELEM!

A költségvetés és a vonatkozó tervrajzok együtt érvényesek.

Vállalkozó ajánlattétel előtt köteles a költségvetés és a tervrajzok egyezőségét megvizsgálni. A vezetékhosszakat ellenőrizni kell!

Amennyiben a költségvetés és a tervrajzokon lévők között eltérés mutatkozna, úgy a rajzokon lévőket kell alapul venni.

Budapest, 2013. január

###### Iszak Lajos

okl. villamosmérnök vezetőtervező

(eng. sz.: V-T 01-6374)

# TERVJEGYZÉK

SZTE - FÜVÉSZKERT
ÜVEGHÁZ ÉS A FŰTÉSRENDSZER FELÚJÍTÁSÁNAK ERŐSÁRAMÚ KIVITELI TERVÉHEZ

6726 Szeged, Lövölde u. 42.

(HRSZ.: 2106)

| Tervszám | Tervlap neve |
| --- | --- |
| V-01 | Új üvegház. Földszint. Nyomvonalterv |
| V-02 | Új üvegház. Emelet. Nyomvonalterv |
| V-03 | Új üvegház. Tetőablakok ellátása. Villámvédelem. Nyomvonalterv |
| V-04 | Új üvegház. FE Főelosztó bővítése. Elvi kapcsolás, kialakítás |
| V-05 | Új üvegház. E-1 Elosztó. Elvi kapcsolás, kialakítás |
| V-06 | Új üvegház. E-HK Elosztó Elvi kapcsolás, kialakítás |
| V-07 | Hollandi ház. Garázs. Diesel aggregátor, Új kazánok ellátása. Nyomvonalterv |
| V-08 | Szociális épület. Új kazán ellátása |
| V-09 | Régi kazánház. Új kazán ellátása |
| V-10 | Fitotron. Új kazán ellátása |
| V-11 | Új üvegház. Lámpatestek, csatlakozók elhelyezése. (Metszet) |
| V-12 | Új üvegház. Alapföldelés |
| V-13 | Hollandi ház. E-jelü meglévő elosztó bővítés. Elvi kapcsolás |