Épületgépészet:

Az árajánlatokat a TENPLAN Mérnöki Iroda Kft. komplett tervdokumentációja szerint kell elkészíteni.

MŰSZAKI LEÍRÁS

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

Építkezés helye: 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11. sz.

Létesítmény rendeltetése: egészségügyi intézmény

Az épület rövid szerkezeti ismertetése:

Hagyományos szerkezetű, nyeregtetős épület. A teherhordó szerkezet tégla falazatok. A

kivitelezéssel érintett területen a nyílászárók kapcsolt gerébtokos ablakok.

Részletes ismertetés az építészeti és szerkezeti tervekben és műszaki leírásokban található!

A teherhordó statikai szerkezetek megvésése, utólagos áttörések készítése tilos, kivéve, ha

a statikus tervező előzetesen hozzájárult.

A kivitelezés során be kell tartani az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat vonatkozó

előírásait, a szereléstechnológiai és műszaki biztonsági előírásokat, a vonatkozó

szabványokat. Az elkészült berendezéssel a műszaki átadást-átvételt megelőzően

próbaüzemet kell tartani a vonatkozó rendelet által előírt időtartammal.

A tervektől eltérni csak a tervező előzetes hozzájárulásával szabad.

A kivitelezés megkezdése előtt a társszakágakkal egyeztetni kell a szerelési sorrendet illetően

az ütközések elkerülése, a társszakágak berendezéseinek elhelyezhetősége, a visszabontások

elkerülése érdekében.

II. ELŐZMÉNYEK

Az Intézmény fenntartója az épület alagsorában található terveken jelölt terület felújítása

mellett döntött.

A kivitelezés során az építész terveknek megfelelően új helyiségek kerülnek kialakításra, új

szaniter berendezésekkel.

Az átalakítás előtti helyiségeket ellátó valamennyi gépészeti berendezést, radiátort,

szerelvényt és csővezetéket el kell bontani. A területen áthaladó, más meglévő helyiségeket

és épületrészeket ellátó vezetékek megtartandók fellelt állapotban. Ez alól kivétel az új

kialakítású kezelő és vizsgáló helyiségek (001, 002, 003 és 004 jelű helyiségek) homlokzati

falán mennyezet alatt végig futó meglévő vezetékek, melyek jelenleg az ablakok szemöldöke

alá lógnak. Ezeket a vezetékeket, az építészeti elburkolhatóság érdekében, a felújítás során ki

kell szakaszolni, le kell vágni és a mennyezetre felszorítottan átszerelni, majd újra vissza kell

kötni a meglévő hálózatba.

III. HŐELLÁTÁS

A kivitelezéssel érintett terület hőellátását a meglévő megmaradó alagsori hőközpont

biztosítja.

A fűtővíz hőfoklépcsője méretezési állapotban 70/50°C.

5

Az egyes új helyiségek fűtése Purmo gyártmányú Ventil Compact típusú acéllemez

lapradiátorokkal történik. Minden radiátor Heimeier gyártmányú, előbeállítási lehetőséggel

rendelkező, beépített szelepbetéttel van ellátva, melyre Heimeier gyártmányú

termosztatikus fejeket kell szerelni. A hőleadók Heimeier Vekolux típusú sarok kivitelű kettős

csavarzattal csatlakoznak az új fűtési csőhálózatra. Ezen csőhálózat az alagsori hőközpontban

közvetlenül csatlakozik a szemészeti épület fűtését biztosító radiátoros körre, terven jelölt

szerelvényeken és hőmennyiségmérőn keresztül.

A légtechnikai fűtőkör a légkezelő automatikája által meghatározott hőmérsékletű fűtővizet

biztosít 3-járatú keverő szelep és keringető szivattyú segítségével. A fűtőkör a meglévő

megmaradó szekunder osztó-gyűjtőre csatlakoztatandó, kapcsolási séma szerinti

szerelvényezéssel és szintén hőmennyiségmérőn keresztül.

Csővezetékek

A fűtési csővezeték hálózatot, valamint a hőleadókat úgy kell szerelni, hogy a rendszer

feltöltésekor a bennük lévő, vagy az üzem közben kiváló levegő szabadon távozhasson.

A szerelvények beépítése előtt meg kell győződni a helyes áramlási irányról.

A fűtő- és hűtőközeg csővezeték hálózatát a tervek szerinti méretben és nyomvonalon kell

kiépíteni.

A csővezeték hálózat anyaga:

· szabadon szerelve: acélcső, hegesztett kötésekkel

· padlószerkezetben, falban: Rehau Rautitan Flex műanyag cső, toldóhüvelyes

kötésekkel

A csővezeték hálózatok vízszintesen szerelendők.

A csővezetékek végpontjain légtelenítési lehetőséget kell biztosítani, kézi és automatikus

légtelenítő berendezések beépítésével.

Szigetelés:

· padlóban: Kaiflex PE-RO 13 mm vastag

· álmennyezetben, falban: Kaiflex ST 13 mm vastag

· szabadon, látható helyeken: Kaiflex ST Protect ALU-NET 13 mm vastag

Csővezetékek rögzítése

A szabadon haladó csővezetékek falra, illetve födémre szerelve haladnak. A megfelelő

megfogási távolságokat biztosítani kell, hogy a csővezetékek ne hajoljanak be.

IV. VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Az új kialakítású orvosi és szociális helyiségek víz-csatorna ellátása kommunális célú.

Vízellátás

A tervezett berendezéseknek – a WC berendezések kivételével – hideg és meleg víz igényük

van. Az új csőhálózat padlóban szerelt, közvetlenül csatlakozik a terv szerinti helyen található

meglévő megmaradó hideg és melegvíz vezetékekre.

Szennyvíz elvezetés

A keletkező kommunális szennyvizek mivel külön kezelés nélkül beköthetők a közcsatornába,

ezért közvetlenül csatlakoznak a terven jelölt meglévő megmaradó DN100-as méretű

ejtőcsőre. A csőhálózat vízszintes szakaszai lejtéssel szerelendők.

6

Csővezetékek anyaga

· Vízvezetékek: aljzatban és falhoronyban Rehau Rautitan Flex műanyag cső,

toldóhüvelyes kötésekkel

· Lefolyó vezetékek: polipropilén műanyagcső, tokos gumigyűrűs idomos kötésekkel,

A vezetékeket az adott csőfajta technológiai előírásainak megfelelően kell szerelni.

V. LÉGTECHNIKA

A kivitelezés során 1 db Sowolu gyártmányú beltéri, mennyezet alá függeszthető kialakítású

légkezelő berendezés (AHU-01 jelű) kerül telepítésre a terv szerinti helyre. A berendezés 3

fokozatú ventilátorokkal (2 db), vizes fűtő kaloriferrel és direkt elpárologtatós hűtő

kaloriferrel (a hűtőkalorifer opció, lásd még: „Légtechnika hűtő energia ellátása” c. fejezet

alatt), légszűrőkkel (2 db G4-es), flexibilis rezgéscsillapító csatlakozásokkal (4 db), csatlakozó

frisslevegő és levegő kidobó oldali motoros szelepekkel (2 db) és lemezes hővisszanyerővel

szerelt. A motoros szelepek nem a gépre szereltek, hanem külön kell a légcsatorna hálózatba

beépíteni, terv szerinti helyekre.

A légkezelő fűtő és hűtő kalorifere egyaránt a befújt levegő hőmérsékletre szabályozott, a

befújt levegő hőmérséklete izotermikus.

A légkezelő üzemi paraméterei:

· Vbe=+500 m3/h

· tbe,tél=+22°C

· tbe,nyár=+26°C (csak opció esetén, opció nélkül: tbe,nyár=tkülső)

· Vel=-500 m3/h

A légcsatorna hálózatok állandó levegő térfogatáramúak.

A légcsatorna hálózatba a megfelelő akusztikai komfort biztosítása érdekében terv szerinti

helyekre hangcsillapítók beépítése szükséges.

A tervezett légmennyiségek beállítása a légkezelők esetében a berendezésbe épített 3

fokozatú ventilátorokkal és az állítható végállású motoros szeleppel kell történjen. A

motoros szelepek egyik végállás: zárt, második végállás: nyitott, fojtott.

Légcsatorna: szabadon szerelt spirálkorcolt, vagy hajlítható kör keresztmetszetű, Safe

gumitömítéses horganyzott acél légcsatorna.

Légtömörség: Az egyes légtechnikai rendszerek beszabályozhatósága, valamint a folyamatos

gazdaságos üzem fenntarthatósága érdekében a légcsatorna hálózatoknak megfelelő

légtömörséggel kell bírniuk. A tervezett és újonnan kivitelezett egyes rendszerek, illetve

rendszer részek megkívánt légtömörsége kör keresztmetszet esetén az MSZ EN 12237 szerinti

„C” tömörségi osztályú, míg négyszög keresztmetszet esetén az MSZ EN 1507 szerinti „B”

tömörségi osztályú legyen.

Szigetelés:

· frisslevegő: Kaiflex duct 25 mm

· kidobó légcsatornára: Kaiflex duct 10 mm