MŰSZAKI LEÍRÁS

Szem klinika felújítás

Elektromos műszaki leírás

Az épületrész elektromos szerelvényei teljesen elbontásra kerülnek. Az elbontott anyagokat az egyetem képviselője által meghatározott helyre kell szállítani újra felhasználás céljából, a többit veszélyes hulladékként kell kezelni.

Az épületrészen a következő rendszerek lesznek kialakítva:

- Erősáramú csatlakozói hálózat

- Világítási hálózat

- Gépészeti energiaellátás vezérlés

- Informatikai hálózat

A műszaki leírásban a különböző rendszerek leírása részletesen szerepel. Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A számítógépes és a telefonhálózatot működő képesen kérjük. Ezért szükséges az épület strukturált hálózat építőjével, üzemben tartójával az egyeztetés /Rack, aktív elem ,stb .../ /struktúrált hálózat/ A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint

- Nyilatkozat az MSZ 1838 szabvány szerinti megvilágítási követelmények teljesüléséről

- Elosztó szekrények megfelelőségi nyilatkozata a megfelelősség értékelési eljárásról.

  - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint (MSZ EN 60439-1:2000 vizsgálataival)

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól

( normál illetve biztonsági fogyasztók áramtalanításáról, stb…),

helyéről, valamint annak teljes körű és megfelelő eredményű kipróbálásáról.

- Kivitelezői nyilatkozat a biztonsági és irányfény világításról (a rendszer ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata

- Rajz a Biztonsági és irányfényvilágítás lámpatestjeinek elhelyezéséről, (központi akkumulátoros rendszer esetén az akkumulátor helyét is fel kell tüntetni)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Felelős műszaki vezető Áramszolgáltatónál rendszeresített közműnyilatkozata

- Megvalósulási „D” tervek

- Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve.

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Oktatási jegyzőkönyvek (beépített elektromos berendezések kezeléséről, karbantartásáról)

- Az alábbi szerkezetek termékek beépítéséről kell kivitelezői nyilatkozatot kiállítani:

  - elektromos vezetékek átvezetési helyein (fal födémáttörésnél) alkalmazott tűz gátló tömítés

  - füstelszívó ventilátor

  - tűzálló kábelezés és felfüggesztő/tartószerkezete

- Villámvédelmi berendezés felülvizsgálati-mérési jegyzőkönyve(OTSZ 218. § - 229. §)

- Épület villámvédelmi kockázatelemzése.