- sz. Melléklet

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ légkezelő gépek takarítása és fertőtlenítése klímaprotokoll szerint

klímaszűrővel ellátott klímarendszerek és mesterséges szellőző berendezésekkel

működtetett belső terekben

- Klímarendszer előkészítése

- Klímaberendezés üzemen kívül helyezése, áramtalanítása, fűtőberendezések kikapcsolása, hűtőgép leállítása.

- A klímagép eltávolítható burkolatának leszerelése, a befúvó ventillátorok, a hűtő-és a fűtőkaloriferek házának megbontása.

- A légszűrők kivétele a szűrőházból, szűrőkeretből a berendezés fertőtlenítő tisztítása előtt.

- A légcsatorna hálózaton a nyomvonal sajátosságainak megfelelő számú kezelőnyílás készítése.

- Az el nem távolítható elemek fóliázással történő védelme.

- Klímarendszer légcsatorna hálózat belső felületének tisztítása

- A kezelő nyílásokon és a leszerelt elemeken át a belső felületek (szűrőbefogó házak, kaloriferek, cseppleválasztó elemek, csepptálcák, kondenz elvezetők és csatorna elemek) nagy nyomású mosó berendezéssel, egyfázisú, felületfertőtlenítő szerrel történő többszöri mosása.

- A felületek mosása, ameddig a lefolyó víz üledéket nem tartalmaz,a klíma elemek felületei, a csővezetékek belseje por és szennyeződésmentes lesz.

- A hosszabb idő óta üzemelő klímaberendezések kalorifereinek és szűrőinek tisztítására, erős szennyeződések eltávolítása, ha szükséges, gőzborotvával.

- A felesleges mosóanyag összegyűjtése és eltávolítása vízfelszedővel, ipari vizesporszívóval.

- Tisztítható szűrőbetétek fertőtlenítése.

- Szűrőbetétek lecsepegtetése.

- Szűrőbetétek fertőtlenítése áttörléssel vagy felületfertőtlenítő spray alkalmazásával.

- Betétek szárítása.

- A felület fertőtlenítőszer száradása a gépelemek felületein.

- A fém és textil alapanyagú szűrőbetéteket felületfertőtlenítő szerrel történő impregnálása, kiszárítása.

- A klímaberendezés lépcsős üzembe helyezése a működés ellenőrzésével.

- Klímarendszer légcsatorna hálózat fertőtlenítése

A kezelő nyílásokon keresztül 0,5m/m2 2-3%-os felületfertőtlenítő szert juttatása a klímarendszer belső felületeire.

- Visszaszerelés

- A klímarendszer előszűrő fokozatainak, tiszta vagy szükség szerint új elemeinek visszahelyezése.

- A mosáshoz eltávolított légcsatorna elemeket és a klímaberendezés burkolatának visszaszerelése.

- A légcsatorna hálózat és az ellátott tér együttes fertőtlenítése

- A klímagép fűtő (lehetőleg előfűtő) kalorifere elé ideiglenesen a fertőtlenítőszer porlasztó készülék beépítése.

- A készülék feltöltése 3%-os felületfertőtlenítő szerrel.

- A klímaberendezés folyamatos üzemelése mellett a porlasztó berendezés folyamatos működésével a fertőtlenítés elvégzése.

- Kiszellőztetés