Műszaki leírás

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE ÁOK Élettani Intézet (Szeged, Dóm tér 10.) első emeletén, a Cerebrovasculáris labor (macskaház, iroda, középső és külső labor) felújítása az elvégzendő feladat.

Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A nagy zajjal járó tevékenység, általában, naponta 9.00. és 18.00. óra között végezhető.

Hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.

A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A személyfelvonót anyagszállításra használni nem lehet.

A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Külön felhívjuk Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.

ÉpítészetI műszaki leírás:

Az átalakítási munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. Az építési terület csak gyalogosan közelíthető meg. Az épület előtti terület és az építési terület között, az anyagmozgatás kézzel oldható meg.

Az ajánlatot a kiadott költségvetés beárazásával kell megadni. Az ajánlati árat a helyszín ismeretében, figyelemmel jelen műszaki leírás tartalmára kell összeállítani.

A munkával érintett összes terület nagysága: ~42 m2

Elvégzendő munkák:

Macskaház (alaprajzon 45. és 46 számú helyiségek):

- Csempeburkolat bontása.

- Vakolatjavítás.

- PVC burkolat bontása.

- Aljzatbeton bontása, új aljzatbeton készítése új betonszint miatt.

- aljzatkiegyenlítő réteg készítése.

- vízszigetelés készítése padlón és oldalfalon szigetelő habarccsal 2 rétegben, hajlatokba erősítő szalag beépítésével.

- Új csempeburkolat készítése 2,7 m magasságban, szenny és víztaszító fugával minden falon.

- Új padlóburkolat készítése gres lapból, szenny és víztaszító fugával, lábazattal (talpas elemekből).

- Gipszkarton fal készítése, ajtónyílás kialakításával.

- Két db ajtó óvatos kibontása, új helyre történő beépítése.

- Ajtó áthelyezés miatt nyílásbontás és befalazás válaszfalban.

- Ajtók nyitás irányának átfordítása, javítása, szerelvénycsere.

- Az áthelyezett ajtók mázolása, a csempe feletti rész és a mennyezet diszperziós festése.

- Vegyifülke elbontása, épületen belüli szállítása.

- Burkolatváltó elhelyezése az új kerámia és a meglévő PVC burkolat csatlakozásánál.

- A helyiségben lévő berendezés ki és visszapakolása, bevédése.

Iroda (alaprajzon 57. számú helyiség):

- Építészeti munka nincs, a gépészeti és elektromos szerelésekhez kapcsolódó bontásokat és javításokat el kell végezni.

Középső és külső labor (alaprajzon 55. és 56. számú helyiség): (A két helyiség mérete és az elvégzendő munka megegyezik)

- Padlóburkolat bontása ágyazattal együtt.

- Aljzatbeton készítés.

- Aljzatkiegyenlítés készítése.

- Új padlóburkolat készítése gres lapból, lábazattal (talpas elemekből).

- Csempeburkolat bontása.

- Vakolatjavítás.

- Csempeburkolat készítése.

- A helyiségeken lévő ajtók mázolása, a csempe feletti rész és a mennyezet diszperziós festése.

A keletkezett hulladék folyamatos elszállítása Vállalkozó feladata.

GÉPÉSZ műszaki leírás:

Középső Labor

- Kézmosó berendezés leszerelése, helyére meglévő mosogató berendezés beszerelése, új szifonnal, valamint sarokszelepekkel.

- átfolyós vízmelegítő beépítése (2 KW)

- szellőző rendszer elszívó vezetékének szakszerű lezárása

Iroda

- meglévő vízkiálláshoz +1 kiállás beépítése (4. emeleten lévő vízcsatlakozás áthelyezése)

- mosógép berendezéshez víz- csatorna kiállás kiépítése

Macskaház

- Kézmosó berendezés leszerelése, helyére meglévő mosogató berendezés beszerelése, új szifonnal, valamint sarokszelepekkel.

- átfolyós vízmelegítő beépítése (2 KW)

- padlóösszefolyó beépítése

- meglévő elszívó rendszer felülvizsgálata

- vízvezeték besüllyesztése

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Elektromos műszaki leírás:

Általános az egész területre jellemző leírás

A helyiségekben az elektromos hálózatot a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szabványok, betartásával kell létesíteni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

- A létesítést az elkészült elektromos tervek szerint kell elkészíteni. A tervektől csak a tervező és az egyetem műszaki ellenőrének engedélyével lehet eltérni.

- Az átépítés során, üzemen kívül helyezett elektromos berendezések elbontása és a jogszabályok szerinti ártalmatlanítása szükséges.

- EPH hálózat kiépítése szükséges!

- Amennyiben a bejáraskor a költségvetésben nem szereplő tételek is előfordulnak úgy, azt kérjük külön szerepeltetni.

- A villamos szerelvények beépítése előtt a minőségi tanúsítások bemutatása szükséges.

Munka leírása:

Általános tudnivalók:

Az áramkörök bekötése a meglévő hálózatban a régi áramkörökre kerülnek, amennyiben új áramkör szükséges azt a folyosón elhelyezett elosztóba kell vezetni.

Középső labor

- Laborban a meglévő 230 V – os csatlakozások elbontásra kerülnek.

- Kiépítésre kerül 6 db 230 V - os IP44 védettségű, csapfedeles, süllyesztett sorolható csatlakozó.

- A meglévő világítási kapcsolók a burkolás idejére leszerelésre kerülnek, majd a szerelvények visszaépítendőek.

Külső labor

- Laborban a meglévő 230 V – os csatlakozások elbontásra kerülnek.

- Kiépítésre kerül 6 db 230 V - os IP44 védettségű, csapfedeles, süllyesztett sorolható csatlakozó.

- A meglévő világítási kapcsolók a burkolás idejére leszerelésre kerülnek, majd a szerelvények visszaépítendőek.

Iroda

- Laborban a meglévő 230 V – os csatlakozások elbontásra kerülnek.

- Kiépítésre kerül 30 db 230 V - os IP44 védettségű, csapfedeles, süllyesztett sorolható csatlakozó. A csatlakozókat a helyiségben körbevezetett 15 méteres DLP szerelvényezhető csatornában kell elhelyezni.

- A meglévő világítási kapcsolók a burkolás idejére leszerelésre kerülnek, majd a szerelvények visszaépítendőek.

- Kiépítésre kerül a mosogatóhoz 2 db 230 V - os IP44 védettségű, csapfedeles, süllyesztett csatlakozó.

Macskaház

- Laborban a meglévő csatlakozások szerelvények elbontásra kerülnek.

- Kiépítésre kerül 4 db 230 V - os IP 56 védettségű, csapfedeles, süllyesztett sorolható csatlakozó.

- Kiépítésre kerül 4 darab IP 56 védettségű LED fényforrással rendelkező lámpatest.

- Kiépítésre kerül 3 darab kapcsoló a szükséges áramkörökkel.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól

( normál illetve biztonsági fogyasztók áramtalanításáról, stb…),

helyéről, valamint annak teljes körű és megfelelő eredményű kipróbálásáról.

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Felelős műszaki vezető Áramszolgáltatónál rendszeresített közműnyilatkozata

- Megvalósulási „D” tervek

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Az alábbi szerkezetek termékek beépítéséről kell kivitelezői nyilatkozatot kiállítani:

  - elektromos vezetékek átvezetési helyein (fal födémáttörésnél) alkalmazott tűz gátló tömítés

  - füstelszívó ventilátor

  - tűzálló kábelezés és felfüggesztő/tartószerkezete

Szeged, 2013. november 20.