1. sz. melléklet

| Sorszám | A FOLYADÉKHŰTŐ BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| --- | --- | --- |
| 1. | kompresszorok olajszintjének ellenőrzése, szükség esetén utántöltés, csere | Negyedévente |
| 2. | karterfűtések ellenőrzése | Negyedévente |
| 3. | műszeres szivárgásvizsgálat, rendelet szerint 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet I. kategória | Rendelet szerint |
| 4. | folyadékvezetékbe épített nézőüveg-indikátor ellenőrzése (hűtőközeg töltet, nedvesség) | Negyedévente |
| 5. | hűtőköri folyadékszűrők ellenőrzése, szükség esetén cseréje | Negyedévente |
| 6. | kondenzátor ventillátorok ellenőrzése | Negyedévente |
| 7. | léghűtéses kondenzátorok felületének tisztítása | Negyedévente |
| 8. | áramlásőr ellenőrzése, beállítása | Negyedévente |
| 9. | szívó-és nyomóoldali nyomások ellenőrzése | Negyedévente |
| 10. | üzemi hőmérsékletek mérése, ellenőrzése | Negyedévente |
| 11. | olajnyomások ellenőrzése | Negyedévente |
| 12. | üzemi feszültségek mérése, áramfelvételek ellenőrzése | Negyedévente |
| 13. | elektromos vezérlések, kijelzők működésének ellenőrzése | Negyedévente |
| 14. | kompresszorok újraindulását gátló relék ellenőrzése | Negyedévente |
| 15. | erősáramú elektromos alkatrészek működésének ellenőrzése, villamoscsatlakozások utánhúzása, ellenőrzése | Negyedévente |
| 16. | elpárologtató vízoldali csatlakozásainak ellenőrzése | Negyedévente |
| 18. | kompresszor olaj savasságának ellenőrzése | Évente |
| 19. | elpárologtató villamos fűtésének ellenőrzése | Évente |
| 20. | olajnyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása | Évente |
| 21. | adagoló szelepek, mágneses szelepek működésének ellenőrzése, beállítása | Évente |
| 22. | magasnyomáskapcsolók ellenőrzése, beállítása | Évente |
| 23. | alacsonynyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása | Évente |
| 24. | kondenzátor ventilátor szabályozás ellenőrzése, beállítása | Évente |
| 25. | fagyvédelmi hőfokkapcsolók ellenőrzése és beállítása | Évente |
| 26. | környezeti hőmérséklet hőfokkapcsolók ellenőrzése és beállítása | Évente |
| 27. | elpárologtató elektromos fűtés hőfokkapcsolók ellenőrzése és beállítása | Évente |
| Sorszám | A VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, TÜZIVÍZELLÁTÁS BERENDEZÉSEINEK KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| 28. | központi vízszűrőbetét cseréje | Negyedévente |
| 29. | központi vízszűrő visszamosatása | Eseti |
| 30. | a pinceszinti nyomásfokozó szivattyú vizsgálata, próbajáratással (típus: WILO CO-1 MVL3203/ER) | Negyedévente |
| 31. | a mélygarázsszint csurgalékvíz aknáinak tisztítása | Negyedévente |
| 32. | átemelő szivattyúk karbantartása | Félévente |
| 33. | az átemelő szivattyúk és zsompok téliesítése és újbóli üzembehelyezése | Félévente |
| 34. | a mosdók, WC csészék, pissoárok, zuhanytálcák, falikutak, kiöntök, bútorba épített mosogatók és szerelvényeik időszakos ellenőrzése | Félévente |
| 35. | olajfogós padlóösszefolyók karbantartása | Félévente |
| 36. | gőznedvesítők lefúvató vezetékeinek ellenőrzése és tisztítása | Kéthavonta |
| 37. | gépházak padló-összefolyóinak ellenőrzése és átmosatása | Havonta |
| 38. | pincei szennyvíz átemelő szivattyúk ellenőrzése és tisztítása | Negyedévente |
| 39. | HMV rendszer ellenőrzése | Negyedévente |
| 40. | automata üzemű vízlágyító berendezés ellenőrzése | Negyedévente |
| Sorszám | A FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ILL. SZERELVÉNYEI KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| 41. | fan-coil és légtechnikai berendezések, lapradiátorok, ablak előtti konvektorok és padlófűtés felülvizsgálata, légtelenítése, tömítések ellenőrzése | Félévente |
| 42. | a fűtővíz hálózat AQUA CONTROL típusú zárt tágulási rendszerének karbantartása | Félévente |
| 43. | a fűtési keringtető szivattyúk ellenőrzése | Félévente |
| 44. | a kazánházi szerelvények karbantartása (tömítések ellenőrzése, szűrők tisztítása, légtelenítők karbantartása) | Félévente |
| 45. | az elzáró és szabályozó szerkezetek működőképességének ellenőrzése | Félévente |
| 46. | a vezeték rendszerbe beépített szűrők takarítása | Félévente |
| 47. | vezetékrendszer és a vezeték rendszerbe beépített szerelvények átvizsgálása, takarítása, utánhúzása, szigetelés, tömítettség, ellenőrzése | Félévente |
| Sorszám | A HŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ILL. SZERELVÉNYEI KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| 48. | a fan-coil és légtechnikai berendezések szerelvényeinek, vízoldali tömörségének, elzáró és szabályozó szerkezetei működőképességének ellenőrzése | Félévente |
| 49. | a hűtési rendszerben az AQUA CONTROL típusú zárt tágulási rendszerének karbantartása | Félévente |
| 50. | cseppvízelvezető rendszer ellenőrzése | Félévente |
| 51. | a hűtési keringtető szivattyúk karbantartása | Félévente |
| 52. | a hűtési elosztó szerelvények karbantartása (tömítések ellenőrzése, szűrők tisztítása, légtelenítők karbantartása) | Félévente |
| 53. | az elzáró és szabályozó szerkezetek működőképességének ellenőrzése | Félévente |
| 54. | vezetékrendszer és a vezeték rendszerbe beépített szerelvények átvizsgálása, szigetelés, tömítettség ellenőrzése | Félévente |
| Sorszám | LÉGTECHNIKAI GÉPEK KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK (befúvó elszívó berendezések) | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| 55. | elektromos csatlakozások ellenőrzése | Havonta |
| 56. | csapágyak ellenőrzése, szükség esetén cseréje | Havonta |
| 57. | ékszíjak ellenőrzése, utánállítása, szükség esetén cseréje | Havonta |
| 58. | légszűrők cseréje a számítógépes rendszerfelügyelet jelzései alapján, használt szűrők elszállítása | Negyedévente |
| 59. | a gépek belső takarítása | Légszűrők cseréjénél |
| 60. | ventilátorok ellenőrzése | Havonta |
| 61. | beállítások, kezelőszervek ellenőrzése | Havonta |
| 62. | kondenzvíz elvezetés ellenőrzése, tisztítása | Havonta |
| 63. | szelepmozgató motortok és szelepek ellenőrzése | Havonta |
| 64. | igény szerint, eseti megrendelésre rezgésmérés, beállítás | Eseti |
| 65. | zsaluk és zsalumozgató motorok ellenőrzése | Havonta |

| Sorszám | HELYISÉGKLÍMÁK KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| --- | --- | --- |
| 66. | kültéri egység ill. kondenzátor hőcserélő tisztítása | Havonta |
| 67. | nyomásviszonyok, hűtőgáz töltet ellenőrzése | Havonta |
| 68. | elektromos csatlakozások ellenőrzése | Havonta |
| 69. | kompresszor áramfelvétel ellenőrzése | Havonta |
| 70. | beltéri egység ill. elpárologtató hőcserélő légszűrő tisztítása | Havonta |
| 71. | ventilátorok ellenőrzése | Havonta |
| 72. | beállítások, kezelő szervek ellenőrzése | Havonta |
| 73. | kondenzvíz elvezetés ellenőrzése, tisztítása | Havonta |
| Sorszám | FAN-COILOK KARBANTARTÁSA SORÁN ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | Feladat elvégzésének gyakorisága |
| 74. | elektromos csatlakozások ellenőrzése | Havonta |
| 75. | fan-coil hőcserélő és légszűrő tisztítása, fertőtlenítése | Havonta |
| 76. | ventilátorok ellenőrzése | Havonta |
| 77. | beállítások, kezelőszervek ellenőrzése | Havonta |
| 78. | kondenzvíz elvezetés ellenőrzése, tisztítása | Havonta |
| 79. | kondenzvíz szivattyú működésének ellenőrzése, szükség esetén cseréje | Negyedévente |