Számítóközpont villamos al-fogyasztói méréseinek kialakítása

- Gépterem G1 elosztó:

Funkciója a gépterem hűtése. A villamos fogyasztásmérést viszont a porta elosztóban kell kialakítani (áramváltók: 3db 200/5A), melyhez 3db 1x95mm2 réz vezetékek cseréje szükséges. Az áramváltók beépítése a porta elosztó fémlemez szerelő lapjára történik és a hozzá tartozó 14x1,5mm2 jelzőkábelt ki kell építeni a porta elosztó melletti falra szerelendő 5A méréshatárú hiteles villamos fogyasztásmérőig. A villamos fogyasztásmérőt műanyag tokozatban kell elhelyezni, mely tokozásnak plombálhatónak kell lennie. A fogyasztásmérő feszültségkapcsait megfelelő értékű biztosítással el kell látni.

- Informatikai Tanszékcsoport hűtés G2/2 elosztó:

Funkciója az Informatikai Tanszékcsoport helyiségeinek hűtése. A villamos fogyasztásmérést viszont a porta elosztóban kell kialakítani (áramváltók: 3db 150/5A), melyhez 3db 1x95mm2 réz vezetékek cseréje szükséges. Az áramváltók beépítése a porta elosztó fémlemez szerelő lapjára történik és a hozzá tartozó 14x1,5mm2 jelzőkábelt ki kell építeni a porta elosztó melletti falra szerelendő 5A méréshatárú hiteles villamos fogyasztásmérőig. A villamos fogyasztásmérőt műanyag tokozatban kell elhelyezni, mely tokozásnak plombálhatónak kell lennie. A fogyasztásmérő feszültségkapcsait megfelelő értékű biztosítással el kell látni.

- Gépterem erőátvitel és világítás G2 elosztó:

Funkciója gépteremben üzemelő számítógépek, ill. világítás elektromos ellátása (alagsor). A villamos fogyasztásmérés a G2 elosztóban alakítható ki (áramváltók: 3db 400/5A), melyhez a 2db 5x95mm2 réz betápláló vezeték azonos fázisú és irányú átfűzése szükséges az áramváltókon. Az áramváltók rögzítése a G2 elosztóba utólagosan beépítendő tartóra történik és a hozzá tartozó 14x1,5mm2 jelzőkábelt ki kell építeni a G2 elosztó melletti falra szerelendő 5A méréshatárú hiteles villamos fogyasztásmérőig. A villamos fogyasztásmérőt műanyag tokozatban kell elhelyezni, mely tokozásnak plombálhatónak kell lennie. A fogyasztásmérő feszültségkapcsait megfelelő értékű biztosítással el kell látni.

4. Informatikai Tanszékcsoport emeletráépítés (padlás):

Funkciója a teljes emeletráépítés erőátvitel, világítás, valamint hűtés elektromos energia ellátása. A villamos fogyasztásmérést a pince főelosztóban kell kialakítani a 7F áramkörénél (áramváltók: 3db 125/5A), melyhez a főelosztóban süllyesztett tartószerkezet kell beépíteni az áramváltók rögzítéséhez. A hozzá tartozó 14x1,5mm2 jelzőkábelt ki kell építeni a főelosztó melletti falra szerelendő 5A méréshatárú hiteles villamos fogyasztásmérőig. A villamos fogyasztásmérőt műanyag tokozatban kell elhelyezni, mely tokozásnak plombálhatónak kell lennie. A fogyasztásmérő feszültségkapcsait megfelelő értékű biztosítással el kell látni.