Munkaszám: M-17/14

###### CÍMLAP

Munka megnevezése:			SZTE GYTK Semmelweis Kollégium

Földszinti tanterem kialakítás

6725 Szeged, Semmelweis u. 4.

Villamos (erősáramú) kiviteli terve

Beruházó:				Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervező:		Wollner András

Okl. Villamosmérnök

Villamos tervező

Kam. Eng.:		V/06/0995/H-2290/11

Hódmezővásárhely, 2014.05.23.

________________________

aláírás

#### TARTALOMJEGYZÉK

1./ Tervezői nyilatkozat	4. oldal

2./ Bevezető	5. oldal

3./ Műszaki leírás		6. oldal

4./ Rajzmelléklet

# Rajzmelléklet

Sorszám:	Megnevezés:	Rajzjel:

1./ 	Földszint villamos hálózat nyomvonalterv	VT-1

2./	Földszint tantermi elosztó	F-2

#### TERVEZŐI NYILATKOZAT

SZTE GYTK Semmelweis Kollégium

Földszinti tanterem kialakítás

6725 Szeged, Semmelweis u. 4.

Villamos (erősáramú) kiviteli tervéhez

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 bekezdése, a 28/2011. (IX. 06.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és

környezetvédelmi előírásoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség.

- az 104/2006. (IV.28.) Korm. számú, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló rendeletekben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot a nyilatkozat és a tervek aláírása melletti nyilvántartási szám feltüntetése igazolja.

SZERZŐI JOG

Jelen tervdokumentáció a tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervező jogosult. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik.

NYILATKOZÓ TERVEZŐ

neve			címe							jogosultsága

Villamos tervező:

Wollner András		6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. útja 80.		V/06/0995/H-2290/11

Kelt: Hódmezővásárhely, 2014. 05. 23.

……………………………

Wollner András

## BEVEZETÉS

Az SZTE GYTK Semmelweis Kollégium (6725 Szeged, Semmelweis u. 4.) földszintjén új tantermeket alakítanak ki.

A megbízás a tantermek és a hozzá kapcsolódó szociális blokk erősáramú villamos hálózatának tervkészítésére terjedt ki az alábbi műszaki tartalommal:

Csatlakozási pont: meglévő üzemi hálózat

Tervezési feladat:

- Elosztó berendezés tervezése

- Áramköri vezetékelés, védőcsövezés, vezetékcsatornázás terve

- Világítási terv

A fentiek dokumentálása: nyomvonalrajzok, egyvonalas kapcsolási rajzok, elosztók nézeti rajzai, műszaki leírás, tételes költségvetés.

Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült installációs villamos kiviteli tervet tartalmazza.

A tervkészítés során  figyelembevett főbb szabványok, rendeletek:

MSZ 2364, MSZ HD 60364		Épületek villamos berendezéseinek létesítése

MSZ EN 1838:2000			Alkalmazott világítástechnika, Tartalékvilágítás

MSZ 13207:2000			0,6/1kV-tól 20,8/36Kv-ig terjedő névleges

feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek	kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

MSZ EN 12464-1			Fény és világítás. Munkahelyi világítás

1. rész: Belső téri munkahelyek

MSZ 447	Kisfeszültségű, közcélú elosztó hálózatra csatlakozás

28/2011.(IX.06.) BM rendelet	Országos Tűzvédelmi Szabályzat

1993. évi XCIII törvény		Törvény a munkavédelemről.

MSZ EN 62305			Villámvédelem

#### MŰSZAKI LEÍRÁS

Energia ellátás: 		Üzemi hálózatról

Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)

Feszültségszint: 		3x400/230 V

Érintésvédelem:		Nullázás (TN)

Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés

A villamos energiaellátás meglévő üzemi hálózatról történik.

Új fogyasztásmérés nem kerül kialakításra.

## Tantermi elosztó (F-2):

A közlekedőben nyer elhelyezést a tantermeket ellátó elosztó.

A maszkos főelosztóban nyernek elhelyezést az egyes áramkörök túláramvédelmi készülékei.

Az elosztó tápellátása a földszinti porta elosztóból történik.

Vezetékhálózatok

A belső fővezeték hálózatot a főkapcsoló berendezéstől kiindulva tisztán sugaras elosztási rendszerben tervezzük.

Süllyesztett szerelés kerül kialakításra, falba süllyesztett műanyag védőcsőbe húzott kiskábelekkel, ill. mennyezeten vakolatban szerelt MMCu vezetékkel.

A számítógépes tanteremben szerelvényezhető DLP csatornát alakítunk ki, a későbbi bővítési lehetőség érdekében.

Mesterséges világítás:

Az épületben az általános világítás berendezéseit jellemzően energia takarékos fénycsöves ill. kompakt fénycsöves lámpatestekkel tervezzük, megfelelő védettséggel.

A lámpatestek típusát a Beruházóval jóvá kell hagyatni!

Üzemi világítás:

A tervezett megvilágítási erősségek a vonatkozó szabvány-előírásoknak megfelelően a következők:

- Szociális helyiségek:				200 lux

- Közlekedők:						100 lux

- Tanterem:						500 lux

### Tartalék világítás

A nagy forgalmú helyeken biztonsági világítás kerül kiépítésre, ezenfelül a közlekedőkben és a kijáratok felett felszerelt, beépített adaptert és akkumulátort tartalmazó kijáratmutató vészlámpákkal kijáratmutató világítás is létesül.

Hálózati betáplálásuk a helyi elosztókról történik, a beépített akkumulátor a hálózat kimaradása esetén legalább egyórás üzemelést tesz lehetővé.

Szerelvényezés:

Megrendelő által kiválasztott típusú és színű süllyesztett szerelvények. Elhelyezési magasság: kapcsolók, nyomógombok általában 1 m; csatlakozó aljzatok általában 0,4 m.

Épületgépészeti, erőátviteli berendezések

A klíma berendezések tápellátása rézerű kiskábelekkel történik. A berendezések elé leválasztó kapcsolókat kell felszerelni.

#### Érintésvédelem:

Fő érintésvédelmi mód: nullázás.

Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.

A fogyasztói főelosztó utáni hálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással összekötni nem szabad.

Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is.

A bekötéseket szintenként is el kell készíteni.

Az EPH közösítőhöz  be kell kötni:

- Vízvezetéket,

- Fűtéscső vezetékeket,

- Házi fémhálózatokat.

- Gépészeti berendezések fém szerkezeteit.

Villámvédelem:

A tervezési feladat az épület külső villámvédelmi rendszerét nem érinti.

A háromlépcsős túlfeszültség-védelem kiépítésre kerül.

Szerelési előírások:

- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

- Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.

- Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.

- A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.

- Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni

- Zuhanyzót tartalmazó helyiségben az MSZ HD 60364-7-701 előírásait kell betartani.

- Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti típusvizsgált berendezés alkalmazásával és a konstruktőr szerelési előírásainak maradéktalan betartásával a kivitelező csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős, amelyet darabvizsgálati jegyzőkönyvvel és berendezésgyártói nyilatkozattal igazol. 
Amennyiben a kivitelezés során konstruktőr engedélye nélküli kiváltás vagy helyettesítés történik (tehát a kivitelező a kivitelezés során eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól vagy szerelési utasítástól), akkor a kivitelező köteles elvégezni/elvégeztetni teljes körűen mind a Konstrukció Ellenőrzéseket, mind a Darabvizsgálati Ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések elvégzését a kivitelezőnek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia!

Tűzvédelmi fejezet:

Az OTSZ-ben előírt Tűzvédelmi ill. egyéb áramtalanító főkapcsoló a fogyasztói főelosztónál kerül felszerelésre. A tűzvédelmi főkapcsoló a portáról is működtethető, betörhető üveglapos kapcsolóval.

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni ami tűzet okozhat

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel  a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos !

Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.

Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.

##### Munkavédelmi előírások

- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.

- A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.

- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.

- Kétágú létra használata esetén annak szárait középen biztosító lánccal össze kell kötni.
Támasztólétrát nem szabd alkalmazni.

- Szerelőállványt csak szakképzett személy szerelhet, állíthat.

- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.

- A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők feszültség alá.

- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, vezetékek szigetelésvizsgálata )

A kivitelezőnek ( felelős műszaki vezető ) a CE megfelelőségi bizonylatokat, megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell.