- „KEOP-2014-4.10.0/K pályázat keretében

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat

Szegedi Tudományegyetemen

Műszaki tartalma

Előzmények

A Szegedi Tudományegyetem az épületek energetikai korszerűsítése folyamatosan történik, a nyári hőmérséklet okozta klímatechnológia egyre nagyobb villamos energia igényt jelentenek. Ezt az energia igényt kívánja csökkenteni az egyetem azzal, hogy napelemeket telepít az épületeire.

A műszaki feladat

- A Szegedi Tudományegyetem ÁOK gazdasági igazgatóság (Szeged, Tisza L. krt 6.) épületére a helyi adottságainak megfelelően 120 darab napelem táblák tetősíkban való telepítésére kerül sor a megfelelő tájolással. Az így megtermelt energia az előállítás helyén (intézményben) lesz felhasználva, a felesleg a DÉMÁSZ kisfeszültségű hálózatába lesz visszatáplálva, ad-vesz mérő segítségével.

- A nyertes pályázó feladata a napelemes rendszer megtervezése, engedélyeztetése, és kivitelezése. A rendszer fix rögzítésű 250W-os napelemeket tartalmazzon.

- A műszaki szint meghatározására a költségvetésben és a műszaki leírásban megjelölt típusok szolgálnak. A javasolt termékektől műszaki színvonalban egyenértékűt, vagy jobbat lehet megajánlani, melyet az ajánlatkérő ellenőriz. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatadó feladata, melyhez Magyar nyelvű tanúsítások bemutatása szükséges.

- A pályázónak ajánlatot a költségvetés, és a helyszín ismeretében kell adnia.

- Felhívjuk a nyertes pályázó figyelmét, hogy a kivitelezés előtt a tetőszerkezet feltárandó, ellenőrizendő.

- A telepítés során a szereléseket a tetőszerkezet és vízszigetelések károsítása nélkül, vagy a tető helyreállításával kell elvégezni, melyre a kivitelezőnek garanciát kell vállalnia.

- A napelemek elektromos hálózathoz való csatlakozási pontjait az Egyetem határozza meg, melyek a helyszínen bemutatásra kerülnek.

- Az ajánlattevők a helyszíni bejárások során az épületek adottságait a pályázatban és a tervezéskor vegyék figyelembe, mert az ebből eredő problémák megoldása a pályázó feladata.

- Az ajánlatadó feladata a komplett Áramszolgáltatói ügyintézés, mert a műszaki átadás feltétele az Áramszolgáltatói bekapcsolási lap megléte.

- A kivitelezés során az Egyetemnek a kiviteli terveket be kell mutatni. A kivitelezést csak a jóváhagyott tervek után lehet elkezdeni.

- A beépítésre kerülő villamos anyagokat tartószerkezeteket, gyártmányokat csak minőségi tanúsítvány bemutatása után lehet beépíteni.

- A telepítés során és az azt követő üzembe helyezésnél a létesítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani (villámvédelmi, érintésvédelmi mérés), a villamos energia hálózatra adásával kapcsolatos jogi és műszaki követelményeket teljesíteni kell. Ezeket a Démász a kiserőműi engedélyezési eljárás keretében, ellenőrzi.

- Az ajánlatadó feladat a komplett átadási dokumentáció elkészítése, aminek minimális tartalma a következő:

- MSZ HD 60364-6:2007 szerinti Üzembe helyezés előtti Első felülvizsgálati jegyzőkönyv / Érintésvédelem, EPH, szigetelés mérés /

- Kábelvonalak szabványos átadási dokumentációja / MSZ 13207:2000 /

- 28/2011 ( IX.6. ) BM rendelet szerinti Villámvédelmi Szabványossági felülvizsgálat

- Villamos termékek, gyártmányok (elosztók MSZ EN 60439-1:2000 ) megfelelőségi tanúsítványa, Minőségbiztosítási dokumentációk

- Villamos hálózat megvalósulási terve „D”

- Műszaki leírás a megvalósult állapotról

- Tervezői nyilatkozat

- Kivitelezői nyilatkozat

- Felelős Műszaki vezetői nyilatkozat

- Felelős Műszaki vezetői névjegyzékbevétel

- Villamos rendszer oktatási jegyzőkönyve

- Karbantartási utasítás

- Kezelési utasítás

- Üzemeltetési és használati utasítás

- Építési Napló másolatai

- Próbaüzemi jegyzőkönyv

- Gyártási számra vonatkoztatott teljesítményadatok (flash-adatok)

- (Uoc,Isc, Umpp, Impp, Pmpp) táblázatosan

Az ajánlattételi árnak fedezetet kell nyújtania az telepítéssel kapcsolatos járulékos költségek mindegyikére, mint például:

- fel,- és levonulás

- építés ideje alatti esőzések elleni védelem

- biztosítási költség

- minőségvizsgálatok

- kalkulált árváltozások

- finanszírozás, garanciák költségei

- szállító útvonalak karbantartása

- munkaterület őrzése

- terület folyamatos tisztántartása, takarítása

- kivitelezéshez felhasznált villamos energia díja

Minimálisan teljesítendő műszaki paraméterek

Napelem

- CE minősítés

- fix rögzítésű 250W os napelemek

- teljesítménytolerancia +5%

- élettartam: Minimum 10 év 90%, 25 év 80% os teljesítménygarancia

- modul hatásfok: minimum 15%

- max. rendszer feszültség: (Vsyst): 1000V

- rendelkezzen Magyarországon elfogadott megfelelőségi bizonylattal (CE minősítés, EU-s bevizsgálási tanúsítvánnyal)

- Feleljen meg az EN 6170, és az IEC 61275 szabvány előírásoknak melyről kérünk csatolni minőségi tanúsítást. A tanusítás benyújtása kötelező

- a napelemek rendelkeznek szélteszttel:  min. 130 Km/óra

- hőmérséklet állandók:

  - Teljesítmény:			- 0,4

  - Üresjárási feszültség: 	- 0,30

  - Rövidzárási áram: 		- 0,04

- mellső burkolat: edzett üveg, vastagsága 3,2-4mm

- keret: eloxált alumínium legyen

- kötődoboz védettség: IP65 legyen

- rendelkezzen bypass diódával

Inverter

- Magyarországon áramszolgáltatónál elfogadott megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezzenek,

- Minimum a költségvetésekben szereplő Fronius SYMO tipusu műszaki tartalma, legyen.

Kábelek, tartószerkezetek:

- A tálcák rácsos kivitelűek, tüzihorganyzottak, fedéllel ellátottak legyenek.

- UV-álló, kültéri, halogénmentes, 1000V-os szigeteléssel rendelkező, direkt szolár kábel legyen

- Tartószerkezeteknek minősített tanúsítvánnyal kell rendelkezni

Garanciális feltételek:

- 5 év teljeskörű közvetlen forgalmazói garancia (Magyarországon bejegyzett cég által), valamint 10 éves teljeskörű gyártói garancia: 

- Teljesítmény garancia, min. 90% 10 évre, 80% 25 évre: 

- Pozitív teljesítménytolerancia: 
A minőségi napelemeknél a gyártó garantálja, hogy a napelem legalább akkora teljesítményű, mint amit megadott. 
A pozitív tolerancia : 5%,

- Gyártási számra vonatkoztatott teljesítményadatok (flash-adatok) mellékelése a szállításhoz (Uoc,Isc, Umpp, Impp, Pmpp) 

- A modulok rendelkezzenek minden szükséges forgalomba-hozatali engedéllyel. 
(EU-konformitás (CE), IEC61215, IEC61730)