Műszaki leírás

A SZTE Onkoterápiás Klinika ( Szeged Korányi fasor 12.) Tisza part felöli mentős lejárója felújítására kiírt pályázathoz.

Előzmények :

A lejáró jelen állapotában nem felel meg a követelményeknek. A felülete töredezett és a jelenlegi barázdált kialakítás a görgős ágyak rázkódását idézi elő, ami a súlyos betegekre káros hatású. Télies időnél a jegesedés és a hó is problémát jelent a napi használatban. Ezen okokból a lejáró újjáépítésére született döntés.

Elvégzendő munkálatok :

- A jelenlegi feljárót, melynek rétegrendje pontosan nem ismert el kell bontani és a szükségtelen törmeléket el kell szállítani. A lejáró lejtése kb.  10 % , a felülete 33,3 m2  .

- Az új lejáró alul –felül a jelenlegi szintekhez kell kapcsolódjon. A feljáró anyaga hálós vasalású min. 15 cm vtg. monolit beton lemez, amit 25 cm tömörített kavics ágyra kell egy vagy két rétegben önteni.

- A betonozás előtt be kell szerelni a rámpa fűtéséhez szükséges fűtő szálakat ( 300 W/m2 ) és a kombinált nedvesség és hőfok  érzékelőt. A fűtőszálak a felülettől max. 5-6 cm távolságra lehetnek. A dilatációs hézagokat úgy kell kialakítani, hogy fűtőszálakat ne keresztezzenek.

- Az elektromos betonfütés energiaellátása a rámpa alján lévő elektromos elosztó helyiségből lehetséges. Itt kerülhet elhelyezésre a fűtőszál vezérlő szekrénye is.

- A betápláláshoz szükséges biztosítások kialakítása, az ÁVK berendezés beszerelése is az ajánlatadó feladata.

- A kivitelezés után szükséges átadási dokumentáció összeállítása melynek tartalmaznia kell a megvalósulási tervet, első felülvizsgálati jegyzőkönyvet, a beépített anyagok minőségi tanúsításait, garanciális papírokat, és a rendszerről tartott oktatás jegyzőkönyvét.

- Az elektromos munkát csak villamos szakember végezheti, és a létesítést teljes körűen kérjük kivitelezni, a telepítendő rendszer gyártói utasítása szerint.

- A beton felületét érdesíteni kell ( pl. acél seprűvel ) majd a Klinikával egyeztetett színű beton festékkel kell lefesteni.

Általános előírások :

- Az ajánlatot a helyszín ismerete a jelen leírás és a szakmai tapasztalat alapján kell megtenni.

- Az ajánlat  tartalmazza a kivitelezés során felvetődő összes költség fedezetét.

- A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

- Az átalakítási munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.

- A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

- A munkákat a Klinikával egyeztetett időben, a betegellátás legkisebb szükséges zavarásával kell végezni.