Műszaki Leírás

Az  SZTE Herman Ottó Kollégium „B” épület Szeged, Fürj u. 51.. kollégium épület lapos tető felújításhoz tartozó napelemek le- ill. visszaszereléséhez kiírt kivitelezői pályázathoz

A meglévő állapot :

Az épületről mellékeltünk alaprajzot.

Kollégium lapos tető:	~270 m2

Garázs lapos tető:  	~210 m2

Mind a kollégium mind a garázs épületen található 40-40 db napelem, alumínium vázszerkezetre szerelve.

Jelenleg a napelemek tartószerkezete  a lapostetőre közvetlenül, dűbelezett rögzítéssel lettek szerelve, melyeket le kell szerelni. A tető szigetelésének felújításával egy időben egy acél tartószerkezet kerül elhelyezésre, melyre a szigetelési munkák befejezését követően a napelemeket a tartószerkezetükkel együtt vissza kell szerelni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szavatosság:

Vállalkozó a kivitelezésért teljes körű jótállást átvállalja a fennmaradó garanciális időszakban, 2018.01.31. időpontig. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.

Az elvégzendő munkák:

A kollégium és a garázs épületrész tetején a meglévő 10-10kVA teljesítményű napelemes energiatermelő rendszert (Inverter, napelem, tartószerkezet, Webbox) a tető felújítás idejére szakszerűen le kell szerelni, betárolni, majd a tetőszigetelés, és tartószerkezet elkészülte után visszaszerelni. Az ajánlatadó feladata a jelenleg érvényben levő szabványok, rendeletek betartásával a villamos szerelés elvégzése, és a kiírás szerinti dokumentáció elkészítése.

Kollégium épület bontás:

- Napelem egyenáramú vezeték hálózat bontása

- Napelemek (40 db) bontása, helyszínen történő raktározással

- Napelem tartószerkezetek bontása

- Erősáramú kábelek, EPH vezetékek bontása

- Kábelek, vezetékek tartószerkezeteinek (kábeltálcák) bontása helyszínen történő raktározással

Kollégium épület szerelés:

- Kábelek, vezetékek tartószerkezeteinek (kábeltálcák) elhelyezése

- Erősáramú kábelek, EPH vezetékek elhelyezése, bekötése

- Napelem tartószerkezetek összeállítása

- Napelemek (40 db) elhelyezése

- Szerelési segéd anyag (kötőelemek, csavarok, kötegelők stb.)

- Napelem egyenáramú vezeték hálózat (sztring) kiépítése, bekötése

- Üzembe helyezés

Garázs épület bontás:

- Napelem egyenáramú vezeték hálózat bontása

- Napelemek (40 db) bontása, helyszínen történő raktározással

- Napelem tartószerkezetek bontása

- Inverter SMA Tripower 10 kVA bontása helyszínen történő raktározással

- Erősáramú kábelek, EPH vezetékek bontása

- Kábelek, vezetékek tartószerkezeteinek (kábeltálcák) bontása helyszínen történő raktározással

Garázs épület szerelés:

- Kábelek, vezetékek tartószerkezeteinek (kábeltálcák) elhelyezése

- Inverter SMA Tripower 10 kVA elhelyezése, bekötése

- Erősáramú kábelek, EPH vezetékek elhelyezése, bekötése

- Napelem tartószerkezetek összeállítása

- Napelemek (40 db) elhelyezése

- Szerelési segéd anyag (kötőelemek, csavarok, kötegelők stb.)

- Napelem egyenáramú vezeték hálózat (sztring) kiépítése, bekötése

- Üzembe helyezés

Az ajánlattevővel szembeni követelmények :

A munka elvégzésére szakkivitelezőt várunk. Az elmúlt 3 év elvégzett munkáiról bemutatást kérünk, a rövid műszaki tartalom tartalmazza, a napelem szerelés m2 és a nettó kivitelezési érték felsorolását!

Általános megjegyzések :

Az ajánlati árat megbontva a kollégium és a garázs épületre külön-külön kell meghatározni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes, a megvalósításhoz szükséges költséget!

A műszaki átadáskor át kell adni a felhasznált anyagok megfelelőségi igazolásait.

A műszaki átadáshoz legalább a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat