SZTE GYTK Farmakognóziai Intézetben labor felújítása

Szeged, Eötvös u. 6.

műszaki leírás

Az intézet fel kívánja újíttatni a 202. alaprajzi számú kutató laboratóriumát. Építőmesteri, gépészeti és elektromos munkák kerülnek elvégzésre az alábbiak szerint:

Építőmesteri munkák:

- A helyiség bútorzata elbontásra kerül és új laborbútorzat készül, de ezen feladatok nem képezik részét tárgyi eljárásnak. Az új bútorzat legyártása megrendelésre került. Tárgyi munkák nyertesének együtt kell működnie a bútorzat beszállítójával a felújítási, elhelyezési, bekötési munkák organizálása végett.

- A helyiség új greslap padlóburkolatot kap, a régi burkolat meghagyásával. A meglévő padlóburkolatot át kell vizsgálni, a fellazult burkolólapokat vissza kell ragasztani, a teljes felületet meg kell tisztítani, tapadóhíddal és aljzatkiegyenlítő réteggel kell ellátni. Az új padlóburkolatot a megmaradó oldalfali burkolathoz kell zárni, rugalmas tömítéssel.

- A padlószint megemelkedése miatt a bejárati ajtóhoz új küszöböt kell beépíteni, a régi eltávolításával. Az új küszöböt lakkozni kell és küszöbsínnel ellátni.

- A fali csempeburkolat megmaradó, javítandó. A felületet át kell vizsgálni, a mozgó, kotyogó lapokat el kell távolítani, illetve a gépészeti és elektromos szerelések miatt keletkező sérüléseket ki kell javítani, a meglévővel azonos méretű és színű csempelapokkal.

- A szabad falfelületeket a megrendelő által meghatározott (világos) színnel festeni kell, a felület előkészítése után. Kaparás és glettelés csak a fellazult felületeken szükséges.

Gépészeti munkák:

padlóösszefolyó szakszerű visszabontása, megszüntetése

új bútorba szerelt kétmedencés mosogató bekötése csaptelep és szennyvíz oldalon bútor elhelyezési igény szerint (kondenzvezeték falhoronyba vésése és bekötése szifon elé) ugyanitt vízlágyító csatlakozás kiépítése, szakaszoló elzáróval.

szükségtelen vízcsapolók visszabontása, szennyvízvezetéké is

vegyifülkék csatlakozásainak bontása, az egyik nem kerül vissza a másik jegyzőkönyv szerinti javítása, külső térben a burkolás ideje alatt, majd visszaépítése.

nyertes ajánlattevő gáz bontási tervet készíttet a használaton kívüli gázvezetékekről, és engedélyezteti is azt. Majd a szerint kivitelez és a megmaradó vegyifülkét visszaépíti és mérési jegyzőkönyvet készít.

Elektromos munkák:

A labor helyiségben a sárga színű vegyi fülke elektromos vezérlésének, betáplálásának teljes körű bontása. A helyiség burkolatának elkészítéséhez a szürke színű vegyifülke elektromos betáplálásának és vezérlésének ideiglenes kikötése, majd a mellékelt jegyzőkönyv alapján az előlapi elektromos szerelvényeinek és vezetékezéseinek cseréje (2db IP44-es süllyesztett dug aljra, 1db IP44 visszajelző lámpára és 1db IP44 világításkapcsolóra), a burkolás utáni üzembe helyezése a helyiség áramköri elosztójába történő 30mA-es áramvédő kapcsoló beépítésével.

A lemezházas fali csatlakozó táblák /zöld színű/ teljes körű bontása, vezetékezésével együtt a helyiség folyosói elosztójáig. A jelölt helyekre új műanyag házas fali elosztó táblák kerülnek (IP védettek), melyek betáplálásához a falon kívüli csövezést meg kell szüntetni a helyiség bútorozásának érdekében és azt süllyesztett szereléssel kell kiváltani az álmennyezetig, mely csövezésbe az elosztó táblák új betáplálását kell behúzni. A bejárat jobb oldala melletti lemezházas fali elosztótábla helyett a hűtőgép részére süllyesztett szereléssel 2x2P+F dug aljzatot kell kiépíteni, melyet a jelölt falszakaszon felszerelendő ÁVK-val védett műanyag elosztó tábla egyik kismegszakítójáról kell leágaztatni. Ugyanezen elosztó tábla másik kismegszakítójáról az utcai homlokzat két ablaka közötti megmaradó dug aljzatát kell ellátni a bútorzattal ellátandó falszakaszon és süllyesztett szerelésre átváltva.

A helyiség bal oldalán elhelyezendő műanyag fali elosztó táblának a csövezését és vezetékezését a jobb oldali elosztó tábla mintájára kell elkészíteni, melyről a bútorozott szakaszon a jelölt helyre 1db 2x2P+F süllyesztett csatlakozót kell leágaztatni az utcai homlokzat bal oldali ablaka melletti megmaradó dug aljjal egyetemben.

A helyiségben található telefon aljzatot szintén süllyesztett szerelésűvé kell átalakítani, melynek a pozíciója marad, ill. vezetékezésének a toldását az álmennyezet felett kell elkészíteni.

A helyiségben található koaxiális kábelezésű internet hálózatot teljes körűen el kell bontani, valamint az egyéb bútor felső résznek útban lévő elektromos és gyengeáramú csövezéseket és szerelvényezéseket is (pl.: gumman tábla).

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírás, az árazatlan költségvetés és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

Az épületben működő személyfelvonó építőanyag és törmelék szállítására nem használható!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítmény nyilatkozatai.

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Kezelési, karbantartási utasítások

MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)

Hatályos OTSZ szerinti villámvédelmi, és szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv.

A munkákat 2015. december 7. – 2016. január 15. között kell elvégezni két ütemben. 2015. december 24-től 2016. január 4-ig a munkálatokat szüneteltetni kell, mert az Egyetem épületei ezen időszakban zárva tartanak.