A beszerzés rövid ismertetése.

A 265 ágyas Új Klinika épület és a 410 ágyas klinika biztonságos üzemeltetéshez szükséges légtechnikai, épületgépészeti rendszereinek teljes körű működtetésének, irányításának, szabályozásának és központi felügyeletének, valamint az automatikaelemekből, DDC al állomásokból és központi számítógépből felépített automatizálási és felügyeleti rendszereinek karbantartása. Továbbá a biztonságos üzemeltetéshez szükséges esetleges garanciális problémák jelzése, mind a megrendelő, mind a kivitelező felé (garanciális időszak alatt).

A teljes rendszert a mellékelt műszaki leírás tartalmazza.

A  265 ágyas klinika irányított rendszerei:

légtechnikai rendszerek

szellőzések elszívások

füstmentesítések (légpótlás, füstelszívás)

kazánok, hő központok

hűtőgép, hűtőközpont

szobák hőmérséklet IRC szabályozása

tűztabló és füstmentesítő rendszerek kapcsolata

tüzivezérlések , füst és tűzcsappantyú jelzések

főelosztó, és alelosztó kapcsolások, jelzések

épület árnyékoló vezérlések (időjárás központ)

orvostechnológiai gázjelzések

diesel aggregát, valamint olajellátás jelzések

lift hibajelzések

Épület automatizációs vezérlőrendszerének, műszereinek és szabályzóköri elemeinek, valamint a felügyeleti számítógépeinek időszakos karbantartása, a karbantartás során feltárt hibák javítása. Az ellenőrzés gyakorisága 3 havonta, dokumentálva, és legalább az alábbiak részletességgel történjen:

1.	Terepi készülékek

- technológiai rendszer működőképességének szemrevételezéssel történő ellenőrzése

- mozgató motorok pozícióinak ellenőrzése érzékelők mért értékeinek ellenőrzése.

- dp kapcsolók és biztonsági termosztátok funkciópróbái

- technológiai funkciópróbák elvégzése

- villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

2.	Szabályozó készülékek

- a szabályozók ki-és bemeneti működőképességének ellenőrzése

- paraméterek szükség szerinti beállítása, módosítása

- idő programok beállítása

- villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

3.	Épületfelügyeleti számítógép

- a központi számítógép és monitor ellenőrzése

- biztonsági mentések elkészítése, programok szakszerű frissítése

- nyomató funkciópróbái és tisztítása

4.	Épület automatizációs kapcsolószekrény

- elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozók után húzása

- biztosítékok, relék, kapcsolók, mágnes kapcsolók ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti cseréje

- reteszfeltételek működésének ellenőrzése

- villamos motorok forgásirányának, áramfelvételének ellenőrzése, mérése

Az ajánlatadó feladata továbbá a 265 ágyas Klinika Hő és füstelvezető rendszerének karbantartása a gyártói előírás, a garanciális feltételek, a hatályos rendeletek és előírások szerint.

Hő és füstelvezetés:

- A hő- és füstelvezető berendezések rendszeres karbantartási munkáinak megszervezése, karbantartások elvégzése a Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete szerint. A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

- Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani.

- Az kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.

- A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről kell gondoskodnia.

- A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

- A túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházak mérését meg kell ismételni
a) ha a lépcsőházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor,
b) 5 évente.

- A füst gátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.

- Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

- A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni. Ezen feliratok meglétét havonta ellenőrizni kell.

- A füst gátló ajtókat „Füstszakaszhatár!  Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. Ezen feliratok meglétét havonta ellenőrizni kell.

410 Ágyas Klinikai irányított rendszerei:

* új képalkotó diagnosztikai helyiségek légkezelő gépe

* MRI kompakt folyadékhűtő indítása, leállítása épületfelügyeleti rendszerről

** folyosók, aula légtechnika rendszerei

** vizesblokk, veszélyes hulladék, lépcsőházi takarítószer raktár elszívások

** folyosók füstmentesítése

** aula füstmentesítése

** lépcsőházak túlnyomásos füstmentesítése

Az épületfelügyeleti rendszer vezérlőelemeinek, érzékelőinek és szabályzóelemeinek, továbbá a felügyeleti számítógépének időszakos karbantartása, valamint a karbantartás során feltárt hibák javításának gyakorisága:

* 6 havonta,** 3 havonta, dokumentálva legalább az alábbi részletességgel történjen:

1. Terepi készülékek

- keverőszelep mozgató motorok működésének ellenőrzése

- érzékelők mért értékeinek ellenőrzése

- fagy termosztátok működésének ellenőrzése

- motorvédők, szűrők DP kapcsolóinak ellenőrzőse

- szivattyúk működésének ellenőrzése

2. Szabályzó készülékek

- PLC-k ki-, és bemeneteinek működőképességének ellenőrzése

- paraméterek szükség szerinti beállítása, módosítása

- villamos bekötések ellenőrzése

3. Épületfelügyeleti számítógép

- számítógép, és monitor ellenőrzése

- biztonsági mentés készítése

4. Épületautomatika kapcsolószekrény

- elektromos kötések ellenőrzése, csatlakozók után húzása

kismegszakítók, relék,  mágnes kapcsolók, kapcsolók, állapotjelző lámpák ellenőrzése, szükség szerint cseréje

- reteszfeltételek működésének ellenőrzése

- ventilátorok forgásirányának, áramfelvételének ellenőrzése, mérése

A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

Hő-, és füstelvezetés

A hő-, és füstelvezető berendezések rendszeres karbantartását a BM 54/2014 rendelete szerint kell elvégezni. A hő-, és füstelvezető rendszert, és a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártói utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, és karbantartani.

A hő-, és füstelvezető rendszert, és a füstmentesítés eszközeit negyedévente kell ellenőrizni és karbantartani.

A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.