Műszaki leírás kiegészítés 2019.01.23.

A helyszíni bejáráson felmerült tűzvédelmi kérdésekre tűzvédelmi mérnökkel konzultálva a következő válaszokat adjuk:

1.A záró szinten levő füstelvezető automatikus működése a tűzjelző központ által vezérelve automatikusan tűzjelzés esetén nyitja az ablakot. A kézi nyitás lehetőségét minden lépcsőházban a földszinten (ott ahol az első lépcsőházban az áthelyezett tűzjelző központ lesz) kell biztosítani, azaz minden lépcsőházban oda kell vezetékelni.

2.A kiépítendő tűzjelző rendszert tervezni és elfogadtatni kell a hatósággal, valamint a készre szerelt rendszert a hatósággal át kell vetetni. Ennek minden szervezési, bejárási, illeték, stb. díja a kivitelező költsége.

3.Mivel a jelenlegi átépítés új telepítésnek számít (több mint tíz egységet érint) ezért a meglévő megmaradó nem szabványos vezetékelést  (lásd pl. füstelvezető megtáplálása) is az új jelenleg hatályos előírások szerint kell kivitelezni. Az új kiegészítő vezetékelés nyomvonalának, rögzítésének, stb. a jelenlegi hatósági előírásnak kell megfelelni.

4.A meglévő rendszert dokumentálni kell (legalább blokkelrendezés szinten, hurkonkénti  jelöléssel).A tűzjelző rendszer elemeit azonosító jellel kell ellátni.

5.Az átjelzéshez szükséges kommunikátor két SIM-es kivitelű GPRS és IP alapú kommunikációt is tudnia  kell , protokoll szinten az ENIGMA 2 készülékünkhez kapcsolódva alkalmasnak kell lenni a tűzjelzés átjelzésére. A portán kiépített átjelzőnek a riasztás nyugtázására alkalmasnak kell lennie.