Ablakmozgató motor Specifikáció

- GEZE RWA 100NT, E250/300, 24V, 750N			Mennyiség: 34 db

- Vezérlési lehetőség ventilátor gombbal, vészhelyzeti tápegységgel, tűzgombbal vagy füstérzékelővel

- EN 12101-2 szabványnak megfelelés

- Széles ablakszárnyak esetén lehetőség szinkronüzemre két hajtással

- Rendelkezzen beépített terhelésleállító és végálláskapcsolóval (nyitás/zárás)

- Ablakszárny súly: max. 30 kg/m²

- Löket: 300 mm

- Húzóerő: min. 750 N

- Nyomóerő: min. 750 N

- Zárási szorítóerő: min. 2000 N

- Hőmérséklet tartomány: min. -5 - + 75 °C

- Csatlakozó feszültség: 24 V

- Futási idő: szellőztetés esetén min. 5 mm/sec; hő- és füstelvezetés esetén min. 9 mm/sec

- A maximális nyílásszélesség elérését kevesebb, mint 60 másodperc alatti idővel biztosítsa

- Érintésvédelem: IP 65

- Tengely meghajtás

- Keretre szerelhetőség

- GEZE RWA Ecchain/200-400, 230V, 250N			Mennyiség: 20 db

- Láncos motor

- Szín: szürke (RAL 7035)

- Rendelkezzen beépített terhelésleállító és végálláskapcsolóval (nyitás/zárás)

- Löket: 200/400 mm

- Húzóerő: min. 250 N

- Nyomóerő: min. 250 N

- Zárási szorítóerő: min. 1800 N

- Hőmérséklet tartomány: min. -5 - + 60 °C

- Csatlakozó feszültség: 230 V

- Futási idő: min. 9 mm/sec

- Érintésvédelem: IP 30

- Keretre szerelhetőség

- GEZE RWA 100NT, E 250/200, 24V, 750N			Mennyiség: 6 db

- Vezérlési lehetőség ventilátor gombbal, vészhelyzeti tápegységgel, tűzgombbal vagy füstérzékelővel

- EN 12101-2 szabványnak megfelelés

- Ablakszárny súly: max. 30 kg/m²

- Löket: 200 mm

- Húzóerő: min. 750 N

- Nyomóerő: min. 750 N

- Zárási szorítóerő: min. 2000 N

- Hőmérséklet tartomány: min. -5 - + 75 °C

- Csatlakozó feszültség: 24 V

- Érintésvédelem: IP 65

- Futási idő: min. 5 mm/sec

- Tengely meghajtás

- Keretre szerelhetőség

Helyettesíthetőség: Paramétereknek megfelelő, egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk.

Ajánlattételi feltétel:

- Helyszíni bejárás az ajánlatadás feltétele, a motor rögzíthetőségének, egyéb specifikációknak való megfelelés érdekében.

- Gyártói garancia biztosítása (min. 2 év).

- A1 tűzvédelmi osztályú a 9/2008. (II.22) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ MSZ EN 13501-1 2007 rendeletnek megfelelés.

- Műbizonylat csatolása

- Szállítás a megrendelést követő 30 napon belül.