Pneumatikusan működtetett (gömb)csapok mágnesszeleppel, vagy más ezzel azonos feladatot ellátó szelep – 3 db azonos eszköz

- A szelep összeállítás távolról vezérelve zárható/nyitható

- A szelep bármilyen probléma (így például áramkimaradás, vagy a vezérlő gáz nyomásának leesése) esetén alaphelyzeti pozícióba áll

- Alaphelyzeti szerelvény pozíció: nyitott

- Pneumatikus üzemeltetés 5-8 bar-os műszerlevegővel/nitrogénnel

- Közeg: H2 gáz

- Névleges nyomás: PN63

- Belépő nyomás: 0,1-40 barg

- Kilépő nyomás: atmoszférikus

- Ex d (Zóna1, IIC (vagy IIB+H2), T2) minősítés, melyet a komplett szelepösszeállításra, vagy legalább az ATEX térben elhelyezett szelepösszeállítás részre vonatkozóan tartalmaznia kell az ajánlatnak. Ennek megfelelően olyan eszközök is szóba jöhetnek, melyek minden eleme az ATEX térben találhatók, de olyan eszközök is, amelynek egy része (pl. golyóscsap + fordító) az ATEX térben, fennmaradó része (pl. működtető szelep) pedig egy ettől 6-10 m-re található zárt, de nem ATEX térben kerül elhelyezésre.

- Működtetési lehetőség rendszerirányító eszközről (NI CompactRIO) (értsd: nem kézi, hanem elektromos, távoli vezérlés)

- Teljesen zárt-teljesen nyitott működtetés, nem elvárás a gázáram mennyiségének fokozatmentes szabályozhatósága

- Üzemeltetés 24 V egyenfeszültségről

- Tömörzárási osztály: RATE A (MSZ EN 12266-1: 2012)

- Csőszakasz külső átmérő: ½”, NPT menetes csatlakozás

- Tervezési hőmérséklet: -20 – +80 °C

- Átáramló gázmennyiség: 110 Nm3/h (40 barg nyomáson)

- Közeggel érintkező anyag: rozsdamentes acél

Pneumatikusan működtetett (gömb)csapok mágnesszeleppel, vagy más ezzel azonos feladatot ellátó szelep – 4 db azonos eszköz

- A szelep összeállítás távolról vezérelve zárható/nyitható

- A szelep bármilyen probléma (így például áramkimaradás, vagy a vezérlő gáz nyomásának leesése) esetén alaphelyzeti pozícióba áll

- Alaphelyzeti szerelvény pozíció: zárt

- Pneumatikus üzemeltetés 5-8 bar-os műszerlevegővel/nitrogénnel

- Közeg: víz

- Névleges nyomás: PN63

- Belépő nyomás: 0,1-40 barg

- Kilépő nyomás: atmoszférikus

- Ex d (Zóna1, IIC (vagy IIB+H2), T2) minősítés, melyet a komplett szelepösszeállításra, vagy legalább az ATEX térben elhelyezett szelepösszeállítás részre vonatkozóan tartalmaznia kell az ajánlatnak. Ennek megfelelően olyan eszközök is szóba jöhetnek, melyek minden eleme az ATEX térben találhatók, de olyan eszközök is, amelynek egy része (pl. golyóscsap + fordító) az ATEX térben, fennmaradó része (pl. működtető szelep) pedig egy ettől 6-10 m-re található zárt, de nem ATEX térben kerül elhelyezésre.

- Működtetési lehetőség rendszerirányító eszközről (NI CompactRIO) (értsd: nem kézi, hanem elektromos, távoli vezérlés)

- Teljesen zárt-teljesen nyitott működtetés, nem elvárás a gázáram mennyiségének fokozatmentes szabályozhatósága

- Üzemeltetés 24 V egyenfeszültségről

- Tömörzárási osztály: RATE A (MSZ EN 12266-1: 2012)

- Csőszakasz külső átmérő: ½”, NPT menetes csatlakozás

- Tervezési hőmérséklet: -20 – +80 °C

- Átáramló folyadékmennyiség: maximum 50 l/h

- Közeggel érintkező anyag: rozsdamentes acél

Pneumatikusan működtetett (gömb)csapok mágnesszeleppel, vagy más ezzel azonos feladatot ellátó szelep – 3 db azonos eszköz

- A szelep összeállítás távolról vezérelve zárható/nyitható

- A szelep bármilyen probléma (így például áramkimaradás, vagy a vezérlő gáz nyomásának leesése) esetén alaphelyzeti pozícióba áll

- Alaphelyzeti szerelvény pozíció: zárt

- Pneumatikus üzemeltetés 5-8 bar-os műszerlevegővel/nitrogénnel

- Közeg: víz

- Névleges nyomás: PN16

- Belépő nyomás: atmoszférikus

- Kilépő nyomás: atmoszférikus

- Működtetési lehetőség rendszerirányító eszközről (NI CompactRIO) (értsd: nem kézi, hanem elektromos, távoli vezérlés)

- Teljesen zárt-teljesen nyitott működtetés, nem elvárás a gázáram mennyiségének fokozatmentes szabályozhatósága

- Üzemeltetés 24 V egyenfeszültségről

- Tömörzárási osztály: RATE A (MSZ EN 12266-1: 2012)

- Csőszakasz külső átmérő: ½”, NPT menetes csatlakozás

- Tervezési hőmérséklet: -20 – +80 °C

- Átáramló folyadékmennyiség: maximum 50 l/h

- Közeggel érintkező anyag: rozsdamentes acél

Pneumatikusan működtetett (gömb)csapok mágnesszeleppel, vagy más ezzel azonos feladatot ellátó szelep – 2 db azonos eszköz

- A szelep összeállítás távolról vezérelve zárható/nyitható

- A szelep bármilyen probléma (így például áramkimaradás, vagy a vezérlő gáz nyomásának leesése) esetén alaphelyzeti pozícióba áll

- Alaphelyzeti szerelvény pozíció: zárt

- Pneumatikus üzemeltetés 5-8 bar-os műszerlevegővel/nitrogénnel

- Közeg: nitrogén gáz

- Névleges nyomás: PN63 (nyomáshatáron történő elhelyezés miatt)

- Belépő nyomás: 0,1-10 barg

- Kilépő nyomás: atmoszférikus

- Ex d (Zóna1, IIC (vagy IIB+H2), T2) minősítés, melyet a komplett szelepösszeállításra, vagy legalább az ATEX térben elhelyezett szelepösszeállítás részre vonatkozóan tartalmaznia kell az ajánlatnak. Ennek megfelelően olyan eszközök is szóba jöhetnek, melyek minden eleme az ATEX térben találhatók, de olyan eszközök is, amelynek egy része (pl. golyóscsap + fordító) az ATEX térben, fennmaradó része (pl. működtető szelep) pedig egy ettől 6-10 m-re található zárt, de nem ATEX térben kerül elhelyezésre.

- Működtetési lehetőség rendszerirányító eszközről (NI CompactRIO) (értsd: nem kézi, hanem elektromos, távoli vezérlés)

- Teljesen zárt-teljesen nyitott működtetés, nem elvárás a gázáram mennyiségének fokozatmentes szabályozhatósága

- Üzemeltetés 24 V egyenfeszültségről

- Tömörzárási osztály: RATE A (MSZ EN 12266-1: 2012)

- Csőszakasz külső átmérő: ½”, NPT menetes csatlakozás

- Tervezési hőmérséklet: -20 – +80 °C

- Átáramló gázmennyiség: maximum 150 Nl/perc

- Közeggel érintkező anyag: rozsdamentes acél