{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,5],[2,2,2,5],[2,1,3,1],[2,0,3,0],[1,0,1,5],[41,0,41,5]]}
[]
["CARRIER vízhűtéses hőszivattyú berendezések karbantartási munka műveletek"]
["Ssz","Karbantartási munka leírása","rendszeresség"]
[null,null,"3hó","6hó","12hó","üzem-függő"]
["1/","Hűtőkompresszor olajszintjének ellenőrzése","x"]
["2/","Olaj fűtőpatronok ellenőrzése, cseréje","x",null,null,0]
["3/","Kenőolaj savasságának ellenőrzése",null,null,"x",0]
["4/","Szivárgásvizsgálat szemrevételezéssel","x",null,null,"x"]
["5/","Hűtőrendszer nedvességének vizsgálata","x",null,null,"x"]
["6/","FREON oldali folyadékszűrők ellenőrzése (x), cseréje (0)","x",null,null,0]
["7/","Elpárologtató vízoldali (glykol) csatlakozások ellenőrzése",null,null,"x"]
["8/","Elpárologtató vill. fűtésének ellenőrzése",null,null,"x","x"]
["9/","Mágneskapcsolók, hőkioldók, időművek, biztosítékok felnyitása, ellenőrzése, csatlakozások utánhúzása",null,"x",null,"x"]
["10/","Bontás nélkül hozzáférhető csavarkötések ellenőrzése, utánhúzása",null,"x"]
["11/","Villamos csatlakozások utánhúzása, ellenőrzése",null,"x"]
["12/","Áramlásőr működésének ellenőrzése, beállítása","x"]
["13/","Üzemi nyomások ellenőrzése","x"]
["14/","Üzemi hőmérsékletek ellenőrzése","x"]
["15/","Üzemi feszültség és áram ellenőrzése","x"]
["16/","Olajnyomás ellenőrzése","x"]
["17/","Olajnyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["18/","Adagolószelepek működésének ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["19/","Mágnesszelep(ek) működésének ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["20/","Magasnyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["21/","Alacsonynyomás kapcsolók ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["22/","Üzemi hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["23/","Fagyvédő hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["24/","Környezetihőm. hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása",null,null,"x"]
["25/","Elpárologtató vill. fűtés hőfokkapcsoló ellenőrzése, beállítása",null,null,"x","x"]
["26/","Közvetítő közeg (glykol) fagyáspont bemérése",null,null,"x","x"]
["27/","Ellenőrző lámpák, műszerek ellenőrzése (x), cseréje (0)","x",null,null,0]
["28/","Kompr.-k újraindításgátló relé ellenőrzése (x), cseréje (0)","x",null,null,0]
["29/","Szabályozómű beállításainak ellenőrzése","x",null,null,"x"]
["30/","Mérési jegyzőkönyv kitöltése üzemi állapotokról","x",null,null,"x"]
["31/","Olajutántöltés",null,null,null,0]
["32/","Olajcsere",null,null,null,0]
["33/","Hűtőközeg utántöltése",null,null,null,0]
["34/","Nem kondenzálódó gázok eltávolítása a rendszerből",null,null,null,0]
["35/","Elpárologtató vízoldali vegyszeres tisztítása",null,null,null,0]
["36/","Vízhűtéses kondenzátorok tisztítása",null,null,null,0]
[]
["x= karbantartási szerződés keretein belül elvégzett munkálatok"]
["0= külön megállapodás keretein belül végzendő munkálatok"]