{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,8,0],[9,1,11,1],[9,0,15,0],[12,1,15,1],[48,1,51,1],[48,0,51,0],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[46,1,47,1],[46,0,47,0],[0,0,0,3],[29,0,38,0],[33,1,34,1],[35,1,36,1],[39,1,40,1],[39,0,40,0],[16,1,20,1],[16,0,23,0],[24,1,27,1],[24,0,28,0],[30,1,31,1],[3,1,5,1],[3,0,5,0],[6,1,8,1]]}
["Juhász Gyula Gyakolró Általános Isk.        Erősáramú hálózat felmérése"]
[]
["Helyszin","Megnevezés","Észrevétel","Szükséges intézkedés"]
["Épületi Főelosztó helyiség","Főelosztó szekrény","Tűzvédelmi főkapcsoló jelölés hiányos","Felíratokat pótolni kell"]
[null,null,"Kismegszakítók elhasználódtak","3 db 100A csere szükséges"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T1, T2 Fatech FV30B"]
["A épület alagsor","Alagsori elosztó, konyha felé","Főkapcsoló kar letört","Főkapcsoló csere szükséges"]
[null,null,"Fi-relét nem tartalmaz","Fi-relé beépítés szükséges"]
[null,null,"Elosztó ajtó hiányzik"]
["A épület magas földszint","1 elosztó","Elosztó szekrény C-sín rögzítetlen, beesett.","Javítás szükséges"]
[null,null,"Modul takarók hiányoznak","Pótolni kell"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
[null,"2 elosztó","Főkapcsoló kar letört","Főkapcsoló csere szükséges"]
[null,null,"Elosztó ajtó hiányzik"]
[null,null,"Vezetékezés javítása megkettőzött bekötések miatt","Csatlakozóba kötött vezetékek közös hüvelybe préselése"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
["A épület 1 emelet","1 elosztó","Elosztó ajtó hiányzik"]
[null,null,"Elosztó szekrény C-sín rögzítetlen, beesett.","Javítás szükséges"]
[null,null,"Számítástechnika terem részére \"D\" osztály nincs","Javasolt \"D\" osztály kiépítése"]
[null,null,"3308 iroda meglévő teljesítmény alacsony","Új áramkör létesítése szükséges"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
[null,"3312 terem","Lámpatestek vasmagos előtétjei hibásak, kapcsolók túlmelegednek.","3x3 db 2x28W lámpatest és 3db kapcsoló csere szükséges"]
[null,"3314 terem","Lámpatestek vasmagos előtétjei hibásak, kapcsolók túlmelegednek.","3x3 db 2x28W lámpatest és 4db kapcsoló csere szükséges"]
[null,"2 elosztó","Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
["A épület 2 emelet","1 elosztó","Elosztó ajtó hiányzik"]
[null,null,"Modul takarók hiányoznak","Pótolni kell"]
[null,null,"Elosztó szekrény C-sín rögzítetlen, beesett.","Javítás szükséges"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
[null,"2 elosztó","Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
["B épület alagsor","1 elosztó","Fi-relét nem tartalmaz","Fi-relé beépítés szükséges + elosztócsere"]
[null,"2 elosztó","Fi-relét nem tartalmaz","Fi-relé beépítés szükséges + elosztócsere"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
[null,"2 lépcsőház főelosztó szekrény","Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
[null,"3 elosztó","Elosztó ajtó hiányzik"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
[null,"Tornaterem elosztó","Minden felírat hiányzik","Pótolni kell"]
[null,null,"Ajtó kulcsal zárt, főkapcsoló nem hozzáférhető","Zár kézzel nyithatóvá alakítása"]
[null,"3155 terem","Lámpatestek vasmagos előtétjei hibásak, kapcsolók túlmelegednek.","3x4 db 2x28W lámpatest és 4db kapcsoló csere szükséges"]
[null,"Felszálló elosztó","Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
["B épület magas földszint","1 elosztó","Fi-relét nem tartalmaz","Fi-relé beépítés szükséges + elosztócsere"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 OBO HIBÁS","Túlfeszültség levezetőt cserélni kell"]
["B épület 1 emelet","1 elosztó","Modul takarók hiányoznak","Pótolni kell"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
["B épület 2 emelet","1 elosztó","Modul takarók hiányoznak","Pótolni kell"]
[null,null,"Túlfeszűltség védelem típusa T2 Merlin Gerin"]
["C folyosó","3324 terem","Lámpatestek vasmagos előtétjei hibásak, kapcsolók túlmelegednek.","3x4 db 2x28W lámpatest és 4db kapcsoló csere szükséges"]
["Kis tornaterem","elosztó","Hozzáférhetetlen","Felíratokat pótolni kell"]
[null,null,"Főkapcsolót nem tartalmaz"]
["Konyha, étkező","Elosztó","Fém elosztó szekrényben csak kötések találhatóak","Kötések javítása, rendezése"]
[null,null,"Konyhai fém felületek EPH csatlakozásai hibásak, hiányosak","Javítás szükséges"]
[null,null,"Gázóra EPH csatlakozás nem található","Javítás szükséges"]
[null,null,"Gázóra EPH átkötés szabványtalan","Javítás szükséges"]