Vállalkozási Szerződés 1. számú melléklet

SZTE Központi Épület épületfelügyeleti rendszerének karbantartási és eseti javítási tevékenységére

Műszaki tartalom, Service Level Agreement (SLA) lista benne foglalásával

Iktatószám: II-214-012-789-2/2023

Az épületfelügyeleti rendszerbe vont funkcionalitás az alábbi rendszerfelsorolás szerint valósul meg:

- gázkazánrendszer által kiszolgált gépészeti rendszerek:

  - radiátoros fűtések

  - padlófűtés

  - légkezelők fűtési regisztereihez a fűtési víz termelése

  - használati melegvíz (HMV) készítés:

    - az épület Hivatali területeinek

    - HMV cirkulációs vezetékről – hőcserélővel leválasztva – a Jate klub részére

- folyadékhűtési rendszer által kiszolgált alrendszerek:

  - légkezelők hűtési regisztereihez a megfelelő hőmérsékletű hűtési folyadék előállítása

  - a padlóhűtés kezdetektől nem használatos, többek között a kapacitáshiányos folyadékhűtő folyamatos túlterhelésének elkerülésére is figyelemmel. A padlóhűtés esetleges igénybe vétele előtt nélkülözhetetlen a tárgyban kialakított megoldás alkalmazhatóságának, hatékonyságának, jóságának felmérése és teljes körű felülvizsgálata, különösen a harmatpontfigyelésre alkalmazott relatív páratartalom érzékelőkre és a padlóhűtés funkcionálisába vont bármely gépészeti alrendszerre

- vápafűtés

- csatornafűtés

- az épület minden egyes légkezelőjének komplett vezérlése, mely légkezelők az alábbiak:

  - AHU-1: Dolgozói klub

  - AHU-2: Jate klub Kisterem

  - AHU-3: Jate klub Nagyterem és Kávézó

  - AHU-4: Központi terek

  - AHU-5: Díszterem

  - AHU-6: Rektor Úr irodáját illetve tárgyalóját ellátó légkezelő

- légtechnikai zsaluk vezérlése – hatóság által engedélyezett mátrix szerint

- tűzcsappantyúk végállás-visszajelzései, kivezérlésüket nem az épületfelügyelet intézi

- füstmentesítő ventilátor indítás lehetősége, automatikus indításukat a tűzjelzőközpont végzi

- szennyvíz szivattyú üzemjel-megjelenítése, vezérlését helyi vezérlő látja el

- nyomásfokozó szivattyú üzemjel-megjelenítése, vezérlését helyi vezérlő látja el

- szürkevíz szivattyú üzemjel-megjelenítése, vezérlését helyi vezérlő látja el

- grafikus munkaállomás az épületfelügyeleti rendszer működésének átfogó megjelenítésére, továbbá a grafikus felületein keresztül történő rendszerbeavatkozásokhoz, hangolásokhoz

Hivatkozva jelen mellékletben feltüntetett és a fenti listában szereplő funkcionalitásokra, a hibamentes-, és üzemszerű működés további fenntartása érdekében – a tűzvédelemi feladatokat ellátó gépészeti kialakításokra is figyelemmel – szükséges az épületfelügyeleti rendszer időszaki karbantartása.

Alapvetés, hogy automatikai rendszer helyes működésének egyik alapfeltétele a hibátlan gépészet. Ezen melléklet nem csupán a Karbantartás során elvárt feladatok részletezését tartalmazza, hanem azon gépészetet is feltünteti, mellyel a felügyeleti rendszer bármilyen összeköttetésben van. Mivel tárgyi épületben nincs minden BMS berendezés közös felügyeleti rendszer alá rendelve, ezért az alábbi táblázatokban feltüntettük, hogy melyek tartoznak a felügyeleti rendszer alá vonva teljes körűen-, melyek csak részlegesen, kiegészítve mindezt a szigetüzemű, illetve a vegyes: felügyeleten kívül a helyi vezérlőjük által is működtethető esetekre. Az adattovábbítás iránya szintén jelzett.

| Gépészeti rendszer megnevezése és elemei | Felügyeletoldali kommunikáció, irány szerint | Szigetüzem, minimum a kábelkiépítettség részben hiányos a felügyeletbe vonáshoz |
| --- | --- | --- |
|  | bejövő | kimenő |  |
| Kazánrendszer által kiszolgált gépészet | Kazánvezérlő | vezérlés/szabályozás | − | − | kazánvezérlő |
|  |  | 0 – 10V alapjelképzés kazánvezérlőnek | − | x | − |
|  |  | Kazán | adott kazánégő teljesítménye | − | − | kazánvezérlő |
|  |  |  | hőmérsékletérzékelés | − | − | kazánvezérlő |
|  |  |  | gyűjtött hibajelzés | x | − | kazánvezérlő |
|  |  |  | részletes hibajelzés | − | − | kazánvezérlő |
|  |  |  | üzemjelzés | − | − | kazánvezérlő |
|  |  |  | szivattyúvezérlés | − | − | kazánvezérlő |
|  |  |  | terepi tiltók | x | − | kazánvezérlő |
|  | Primer főágak | hőmérsékletérzékelés | x | − | − |
|  | Szekunder visszatérő főág | nyomástávadó | x | − | − |
|  | Fűtési osztó, előre menő ágak | beltéri radiátoros; padlófűtés előfűtés; tetőtéri radiátoros; légkezelő fűtés; HMV-tartály felfűtése | hőmérsékletérzékelés | x | − | − |
|  |  |  | vezérlések/szabályozások | x | x | − |
|  |  |  | szivattyúk | indítójelek | − | x | − |
|  |  |  |  | terepi tiltók | x | − | − |
|  |  |  |  | HMV-tartály felfűtés | − | x | − |
|  |  |  | szelep mozgatók | vezérlés | − | x | − |
|  | Jate klub részére HMV-készítés | szivattyú indítójel | − | x | − |
| Hűtési rendszer | Folyadékhűtő | primer hűtési szivattyú (HSZ1) | indítójel | − | x | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | szekunder hűtési szivattyú (Z2) | indítójel | − | x | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | áramlásőr | x | − | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | berendezéshez indítójel kiadása | − | x | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | berendezés üzemjele | x | − | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | vezérlés/szabályozás | − | − | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | gyűjtött hibajel | x | − | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | részletes hibajel | − | − | folyadékhűtő vezérlő |
|  |  | padlóhűtés vezérlés | − | x | − |
|  |  | légkezelők hűtési kalorifer ellátás vezérlés | − | x | − |
| Közös légtechnikai rendszerbe vont: komfort légtechnika, tűz- és füstmentesítés |  | légcsatornában levő zsaluvezérlés – mátrix szerint | − | x | − |
|  |  | légcsatornában levő csappantyúk végállásjelzése | − | x | − |
|  |  | zsaluk nyitott vagy zárt végállásjelzése | x | − | − |
|  |  | csappantyúk zárt végállásjelzése | x | − | − |
|  |  | füstmentesítő ventilátorok indítási lehetősége | − | x | − |
|  |  | füstmentesítő ventilátorok üzemjelei | x | − | − |
|  | AHU-1, AHU-2, AHU-3, AHU-4, AHU-5 |  | δP3 befúvó ág nyomástávadó | x | − | − |
|  |  |  | δP4 elszívó ág nyomástávadó – átszereltetés szükséges | x | − | − |
|  |  |  | befúvó ági frekvenciaváltó vezérlés | − | x | − |
|  |  |  | elszívó ági frekvenciaváltó vezérlés | − | x | − |
|  |  |  | by-pass zsalu vezérlés | − | x | − |
|  |  | AHU-6 | frisslevegő ág zsalu ZS1 vezérlés | − | x | − |
|  |  |  | kidobó ág zsalu ZS3 vezérlés | − | x | − |
|  |  |  | ΔP1 friss levegő ág szűrő | x | − | − |
|  |  |  | ΔP2 keresztirányú lemezes hőcserélő | x | − | − |
|  |  |  | ΔP5 elszívó ág szűrő | x | − | − |
|  |  |  | befúvó ventilátor BV indítás | − | x | − |
|  |  |  | befúvó ventilátor tiltó kapcsoló | x | − | − |
|  |  |  | elszívó ventilátor EV indítás | − | x | − |
|  |  |  | elszívó ventilátor tiltó kapcsoló | x | − | − |
|  |  |  | hőmérsékletérzékelések (TB, TE, TK) | x | − | − |
|  |  |  | fűtési szivattyú FSZ indítás | − | x | − |
|  |  |  | fűtési szivattyú tiltó kapcsoló | x | − | − |
|  |  |  | fűtési szelepmozgató FY vezérlés | − | x | − |
|  |  |  | hűtési szelepmozgató HY vezérlés | − | x | − |
|  |  |  | fagyvédelmi termosztát FVT | x | − | − |
| Kollektorrendszer | Kollektorvezérlő | HMV tartályba ivóvíz áttöltés | szivattyúvezérlés | − | − | kollektorvezérlő |
|  |  | 3 db szolár tartály felfűtése |  | − | − | kollektorvezérlő |
|  |  | hőmérsékletérzékelés | x | − | kollektorvezérlő |
|  |  | gyűjtött hibajelzés | − | − | kollektorvezérlő |
|  |  | részletesebb hibajelzés | − | − | kollektorvezérlő |
|  |  | indítójelek | − | − | kollektorvezérlő |
| Automatikaszekrények | DDC és a bevont funkcionalitások maradéktalan ellátása | x | x | − |
|  | DDC meghajtása és teljes körű gépészeti kiszolgálása | x | x | − |
|  | DDC bővítőmodulok és benne foglalásuk a DDC üzemhez | x | x | − |
|  | vezérlések/szabályozások huzalozottan/DDC által, backend | x | x | − |
|  | alrendszerek vezérlése/szabályozása, jelen lista szerint | x | x | − |
|  | alrendszernél nem felsorolt mozgatók végállás jelzései | x | − | − |
|  | alrendszernél nem felsorolt motoros mozgatók vezérlése | − | x | − |
|  | felügyeleti munkaállomás (GLT) | grafikus beavatkozás | x | x | − |
|  | TL-SF1008D router | bridge üzemmód 3G - 2G között | − | − | − |
|  | vápafűtés, csatornafűtés | indítójel | − | x | − |
|  | szürke-, szennyvíz-, nyomásfokozó szivattyúk | üzemjelei | x | − | helyi, telepített vezérlő |

Ajánlatadó Vállalkozás (továbbiakban, mint Vállalkozó) vállalja, hogy a Szegedi Tudományegyetem, mint megrendelő (továbbiakban, mint Megrendelő) részére az SZTE Központi Épület épületfelügyeleti rendszere és alrendszerei karbantartását (továbbiakban, mint Karbantartás) hiánytalanul elvégzi az épületfelügyeleti Vállalkozói tárgyi szerződés és annak mellékleteiben (továbbiakban, mint Vállalkozói Szerződés) vállalt specifikációk, feltételek és díjazás szerint a 6720 Szeged, Dugonics tér 13. helyszínen. Megrendelő Karbantartást figyelemmel kíséri, ellenőrizheti, a munka elvégzését annak készre jelentésekor megvizsgálja, és amennyiben mindent rendben talál, akkor a munka teljesítését igazolja Vállalkozónak. A Vállalkozói Szerződés része Megrendelő által az 1. sz. mellékletben meghatározott éves felhasználhatóságú keret munkaóraszám (továbbiakban, mint Munkaórák), amelyet Megrendelő a Vállalkozótól a Vállalkozói Szerződés teljes időtartama alatt, megkezdett 30 perces egységekben igénybe vehet a Vállalkozó által a Karbantartás során összeírt, valamint a Megrendelő Vállalkozó felé írásban jelzett hibalistájára vonatkozóan Vállalkozó által megszabott bármilyen időkorlátozás, mennyiségi eloszlás kikötése, illetve egyéb korlátozó feltételek támasztása nélkül. Ezeket a szerződéses feltételeket Vállalkozó elfogadja, és Megrendelőnek ezek figyelembe vétele mellett teljesít, I. osztályú minőségben.

Munkaórák (éves felhasználhatóságú keret munkaóraszám): 30 x 1 óra időtartam, ahol 1 db óra = 60 perc

A Karbantartás menete, ellátandó feladatok

- az épületfelügyeletbe vont BMS berendezések, szabályozások és vezérlések vizsgálata, beleértve a működtető és a működtetett rendszerek és alrendszerek elemeinek automatikai szempontok szerinti tételes és funkcionális ellenőrzését. Az ellenőrzés gyakorisága évente 2x2 darab, elektronikus jegyzőkönyvben dokumentálva, legalább az alábbi részletességgel és módon történjen módon:

- Terepi készülékek működésének, állapotának, funkcionalitásának ellenőrzése:

  - épületfelügyeletbe kötött hőmérsékletérzékelők jeléből képzett hőmérsékletértékek vizsgálata, mérése és szükség esetén kalibrálása

  - külső hőmérséklet függő 0-10V-os kazánalapjel képzés, a kazánok vezérlőjébe futó jel hatására közvetetten kiváltott kazánindítás jóságának vizsgálat

  - folyadékhűtési rendszerbe vont szerelvények, mozgatók, berendezések:

    - a folyadékhűtés indítási és leállítási szekvencia jóságának vizsgálata, Megrendelővel egyeztetett módon és paraméterek szerint sem az indítás, sem a leállítás nem járthat bármely, a folyadékhűtési rendszerbe vont berendezés által, vagy az épületfelügyeleti működtetés során végrehajtódó, akár szekvenciális sorrendiséghez köthető hiba, vagy tovább gyűrűző hiba kiváltódásával, beleértve a folyadékhűtő akár áttételesen hibaesetre történő futását is

    - folyadékhűtő:

      - felügyeletről történő működtetés vizsgálata

      - indítójelképzés és a berendezés vezérlésébe történő megfelelő eljuttatása

      - üzemjelének felügyeletből történő visszaolvasása, jóságának vizsgálata

      - az épületfelügyelet által kiadott indítójelre történjen a berendezés elindulási folyamatának végbemenetele, az indítójel elvételére a folyadékhűtő leállítási folyamatának végrehajtása

  - szivattyúk:

    - indítójel vizsgálat

    - funkcionális vizsgálat, összhangban az elvárt felügyeleti üzemi logikákkal, beállításokkal

    - üzemjelzések, ahol rendelkezésre áll

  - mozgatók és szabályozásaik:

    - a felügyeleten beállított parancsolt értékre történő szabályozás vizsgálata és összehangja

  - zsaluvezérlések:

    - végállásjelzések vizsgálata, a légkezelőkhöz tartozó zsaluk tesztelése, együttműködésben a zsaluk hő- és füstelvezetési Karbantartását végző szakcéggel

  - füst- és tűzcsappantyú végállásjelek felügyeletbe hibamentes érkeztetése, megjelenítése

  - füst- és tűzcsappantyú végállásjelek megfelelőségének vizsgálata együttműködésben az FMV-k hő és füstelvezetési-, továbbá a tűzjelző rendszert Karbantartó szakcégekkel

  - füstmentesítő ventilátorok felügyeletről történő indítása, együttműködésben az FMV-k hő és füstelvezetési Karbantartását végző szakcéggel és a tűzjelző rendszert karbantartó szakcéggel

  - légkezelők funkcionális vizsgálata kompletten az alábbi lista szerint, de nem kizárólagosan:

| Légkezelők és gépészetük | AHU-1 | AHU-2 | AHU-3 | AHU-4 | AHU-5 | AHU-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tetőtér gépészet bal | − | − | x | x | x | − |
| tetőtér gépészet jobb | x | x | − | − | − | x |
| automatikaszekrény (mezőszám nélkül) | 2G | 2G | 3G | 3G | 3G | 2G |
| hőmérséklet távadók értékjósága | TB, TE | TB, TE | TB, TE | TB, TE | TB, TE | TB, TE |
| nyomáskülönbség kapcsolók vizsgálat | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 | 1, 2, 5 |
| nyomástávadók vizsgálat | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | kiépíthető |
| terepi tiltók (BV, EV, FSZ) vizsgálat | x | x | x | x | x | x |
| nyugtázó gomb vizsgálat | x | x | x | x | x | x |
| fagyvédelmi termosztát (FVT) | x | x | x | x | x | x |
| befúvó, elszívó ventilátor (BV, EV) indítójelei | x | x | x | x | x | x |
| fűtési szivattyú (FSZ) vezérlése | x | x | x | x | x | x |
| friss levegő ági, kidobó-ági zsaluk vezérlései | x | x | x | x | x | x |
| befúvó, elszívó-ági frekvenciaváltó vezérlése | x | x | x | x | x | − |
| fűtési szelep (FY) szabályozás | x | x | x | x | x | x |
| hűtési szelep (HY1) szabályozás | x | x | x | x | x | x |

- állapotjelzések és jóságuk vizsgálata, beleértve a terepi tiltókat is

- üzemjelzések – ahol rendelkezésre áll -, és jóságuk vizsgálata

- alapjelképzések jóságvizsgálata, beleértve a 0-10V-os alapjelek képzéseit és a kiváltott működtetést

- DDC bővítő modulok analóg/digitális I/O jóságvizsgálata, beleértve az interfész portjait, sorkapcsait

- DDC-k kijelzésének szemrevételezése és a megjelenített adatok megfelelősége

- DDC-kben konfigurált programműködés jóságának vizsgálata, szükség esetén tesztjei

- Az SZTE NTP szerverei által szolgáltatott pontos lokálidő használata a teljes rendszerben, beleértve a GLT-ket, a DDC-ket illetve moduljaikat is

- hibajelzések és megjelenítésük vizsgálata, azok naplózása, email küldés lehetőségének tesztelése

- az automatikatervek aktualizálása az automatikaszekrényekben található valós kiépítettséghez

- szekunder és tercier szabályozások (beleértve a fűtési- és hűtési körök is), melyek főként külső hőmérséklet alapú és beállítható szabályozású fűtési görbék illetve a megadható paraméterrendszerük jóságának vizsgálata

- felügyeleti dashboardok jóságának vizsgálata, beleértve a megjelenített gépészeti kialakítás valósággal egyezőségét, illetve az egyes pontokban, mezőkben szereplő paraméterbeállítások, kijelzések üzemszerű működésének tesztelését

- rejtett mezők, mint egyes típusú hibákra megjelenő hiba kijelzések működésének tesztelése

- tűzszakaszból érkező jelzés hatására a hatóságilag jóváhagyott mátrix szerinti működtetés vizsgálata, beleértve a légkezelők leállítását, a füstmentesítő ventilátorok indítását, egyúttal a mátrixnak megfelelő tűzeseti füstszakasz zsaluk vezérléseit, a tűzcsappantyúk végállásának megjelenítését

  - a kazánrendszer Viessmann Vitotronic 300-K szabályzójának, beleértve a szükséges külső hőmérsékletmérő és a rendszerelemek által képzett alapjel jóságának vizsgálatát, és a kiváltott működtetést

- szabályozó készülékek ellenőrzése:

  - a szabályozók ki-és bemeneti működőképességének ellenőrzése

  - paraméterek szükség szerinti beállítása, módosítása

  - villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

- épületautomatika szekrények ellenőrzése:

  - elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozók szükség szerinti után húzása

  - biztosítékok, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, tisztítása, szükség szerint cseréje

  - reteszfeltételek működésének ellenőrzése, szemantikai probléma nem maradhat

  - kommunikációs BUS hiba vizsgálat, címzések szükség szerinti beállítása illetve korrigálása

  - mindhárom DDC-ről teljes körű backup készítés, és az SZTE kijelölt Kapcsolattartójának átadása

- a 3G automatikaszekrény 3. mezőjében található és a 2G szekrény forgalmazásához is részben tovább futó jelenlegi TP-Link TL-SF1008D router config állományának, és az eszköz belépési root jogú azonosítóinak átadása az SZTE kijelölt Kapcsolattartójának.

- felügyeleti rendszer minden root, fejlesztői azonosítóinak átadása az SZTE kijelölt Kapcsolattartójának

- épületfelügyeleti számítógép ellenőrzése:

  - a számítógép működésének és a felügyeleti program hibamentes működésének vizsgálata és tesztjei

  - grafikai dashboardok és megvalósítások aktualizálása a tényleges kialakításokhoz

  - friss, teljes körű backup készítések a GLT-ről, melybe a backend és a grafikus felület is teljes körűen beletartozik. Ezen biztonsági mentéseket az SZTE kijelölt Kapcsolattartójának a Karbantartás során Vállalkozó átadja

- Napkollektoros rendszer tesztelése – beleértve a rendszerhez tartozó és a szolár tartályokból a HMV tartályba áttöltő szivattyút (PS, PC2) – a felügyeletbe kötött indító/üzemjeleik, vezérléseik vizsgálatát. Hiányosságok tapasztalásakor javaslat összeállítása a felügyeletbe foglaltság kialakíthatóságára

- Kiegészítő információk:

| Helyiség | Berendezés |
| --- | --- |
|  | Típus | Címke | Cím | Asz | Mező |
| Alagsor, 0,4kV-os elosztó | BMD 4064 I-O modul | A2/1 | 1 | 1T | − |
|  | DDC 4200e | n/A |  |  |
| Alagsor, szürke-víz gépház | BMD 4032 I-O modul | A1/1 | 4 | 1G | − |
| Alagsor, Jate klub, stúdió | BMD 4064 I-O modul | A1/1 | 2 | 2T | − |
|  | BMD 4064 I-O modul | A2/1 | 3 |  |  |
| Tetőtér gépészet jobb | BMA 4024 I-O modul | A2/1 | 1 | 2G | 2. |
|  | BMD 4032 I-O modul | A3/1 | 2 |  |  |
|  | SBM 51/04 I-O modul | A4 | n/A |  |  |
|  | DDC 4200e | n/A |  |  |
|  | BMD 4064 I-O modul | A1 | 1 | 3T | − |
|  | BMD 4064 I-O modul | A2 | 2 |  |  |
| Tetőtér gépészet bal | BMA 4024 I-O modul | A2/1 | 1 | 3G | 1. |
|  | BMD 4064 I-O modul | A3/1 | 2 |  |  |
|  | DDC 4200 | n/A |  | 3. |
|  | BMD 4064 I-O modul | A1/1 | 3 | 4T | − |
|  | BMD 4064 I-O modul | A2/1 | 4 |  |  |
|  | BMA 4024 I-O modul | A1/1 | 1 | 4G | − |
|  | BMA 4024 I-O modul | A2/1 | 2 |  |  |
|  | BMD 4064 I-O modul | A3/1 | 3 |  |  |
| Földszint, porta helyiség | munkaállomás (GLT) | n/A | − | − |
| Asz | Funkciók |
| 1G | Vízgépészet |
| 1T | Hő és füstmentesítő rendszer, alrendszerei vezérlése (zsalu/csappantyú/FMV) |
| 2G | AHU-1, AHU-2, AHU-6 |
| 2T | Hő és füstmentesítő rendszer, alrendszerek vezérlése (zsalu/csappantyú/FMV) |
| 3G | AHU-3, AHU-4, AHU-5, folyadékhűtés szabályozás |
| 3T | Vápafűtés vezérlés, hő és füstmentesítő rendszer, alrendszerei vezérlése |
| 4G | Kazánok indítása, HMV készítés, fűtési körök szabályozása |
| 4T | Hő és füstmentesítő rendszer, alrendszerek vezérlése (zsalu/csappantyú/FMV) |
| Asz | Adott automatikaszekrénybe telepített DDC-ben összevont funkcionalitás |
| 1T | 1T, 2T, 3T, 4T Hő és füstmentesítő rendszer, alrendszerek vezérlése |
| 2G | 1G, 2G, 4G, AHU-1, AHU-2, AHU-6, Közösségi radiátoros körök, Padlófűtés, Szociális szivattyú, Padlástéri radiátoros kör, Légkezelő fűtés, HMV készítés |
| 3G | 3G, AHU-3, AHU-4, AHU-5, Lefolyó és vápafűtés, Folyadékhűtési rendszer |

Hibajavítás menete

A Karbantartás során észlelt összes hiányosságról, és/vagy javításra illetve cserére szoruló berendezésről Vállalkozó tételes listát állít ki, melyben minden tételt külön, az SLA megjelölésével (SLA lista alapján) és díjazással tüntet fel, melyben szerepelteti a munkaórát és pontos vállalási határidőt. A listát tételenként kell ellátnia Vállalkozónak anyagköltségek feltüntetésével. Vállalkozó Megrendelő felé a Karbantartást követően azonnal ajánlatként benyújtja a tételes listát a feltárt hibákról, a felsorolt munkák bármelyikének jövőbeli elnyerése reményében. Vállalkozónak lehetősége van további alvállalkozók bevonására akkor, ha úgy látja, hogy a feladatának elvégzéséhez ez nélkülözhetetlen. Alvállalkozók bevonása esetén sincs lehetősége Vállalkozónak Megrendelő felé benyújtott ajánlatában vállalt díjtól, továbbá a vállalt SLA-tól történő eltérésre, akkor sem, ha további – korábban nem látott szempont miatt – a munka jellege Vállalkozó szerint ezt megkívánná. Megrendelő a tételes listát megtekinti és kiértékeli, Megrendelő szabadon dönthet, hogy mely tételekre kéri meg a benyújtott listából a hibajavítást, illetve hogy megrendel-e az összeállított listából bármilyen tételt. Megrendelő kizárólag reális kötbér kikötése mellett Vállalkozót megbízhatja a munka elvégzésével a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban szereplő vállalások alapján. Vállalkozó nyilvánvalóan nem életszerű-, vagy irreális ajánlattal és/vagy feltételekkel nem élhet, nem szerepeltethet a Megrendelő felé benyújtott tételes ajánlatokban. Az ajánlatnak tartalmában és szellemiségben is összhangban kell lennie a Vállalkozói Szerződésben levő összes feltételrendszerrel. A munka készre jelentésekor Megrendelő az elvégzett munkát ellenőrizheti, a vállalási paraméterek alapján megvizsgálja, beleértve a kötbér feltételeket is. A tárgyi munka készre jelentése után Megrendelő által észlelt hiba, illetve hiányosság esetén a szerződéses kötbér feltételeket Megrendelő érvényesíti Vállalkozón. A mindenkori tételes javítási listából Megrendelő a Munkaórák terhére szabadon választhat, ezzel mintegy megrendelve Vállalkozótól a listából kiválasztott javítási munkákat, melyeket Vállalkozó a Vállalkozói Szerződésben és mellékleteiben található specifikációk és SLA listák szerint, tételesen, az adott hibajavításra vonatkozó esetekre és feltételek vállalásával végez el, I. osztályú minőségben.

Service Level Agreement jegyzék

| Hardveres SLA | nap |
| --- | --- |
| DDC4200 rendellenes működésű és / vagy meghibásodott | 3 |
| DDC4200e rendellenes működésű és / vagy meghibásodott | 3 |
| Automatika szekrényben meghibásodott bármely további alkatrész | 3 |
| Légtechnikai rendszerbe vont mozgató meghibásodása és/vagy cseréje | 3 |
| BMA4024 I/O modul meghibásodása, hibafeltárása, átprogramozása, szükség esetén cseréje | 3 |
| BMD4032 I/O modul meghibásodása, hibafeltárása, átprogramozása, szükség esetén cseréje | 3 |
| BMD4064 I/O modul meghibásodása, hibafeltárása, átprogramozása, szükség esetén cseréje | 3 |
| SBM51/04 I/O modul meghibásodása, hibafeltárása, átprogramozása, szükség esetén cseréje | 3 |
| BMA4024 I/O modul címzési/ütközési hiba | 3 |
| BMD4032 I/O modul címzési/ütközési hiba | 3 |
| BMD4064 I/O modul címzési/ütközési hiba | 3 |
| SBM51/04 I/O modul címzési/ütközési hiba | 3 |
| tűzszakaszonként történő vezérlési mátrixnak nem megfelelő bármilyen gépészeti működés | 3 |
| füstmentesítő ventilátorok indítási hiba | 3 |
| tűz vagy füstcsappantyú visszajelzési hiba | 3 |
| szennyvízátemelési szivattyú üzemjel/vezérlési/szabályozási hiba | 3 |
| nyomásfokozó szivattyú üzemjel/vezérlési/szabályozási hiba | 3 |
| hőmérsékletérzékelő hiba | 3 |
| szürkevíz szivattyú üzemjel/vezérlési/szabályozási hiba | 3 |
| Automatika szekrény ventilátorának hibája és / vagy üzemkész állapotának hiánya | 7 |
| AHU zsaluvezérlés hiba, fagyvédelmi termosztát lekezelési hiba, ventilátorvezérlés hiba | 7 |
| Nem légtechnikai rendszerbe vont mozgató meghibásodása és/vagy cseréje | 7 |
| külső hőmérsékletérzékelő meghibásodás | 7 |
| 0-10V-os jel hiba | 7 |
| nyugtázási hiba/fennálló hiba nem nyugtázható, ha az nem reteszelt a hiba | 7 |
| frekvenciaváltó vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| vápafűtés indítási/üzemi/leállítási hiba | 7 |
| lefolyófűtés indítási/üzemi/leállítási hiba | 7 |
| légkezelő temperálási vezérlés/szabályozási hiba | 7 |
| nyomástávadó hiba | 14 |
| nyomáskülönbség kapcsoló hiba | 14 |
| nyomáskülönbség kapcsoló felügyeleti szoftverbe vont értékfelhasználási hibája | 14 |
| nyomástávadó felügyeleti szoftverbe vont értékfelhasználási hibája | 14 |
| üzemjel hiba/ üzemjel hiányosság | 14 |
| hőmérsékletszenzorokból érkező jel feldolgozási hiba | 14 |
| terepi tiltók visszajelzési hiányossága | 14 |
| légkezelő temperálásakor a fűtési visszatérő jelentősen magasabb a parancsoltnál | 14 |
| Szoftveres SLA | nap |
| Kieback&Peter DDC működési hibajelenség | 3 |
| Kieback&Peter DDC szabályozási hibajelenség | 3 |
| zsalumozgató gépészet vezérlési hiba | 3 |
| tűzszakasz vezérlési mátrixnak nem megfelelő bármilyen gépészeti működés | 3 |
| füstmentesítő ventilátorok indítási hiba | 3 |
| szennyvízátemelési szivattyú üzemjel/vezérlési/szabályozási hiba | 3 |
| nyomásfokozó szivattyú üzemjel/vezérlési/szabályozási hiba | 3 |
| szürkevíz szivattyú üzemjel/vezérlési/szabályozási hiba | 3 |
| tűz vagy füstcsappantyúk visszajelzési hiba | 3 |
| AHU-1 vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU-2 vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU-3 vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU-4 vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU-5 vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU-6 vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU zsaluvezérlés hiba | 7 |
| AHU fagyvédelmi termosztát lekezelési hiba | 7 |
| AHU ventilátorvezérlés hiba | 7 |
| nyugtázási hiba/fennálló hiba nem nyugtázható, ha az nem reteszelt hiba | 7 |
| vápafűtés indítási/üzemi/leállítási hiba | 7 |
| lefolyófűtés indítási/üzemi/leállítási hiba | 7 |
| felügyeletbe vont berendezés időprogram hiba | 7 |
| felügyeleti GLT működési hibajelenség | 7 |
| frekvenciaváltó vezérlési/szabályozási hiba | 7 |
| AHU temperálási vezérlés/szabályozási hiba | 7 |
| felügyeleti felületen észlelt megjelenítési hiba | 14 |
| felügyeleti felületen észlelt adatpont/link miatti hiba | 14 |
| felügyeleti felületen észlelt paraméter hiba | 14 |
| felügyeleti trendkészítési/ábrázolási hiba | 14 |
| egyéb szivattyú szabályozási hiba | 14 |
| 0-10V-os szabályozás hibája | 14 |
| 0-10V alapjel készítés hiba (Viessmann Vitotronic 300-K kazánkaszkád szabályzónak) | 14 |
| fűtési szivattyú vezérlési/szabályozási hiba | 14 |
| fűtési keverőszelep szabályozási hiba | 14 |
| hűtési szivattyú vezérlési/szabályozási hiba | 14 |
| hűtési keverőszelep szabályozási hiba | 14 |
| hűtési primer keringtető szivattyú vezérlési/szabályozási hiba | 14 |
| hűtési szekunder keringtető szivattyú vezérlési/szabályozási hiba | 14 |
| felügyeleten is észlelhető indítási/leállítási hiba folyadékhűtőnél | 14 |
| felügyeleten is észlelhető vezérlési/szabályozási hiba folyadékhűtőnél | 14 |
| folyadékhűtő indításakor/indulásakor a bevont hűtési gépészeteknél szekvenciális hiba | 14 |
| folyadékhűtő leállásakor/leállításakor a bevont hűtési gépészeteknél szekvenciális hiba | 14 |
| folyadékhűtési rendszer szabályozási hiba | 14 |
| HMV készítés (fűtési oldalt tekintve) és alrendszerei vezérlési/szabályozási hiba | 14 |
| hőmérsékletszenzorokból érkező jel feldolgozási hiba | 14 |
| terepi tiltók visszajelzési hiányossága | 14 |
| nyomáskülönbség kapcsoló ill. nyomástávadó szoftverbe vont értékfelhasználási hiba | 14 |
| üzemjel hiba/hiányosság | 14 |
| AHU temperálás fűtési visszatérő hőmérséklet parancsolttól távol esik | 14 |

A teljesítés igazolás Megrendelő általi kiállíthatóságához a következő dokumentációk szükségesek eseti hibajavítás esetén Vállalkozó által Megrendelőnek megküldésre, összhangban a Vállalkozói Szerződésben részletezett feltételrendszer szerint, és kibővítve azt:

- a beépített anyagok magyar nyelvű:

  - teljesítménynyilatkozatai

  - minőségi tanúsításai

  - műbizonylatai

  - új alkatrész garanciajegy, ha ilyen definiálható

- további releváns dokumentumok, mely a tárgyi munkavégzéshez kapcsolódnak, összhangban és kibővítve a Vállalkozói Szerződésben foglalt minden feltételrendszerrel

- a Karbantartás során feltárt hibalisták aktualizálása, beleértve a Megrendelő által kiegészített és már korábban jelzett hibák felsorolását is

- a beavatkozás előtt és után készített fényképek átadása Megrendelő képviselőjének

- hálózatikapcsolat képes eszköz beépítésekor az SZTE által kijelölt Kapcsolattartónak:

  - MAC-címek

  - gyártmányszám (P/N)

  - gyártási szám (S/N)

  - az eszköz root jogosultságú azonosítói a bejelentkezéshez, teljes hozzáféréshez

- Vállalkozó feladatai, kiegészítés:

  - az eseti javítás tárgya a Hibajavítás menete című részben feltüntetett eljárásrend szerint, a tárgyi munka Megrendelő általi megrendelését követően, Megrendelővel egyeztetett módon, a Vállalkozói Szerződésben meghatározott épületautomatika rendszerére vonatkozóan, annak működőképességére figyelemmel történjék, melybe értendően épületfelügyelet és a BMS rendszer berendezései is beletartoznak.

  - Vállalkozó eseti hibajavításra vonatkozó ajánlatában szereplő hibás automatikai elemek cseréjére, illetve a feltárt és megrendelt hibajavításokra vonatkozóan is I. osztályú minőségben kell Vállalkozónak Megrendelő felé teljesítenie, a Vállalkozói Szerződésben és annak mellékleteiben leírt feltételrendszerek teljes körű elfogadásával és betartásával.

  - a hibajavítás Megrendelővel egyeztetett formátumban történő dokumentálása különös tekintettel a változásokra.

1 db Viessmann Vitotronic 300-K, kazánkaszkád 1-3 kazán között (amelyek kilyukadás-mentes égőfejekre cseréltek)

4 db Viessmann Vitodens 200-W WB2B, 2011, a 4. kazán égőfeje és kártyája nem kicserélt a kazánkaszkádhoz

Felügyleten konfigurálható a paramétere: T HMV-parancsolt, szivattyú indítás, ha T HMV-tartály		<	T HMV-parancsolt	; ahol T [°C]

Alagsorban a HMV-ről egy hőcserélő után leválasztott szekunder HMV kör, keringtető szivattyúval

Viessmann Vitosolic 200 szolárvezérlő

Szolár tartályokból, ha T HMV-tartály	+ T const	<	T szolár tartály	; ahol T[°C] és T const a kollektorvezérlőben konfigurálható

Dolgozói Klub légkezelő

Jate klub Kisterem légkezelő

Jate klub Nagyterem és Kávézó légkezelő

Központi Terek légkezelő

Díszterem légkezelő

Rektor Úr irodáját illetve tárgyalóját ellátó légkezelő

Befújt hőmérséklet távadó

Elszívott hőmérséklet távadó

Automatikaszekrénybe foglalt DDC, illetve DDC bővítő modul

Automatikaszekrénybe foglalt DDC bővítő modulon szereplő címke

Automatikaszekrénybe foglalt DDC bővítő modul beállított címzés (rotate switch)

Automatikaszekrény, mező megnevezés nélkül

Automatika szekrény mező megnevezéssel, ahol ez feltüntetett