# Összefoglaló

## Ivóvízellátás, oltóvíz

A tervezett vízvezeték körvezetékként lett megtervezve a meglévő vízvezetékhez kapcsolódóan DN/OD315 PE100 SDR11 vezetékkel. A csatlakozó ágvezetékeket DN/OD110 PE100 SDR11 vezetékkel lettek tervezve. A területen a meglévő épületek vízbekötését az új vezetékekre át kell kötni.

A tervezett vezetékek öt ponton csatlakoznak a meglévő vezetékhez.

A V-1-0 jelű vezeték a 16895/5 hrsz-ú ingatlanon csatlakozik a meglévő vezetékhez, majd az 5. számú főutat keresztezve halad tovább a „Campus” „ELI-Ny” „ELI-É” jelű utakon, végül a 19687 hrsz-ú területen csatlakozik a meglévő vezetékhez.

A V-1-1 jelű vízvezeték a V-1-0 jelű vezetékhez csatlakozik, annak 0+329,4 km szelvényében, majd halad a „Művház” és a „Kollégium” jelű utakon.

A V-1-2 és V-1-3 jelű vezetékek a V-1-0 jelű vezetékhez csatlakoznak annak 0+512,9 km szelvényében. A V-1-2 jelű vezeték az „ELI-D” jelű úton, míg a V-1-3 jelű vezeték az „ELI-D” jelű úton és a Wolfgang Sandner utcában halad egészen a 01392/21 hrsz-ú területen lévő D315 KPE ELI vízvezetékéig.

A V-1-4 jelű vízvezeték a V-1-0 jelű vízvezetékhez csatlakozik annak 1+045,7 km szelvényében, majd halad északra az „ELI-É” jelű úton a tervezési terület határáig.

A V-1-5 jelű vízvezeték a V-1-0 jelű vezetékhez csatlakozik, annak 1+522,1 km szelvényében, majd halad az „ELI-K” jelű úton egészen a 01392/31 hrsz-ú ingatlanon található, meglévő D315 KPE ELI vízvezetékig.

A vízvezetékek magassági vonalvezetésénél a tervezett burkolat szintje lett figyelembe véve.

A területen a tűzivíz biztosítására D110 föld feletti tűzcsapok kerülnek elhelyezésre. Tűzcsap telepítésekor a kezelő tolózárat minimum 1,0 méter távolságban kell elhelyezni a tűzcsaptól. A tűzcsapokhoz jelzőtáblákat kell telepíteni.

Az Inkubátorház és a Corax vízvezetékeit az új vezetékekre át kell kötni.

A területen három szennyvíz átemelő kerül kiépítésre, mindhárom átemelőhöz külön vízbekötést lett tervezve.

Létesítményjegyzék:

| Vízvezeték jele | Hossz |
| --- | --- |
|  | Dk315 PE100 SDR11 | Dk110 PE100 SDR11 |
| V-1-0 | 1904,7 |  |
| V-1-1 |  | 423,1 |
| V-1-2 |  | 115,4 |
| V-1-3 |  | 383,9 |
| V-1-4 |  | 315,5 |
| V-1-5 |  | 538,2 |
| Összesen: | 1904,7 | 1776,1 |

## Szennyvíz elvezetés

A szennyvízhálózat koncepció kidolgozásakor a tervezők a 2018-ban készült tanulmánytervet vették alapul az abban szereplő vízigények felülvizsgálatával.

A területen keletkező szennyvizek elvezetését egy átemelő építésével lehet megoldani. A hálózat vízszintes vonalvezetése alkalmazkodik a tanulmánytervben lefektetett közműelrendezéshez. Befogadója a Budapesti úti meglévő csatorna.

Magassági vonalvezetésekor a jelenlegi terepszintek lettek figyelembe véve úgy, hogy a szakaszok végaknáiba is beköthetőek legyenek a jelenlegi terep rendezése nélkül is a később létesülő objektumok.

SZA-1 átemelő akna

- Az átemelőt terhelő mértékadó vízhozam:12,4 l/s

- Választott szivattyú: GRUNDFOS SLV.80.100.13.4.50D.C (4 kW) – 2 db

- Nyomóvezeték: DN 180 PE 80 SDR17 – 593,4 m

- Átemelő belső átmérője: 2,4 m

Létesítményjegyzék

| Szakasz jele | DN 200 KG-PVC [m] | DN 160 KG-PVC [m] | DN 180 PE 80 [m] | Tisztító akna [db] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZV-1-0 | 379,5 |  |  | 11 |
| SZV-1-1 | 129,5 | 14,75 |  | 4 |
| SZV-2-0 | 234,5 |  |  | 8 |
| SZV-3-0 | 199,0 |  |  | 6 |
| SZV-4-0 | 684,5 |  |  | 19 |
| SZV-4-1 | 518,0 | 20,15 |  | 12 |
| SZV-4-1-1 | 192,5 |  |  | 6 |
| SZV-4-1-2 | 109,0 |  |  | 3 |
| SZV-4-2 | 319,0 |  |  | 9 |
| SZV-4-3 | 238,5 |  |  | 7 |
| SNY-1 |  |  | 593,4 |  |
| Összesen: | 3004,0 | 34,9 | 593,4 | 85 |

## Csapadékvíz elvezetés

A Science Park csapadékvíz elvezetés alapgondolata a csapadék helyben tartása. A csapadékvizek két záportározóba kerülnek összegyűjtésre. A felszíni vizek elvezetése a belső úthálózathoz igazodóan lett kialakítva. A vizek visszatartására érdekében két záportározó lett kialakítva. A T1 jelű záportározó a tervezési terület É-i részében került kialakításra. Túlfolyó vizei a meglévő záportározó nyomócsövére rácsatlakozva kerülnek elvezetésre a Maty-Fehértói főcsatornába. A T2 jelű tározó a Campus területére került. Ennek a túlfolyó vizei a megbízó kérésére a meglévő záportározóba kerülnek bevezetésre.

Miután a tervezett záportározók túlfolyó vizeit az ELI meglévő nyomócsővénhez csatlakozva valamint a záportározók szivattyúinak összehangolásával, az egyidejű működést kizárva lesz üzemeltetve, így a Maty-Fehértói főcsatornára az ELI meglévő csapadékvíz kontingensén felül többletvíz nem terheli a befogadót.

A fokozott üzembiztonság érdekében a későbbiekben megvalósuló Öthalmi I.-es vízelvezető rendszerre való átkötés javasolt és indokolt. A jelenleg tervezett rendszer úgy lett megtervezve, hogy az átkötés megvalósítható, a tervezett gépészet felhasználható lesz.

Várható csapadékvíz mennyisége:

T1 tó V = 6573 m³ ≈ 6 600 m³

T2 tó V = 2499 m³ ≈ 2 500 m³

Tervezett szakaszok

CSA-1 Átemelő

Az átemelő azon célból létesül, hogy a T1 záportározó vizét – azon időszakokban, mikor a vízszintje meghaladja a szükséges üzemi vízszintet – elszivattyúzzák vele. A tó vizének befogadója a Maty-Fehértói-főcsatorna. A nyomóvezeték 75% -a már megépült (DN 250 KPE; L=2908 m) korábban, melyre rácsatlakozva a tervezett vezetékkel (CSNY-1; DN250 KPE; L=898 m) fogja az átemelő eljuttatni a befogadóba a vizet.

A szivattyú típusa: 1+1 db – GRUNDFOS - SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D.A

CSA-2 Átemelő

Az átemelő azon célból létesül, hogy a T2 záportározó vizét – azon időszakokban, mikor a vízszintje meghaladja a szükséges üzemi vízszintet – elszivattyúzzák vele. A tó vizének befogadója egy már meglévő zárt csapadékelvezető csatorna, ahonnan már gravitációsan folyik le. A tervezett nyomóvezeték (CSNY-2) DN 160 KPE, hossza 105 m.

A szivattyú típusa: 1+1 db – GRUNDFOS - SL1.80.100.30.4.51D.C

CSA-T1 Átemelő

Az átemelő azon célból létesül, hogy a CS-1-0 jelű DN 850 ÜPE gravitációs csatornán érkező csapadékvizet beemelje a záportározóba. Az átemelőt terhelő mértékadó vízhozam: 1370 L/s.

A szivattyú típusa: 3+1 db GRUNDFOS - S3.120.300.650.8.70M.S.464.G.N.D.511

CSA-T2 Átemelő

Az átemelő azon célból létesül, hogy a CS-3-0 jelű DN 850 ÜPE gravitációs csatornán érkező csapadékvizet beemelje a záportározóba. Az átemelőt terhelő mértékadó vízhozam: 1200 L/s.

A szivattyú típusa: 3+1 db GRUNDFOS - S3.120.300.650.8.70M.S.464.G.N.D.511

Záportározó tavak

A beruházási területről összegyűjtött csapadékvizek előszőr egy átemelőaknába kerülnek bevezetésre, ahonnan nagyteljesítményű szivattyúk emelik át 1-1 nyíltfelszínű olajfogóval ellátott burkolt mederszakaszra a vizet. A tervezett olajfogók 1 éves visszatérési idejű csapadékból származó árhullámra lettek méretezve, az ennél nagyobb csapadékok az olajfogókon átbukva kerülnek bevezetésre a tóba.

Létesítményjegyzék

| Szakasz jele | DN 850 ÜPE [m] | DN 800 ÜPE [m] | DN 650 ÜPE [m] | DN 600 ÜPE [m] | DN 450 ÜPE [m] | DN 400 ÜPE [m] | DN 315 KG-PVC [m] | DN 250 PE 100 SDR 17 [m] | DN 160 PE 100 SDR 17 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-1-0 |  | 432.5 | 165.5 |  |  | 85.5 | 144.9 |  |  |
| CS-1-1 |  |  |  |  | 252.0 |  | 36.0 |  |  |
| CS-1-2 |  |  |  |  |  | 132.0 | 29.2 |  |  |
| CS-2-0 |  | 284.0 |  | 90.0 |  | 87.5 | 66.1 |  |  |
| CS-3-0 | 236.0 |  |  | 178.0 |  | 60.0 | 122.9 |  |  |
| CS-3-1 | 68.0 |  |  | 169.5 |  |  | 67.0 |  |  |
| CS-3-1-1 |  |  |  | 195.0 |  |  | 25.0 |  |  |
| CS-3-2 |  |  | 198.5 |  |  | 75.0 | 44.0 |  |  |
| CS-3-3 |  |  |  |  |  | 104.0 | 19.6 |  |  |
| CS-3-4 |  |  |  |  |  | 119.5 | 18.0 |  |  |
| CS-4-0 |  |  |  |  |  | 106.0 | 18.0 |  |  |
| CSNY-1 |  |  |  |  |  |  |  | 897.7 |  |
| CSNY-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.6 |
| Összesen: | 304.0 | 716.5 | 364.0 | 632.5 | 252.0 | 769.5 | 590.5 | 897.7 | 104.6 |

## Távközlés

A Szegedi Tudományegyetem Science Park létesítéséhez az útépítési tervekhez kapcsolódó fejlesztési területek belső alépítményes távközlési hálózata lett megtervezve.

Fejlesztési terület optikai rendezője a Látogató Központ szerver szobájában kerül elhelyezésre.

Bevezető megszakítótól lett megtervezve a 2M110-es alépítmény hálózat a tervezett utak és a meglévő utak mellett részben burkolatlan területen, részben burkolt területen. A tervezett alépítménybe 3LPE32-es védőcső kerül elhelyezésre.

Megszakító létesítményeket cca 100,0 méterenként lesznek elhelyezve. A kialakuló telephelyeknek csatlakozási lehetőség lesz biztosítva a tervezett alépítményes hálózathoz.

Az optikai rendezőtől körgyűrű szerűen FVEB12x12-es optikai kábel behúzása történik. Minden megszakító létesítményben 30,0-30,0 méter tartalék elhelyezése történik. A már ismert telephelyekhez FVEB 2x12-es leágazó kábel épül.

Létesítmény jegyzék:

Megszakító létesítmény:	47 db

110-es cső fektetése: 	4241,0 m

Béléscső behúzása:	5789,0 m

Optikai kábel behúzása:

FVEB 2x12 - 1584,0 m

FVEB 4x12 - 800,0 m

FVEB 12x12 4664,0 m

Optikai rendező telepítése:	2 db

## Útépítés

A Szegedi Tudományegyetem Science Park létesítéséhez kapcsolódó útépítési tervek készítése során a fejlesztési terület belső úthálózata és annak csomópontjai lettek megtervezve. Az ELI-ALPS Lézerkutató Központ körüli úthálózat feltárja és kiszolgálja a fejlesztési terület közepén meglévő létesítmény melletti ingatlanokat.

A terület megközelítésére jelen kiépítési állapotban a Wolfgang Sandner utca felől a keleti oldalon véget érő út folytatólagosan épül ki, csakúgy, mint a déli oldali út, ami a CORAX Kft. telephelyéig tart jelenleg.

Az ELI-ALPS déli oldalán lévő út és az 5. sz. főút közötti terület lesz az egyetem fő fejlesztési területe, mely több belső úthálózati elemet is tartalmaz (átkötést az ELI-ALPS bevezető útja a Wolgang Sanders u. felé, a régi Művelődési Házat megkerülő átkötő út a főút és a Campus út között, valamint maga a Campus út, mely a régi laktanya bejárat helyén létesül és elérhetővé teszi az Inkubátor házat és Járműipari Kompetencia Központ új épületét.

A belső úthálózaton három nagyobb csomópont létesül, az Északi úton két körforgalom, míg a déli úton jelzőtáblás forgalomszabályozású (ez utóbbi azért, hogy a későbbiekben létesülő kikötések esetén a Campus, mint egyetemi negyed forgalomcsillapított környezete könnyebben kialakítható legyen.

A hálózatfejlesztések során a jelenlegi telekhatárokig a Régi Posta utca felé, valamint az 502. sz. főút folytatásában létesülő tehermentesítő elkerülő úthoz az északi út és a déli útnak is rendelkezésre fog állni kiépített útkapcsolat. Ezzel együtt jelenleg fejlesztés alatt áll és az elkövetkező időszakban elsőként a Hosszú u. felé fog kiépülni közvetlen úthálózati kapcsolat.

A belső úthálózathoz kapcsolódva mindkét oldalon járda, illetve egyik oldalon önálló vonalvezetésű kerékpárút is létesül. A Campuson belül egyes szakaszokon K-szegéllyel elválasztott kerékpárút létesül.

A terület betelepülésével együtt a közlekedési szolgáltatókkal egyeztetve 3 db öböllel kiépített megállóhely, és 2 db forgalmi sávban kijelölt megállóhely is létesül (építéssel, járdaburkolatokkal, kapcsolatokkal).

Létesítményjegyzék:

- Belső úthálózat:

  - ELI-K: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat keleti oldali útja [365 fm]

  - ELI-É: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat északi oldali útja [909 fm]

  - ELI-NY: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat nyugati oldali útja [589 fm]

  - ELI-D: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat déli oldali útja [223 fm]

  - Campus út: az 5.sz. főúttól induló, régi laktanya bejárattól induló út a nyugati oldalon, mely az ELI-D útba csatlakozik, illetve az ELI-NY útban folytatódik [463 fm]

  - Művház út: az 5.sz. főúttól induló, a régi kollégiumi bejárattól induló út, mely a Campus útba csatlakozik, miután elfordul a régi művelődési ház után [430 fm]

  - Kollégiumi út: a Wolfgang Sandner út és a Művház út közötti átkötés a leendő kollégiumi épülettől északra-nyugatra [206 fm]

  - KPÚT-ELI: az ELI-ALPS komplexum körüli út keleti oldalán meglévő út mellett hiányzó kerékpárút, és mellette lévő külön nyomvonalon létesülő járda [235 fm]

  - KPÚT-ELI-D: az ELI-ALPS komplexum körüli út déli oldalán meglévő út mellett hiányzó kerékpárút nyomvonala, mely a meglévő járda mellett létesül [109 fm]

  - 1.sz. körforgalom: az ELI-K és ELI-É jelű utak csomópontjában létesülő körforgalom körpályája

  - 2.sz. körforgalom: az ELI-É és ELI-NY jelű utak csomópontjában létesülő körforgalom körpályája

- Külső úthálózat:

  - 5. számú út-KPÚT: az 5.sz. főút baloldalán a Wolfgang Sandner u. bevezető oldalától induló új kerékpárút nyomvonala főúttal párhuzamosan az árok külső oldalán, melletti új járdával egészen a Campus útig [402 fm]

## Térvilágítás

A térvilágítás tervdokumentáció tárgya a teljes tervezési területen épülő úthálózat

- szabványos közvilágítási berendezésének kiépítése,

- az Egyetemi Campus területén SMART rendszer kiépítéséhez szükséges energiaellátó hálózat kiépítése.

Műszaki kialakítás

A tervezett utak, körforgalmak, kerékpárutak, gyalogos közlekedésű felületek mentén – a meglévő térvilágítási hálózatot is figyelembe véve – új földkábeles betáplálású térvilágítási hálózatokat kell létesíteni. A terület közvilágítási hálózata ellátás szempontjából 2 területre oszlik:

1. Egyetemi Campus terület

Az energiaellátás a meglévő 001-263 jelű "Vendégalakulat" transzformátor állomásból biztosítható. Ennek érdekében az állomás kisfeszültségű elosztóiból új kábelt kell kifektetni. Az állomás közelébe 3x83A nagyságú, ME tervjelű elszámolási mérőszekrény telepítendő. A mért fogyasztói kábellel kell megtáplálni a Művház j. út és a Campus jelű út csomópontjába tervezett KE1 tervjelű főelosztó berendezést.

Az elosztó berendezésből biztosítható:

- a szekrény mellé telepítendő TVE1 tervjelű térvilágítási kapcsoló szekrény energiaellátása,

- a Campus területére telepítendő SMART oszlopok 0-24 órás 230V-os tápellátása,

- a fejlesztési terület térvilágítási TVE2 térvilágítási kapcsoló szekrény energiaellátása, mindaddig, amíg a fejlesztési területen az új transzformátor állomás meg nem épül.

2. Fejlesztési terület

Az ELI-NY jelű és ELI -É jelű út csomópontjába tervezett TVE2 térvilágítási kapcsolószekrények végleges villamosenergia ellátása a Park területén létesítendő 20/0,4 kV-os transzformátor állomások kisfeszültségű elosztó szekrényéből biztosíthatók.

Mindaddig, amíg az állomás nem épül meg, az ellátás a 001-263 jelű "Vendégalakulat" transzformátor állomásból megtáplált KE1 szekrényről biztosítható.

A térvilágítás tervezésnél az MSZ EN 13201 (2016) szabvány ajánlásait kell figyelembe venni. Új NYY-J típusú rézkábellel, 3 fázisos, felfűzős rendszerrel, horganyzott acéloszlopokat, a Campus területén fényáramszabályozási lehetőséggel ellátott LED-es fényforrású világítótesteket kell létesíteni, az útgeometriák, út űrszelvények figyelembevételével. A tervezett oszloposztások távolsága a megvilágítás és gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve átlagosan 30 m. Út- és közműkeresztezéseknél, behajtók alatt a kábeleket védőcsőbe kell lefektetni. Az útpályától messzebb eső gyalogos sétányokra pl. „Művház” jelű út melletti járdafelület és gépjármű behajtók megvilágítására alacsonyabb (4m-es fénypontmagasságú) park optikával ellátott oszlopokat, oszlopcsúcsra szerelt LED-es világítótesteket terveztünk.

Az oszlopokat, földkábeleket, csatlakozó dobozokat, közvilágítási kapcsolószekrényt (un. passzív elemeket) az NKM Áramhálózati Kft. Elosztóhálózati Standard Anyaglistájából kell választani, hogy a későbbiekben esetleges térítésmentes átadás esetén elfogadásra kerülhessen. A lámpatestetek, lámpakarokat, lámpatest bekötő vezetékeket (ún. aktív elemeket) az áramszolgáltató nem veszi át tulajdonba és üzemeltetésbe.

Az Egyetemi Campus területén (a beruházó által kijelölt útszakaszokon) okos világítás létesítendő, melynek részletes műszaki tartalma később kerül meghatározásra. A térvilágítási oszlopoknak nemcsak útvilágítási elvárásoknak kell megfelelni, moduláris kiegészítői egyéb szolgáltatásokat is biztosítani kell, hogy tudjanak. Az oszloprendszerbe építhető akár WiFi jeladó, hangszóró, biztonsági kamera, vagy akár mozgásérzékelő és jelenlét-érzékelő rendszer is. A parkokba telepítendő oszlopokba akár „AC” töltési rendszer (mobiltelefon, laptop) is telepíthető, A tervezett világítási eszközök a világítási funkción kívül egy komplex szolgáltatási rendszert alkotnak.

Útpályára tervezett lámpatestek típusa:

Hofeka Tweet S1-X13BLSB12 LRL 600mA 68W 4000K

Hofeka Tweet X3 4BLSB12 (F9LRL+B3LRL) 500mA 73W 4000K lámpatest. Ez utóbbi lámpatestek speciális fényeloszlásával biztosítható, az útpálya mellett, a tervezett kerékpárút és járda szabványos megvilágítása.

Kizárólagosan sétány és járda világításra tervezett lámpatestek típusa Korintosz Smart Maxi 4m (3+1) magas 6x4 LED T5 300mA 24W 4000K okos oszlop.

A nem térvilágítási elektromos fogyasztók energiaellátására a térvilágítási földkábel mellé, vele közös munkaárokba, de tőle független 0-24h tápellátást biztosító kábelt kell lefektetni, mert az üzemeltető nem járul hozzá, hogy egy közös kábellel történjen a világítási és nem világítási fogyasztók energiaellátása.

Létesítményjegyzék

- Belső utakhoz térvilágítási hálózatok létesítése:

  - ELI-K: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat keleti oldali útja [365 fm]

  - ELI-É: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat északi oldali útja [909 fm]

  - ELI-NY: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat nyugati oldali útja [589 fm]

  - ELI-D: az ELI-ALPS komplexum körüli úthálózat déli oldali útja [223 fm]

  - Campus út: az 5.sz. főúttól induló, régi laktanya bejárattól induló út a nyugati oldalon, mely az ELI-D útba csatlakozik, illetve az ELI-NY útban folytatódik [463 fm]

  - Művház út: az 5.sz. főúttól induló, a régi kollégiumi bejárattól induló út, mely a Campus útba csatlakozik, miután elfordul a régi művelődési ház után [430 fm]

  - Kollégiumi út: a Wolfgang Sandner út és a Művház út közötti átkötés a leendő kollégiumi épülettől északra-nyugatra [206 fm]

  - KPÚT-ELI: az ELI-ALPS komplexum körüli út keleti oldalán meglévő út mellett hiányzó kerékpárút, és mellette lévő külön nyomvonalon létesülő járda [235 fm]

  - KPÚT-ELI-D: az ELI-ALPS komplexum körüli út déli oldalán meglévő út mellett hiányzó kerékpárút nyomvonala, mely a meglévő járda mellett létesül [109 fm]

  - 1.sz. körforgalom: az ELI-K és ELI-É jelű utak csomópontjában létesülő körforgalom körpályája

  - 2.sz. körforgalom: az ELI-É és ELI-NY jelű utak csomópontjában létesülő körforgalom körpályája

- Külső úthoz térvilágítási hálózat létesítése:

  - 5.sz. út-KPÚT: az 5.sz. főút baloldalán a Wolfgang S. u. bevezető oldalától induló új kerékpárút nyomvonala főúttal párhuzamosan az árok külső oldalán, melletti új járdával egészen a Campus útig [402 fm]

## Kertészet

A tervezés tárgya a több, mint 100 ha területen Szegeden tervezett új egyetemi fejlesztések megvalósításához szükséges út- és közműépítésekhez kapcsolódó zöldsávok kertészeti kialakításának megtervezése volt. Az összes kialakítandó zöldfelület mintegy 3 ha összterületű. Az érintett ingatlanok állami és önkormányzati tulajdonban vannak. A tervezett zöldfelületek elhelyezkedését a 09-R00-001 rajzszámú átnézeti helyszínrajz mutatja be. A SZÉSZ közművekre vonatkozó általános rendelkezései szerint útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, a meglevő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról, valamint a közterületi zöldfelület beültetéséről gondoskodni kell. A tervezési területre az utak mellé fasorok, talajtakaró cserjék, gyepesítés, valamint a körforgalmakba talajtakaró évelő és örökzöldek telepítése lett megtervezve.

# Méret- és mennyiségkimutatás:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| Fakivágás tuskózással 21-40 cm törzsátmérő között, a kivágott faanyag, ágak darabolása, szállítóeszközre, -járműre rakodása, elszállítása lerakóhelyre, tuskó eltávolítása vagy felszín alá marása 25 cm-ig | 2 | db |
| Megmaradó fák köré favédő kaloda | 44 | db |
| Termőföld elterítés 10 cm vastagságig kézi erővel, finom tereprendezés vízszintes felületen | 31394,6 | m² |
| Előnevelt lombos fa és oszlopos örökzöld ültetése növényjegyzék szerint, gödörásással, ültetőgödörben talajjavítással, fa kikarózásával | 413 | db |
| Talajtakaró cserje ültetése konténeres lombos növényanyagból gödörásással, talajjavítással növényjegyzék szerint | 3342 | db |
| Cserepes évelő ültetése növényjegyzék szerint talajelőkészítéssel és talajjavítással | 2705 | db |
| Talajtakaró és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg őrleménnyel 3 cm vtg-ban | 50,652 | m³ |
| Gyepesítés talajelőkészítéssel kézi vagy gépi fűmagvetés 5 dkg/m2 fűmaggal | 29706,2 | m² |

Megjegyzés: a Science Park területén 20 kV-os villamos alaphálózat és gázellátó alaphálózat is létesül, azonban nem a tárgyi kivitelezés részeként, a két szakági terv (DÉGÁZ, DÉMÁSZ) elkészült, melyet a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a szolgáltató által kijelölt szakági tervezők készítettek el.

A kiviteli tervek véglegesítése során a külső (DÉGÁZ, DÉMÁSZ) tervezőkkel egyeztetve lettek a szakági tervek nyomvonal szinten.