[image: image1.png]UNIVERSITAS SC'ENT'AéEEqF\Dﬂ%'éﬁlANYEGYETEM



1
[image: image1.png]


Műszaki Igazgatóság

6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717)


	TERVEZÉSI PROGRAM


az

„SZTE Gyerekklinika hőközpont átalakítás kiviteli terveinek elkészítése” munkához
Tervezési feladat

Gyerekklinika hőközpont fűtés átalakítása esetén az alábbi tervezési feladatokat kell ellátni:
- A Gyerekklinika hőközpontnak a meglévő Gyerekklinika épületet és az újonnan épített Gyerek Pszichiátria épületszárnyat kell ellátnia fűtéssel és használati melegvízzel. Kérjük tervezési fázisban felülvizsgálni a meglévő berendezéseket, csővezeték átmérőket, hőcserélőket, szivattyúkat és egyéb berendezéseket, hogy alkalmasak- e a teljes épület ellátására. Csak azokat a berendezéseket cseréljük amire okvetlenül szükség van.
- A távhő beállás utáni meglévő távhő fogadás (3 járatú szelepek, visszakeverés) nem működik, kérjük az elbontását.
-A Gyerek Pszichiátria használati melegvíz ellátását meg kell oldani, melegvíz és cirkuláció gerincvezetéket kell ellátni. Jelenleg 1,2 m3 használati melegvíz tároló található, mely zavartalanuk ellátja a meglévő épület 50 m3/hó melegvíz igényét. Méretezni kell a használati melegvizet, hogy ki tudja szolgálni a meglévő épületet és az új Pszichiátria épületszárnyat is (nagyobb használati melegvíz tároló)
-Az újonnan beépített berendezéseket be kell kötni a meglévő automatika rendszerbe (LSA rendszer bővítése)
-Az új berendezések számára elektromos betáp tervezése
A tervdokumentáció műszaki tartalma:
· Gépész kiviteli tervek
· Épületvillamossági kiviteli tervek

· Műszaki leírások
· Árazott és árazatlan költségvetések
	                                              Iratazonosító
	Iktatószám
	Témaszám
	Oldal

	D
	-
	M
	T
	P
	-
	2016
	-
	0
	2
	1
	-
	0
	2
	II/214-012-557/2023
	30420L007
	1

	      TERVEZÉSI PROGRAM



[image: image2.wmf] 

[image: image3.wmf] 

_1526107441.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







