Kérdések-válaszok

1. Meglévő bútorok, berendezések kibontása kinek a feladata?

Meglévő bútorok áthelyezése: a Megrendelő feladta.

1. A biztosított bejárási lehetőség során elhangzott, hogy a radiátorok a dolgozók szerint nem elég melegek, ez valószínűleg abból ered, hogy nem elég nagyok és nincs elég vízmennyiség?

A radiátorok, illetve a csőhálózat keresztmetszetének alulméretezéséből adódik.

1. A tervezéssel érintett területen található egy labor. Kinek a feladata azt kipakolni? Kell-e a munkálatok végeztével sterilizálni? Ha igen, az kinek a feladata?

Tervezéssel érintett labor kipakolása, valamint a munkálatok végeztével sterilizálás: Megrendelő feladata.

1. A terv szerint az alatta lévő szinten kell strangszabályzó szelepeket beépíteni. A strangok sok helyen a falban vannak. Kivitelező falvéséssel feltárja és beépíti a szelepeket, de hogy kérik azt helyreállítani? Szabadon marad vagy revíziós ajtó kell?

Beépített szelepeket revíziós ajtóval kell ellátni.

1. Sok helyen asztal alatt van a radiátor, ahol nincs vagy nem kellő méretben van kivágva a bútor. Kinek a feladata ezt elvégezni?

Asztalon lévő szellőzőrácsok kiépítése, illetőleg bővítése: Ajánlatadó feladata (4 db szerepel az árazatlan költségvetésben), a többinél is ugyanezt kell.

1. A tervben a szabályzó szelepeket be kell állítani az adott értékre. Kivitelező beállítja a szelepeket, de ha nincs elég vízmennyiség és hőmérséklet (58 fokos előremenő szerepel a tervben, amit nem bír el tartósan az emberi kéz) akkor mi lesz?

Tervező hatásköre.

1. A bejáráson kapott információk alapján az egész épület fűtési rendszerét be kellene szabályozni. A kialakított rendszer meg fogja oldani a fűtés problémát?

Tervező hatásköre.

1. Fűtési rendszer beszabályzása csak a tervdokumentációban szereplő rendszer részére vonatkozik?

Fűtési rendszer beszabályzása csak a tervdokumentációban szereplő részre vonatkozik.