{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","06  Távhő bontás","07  Új távfűtés","08  Új gőz távvezeték","10  Akna helyreállítása"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,45,2],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[39,0,39,3],[40,0,40,3],[41,0,41,3],[42,0,42,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ventosus Kft."]
["6725 Szeged, Moszkvai krt. 15"]
["Adószám: 13815505-2-06"]
["Cégjegyzék sz.: 06-09-010871"]
[]
[]
[]
[]
["Név : SBO Gyermekgyógyászati Klinika   ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged                           ",null," Kelt: 2021.09.                        "]
["                                       ",null," Szám: 2017-051                        "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: épületgépészet        ",null," Készítette: Gyeviki I.; Katona T.     "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]
[]
[]
["rezsióradíj",null,null,null,"Ft"]
[]
[]
["Az ajánlat készítése során a költségvetési kiírási tételek mennyiségszámításának és műszaki tartalmának Kivitelező általi ellenőrzése szükséges!"]
["Kivitelező ajánlatadásával elismeri, hogy a tervdokumentációt és a helyszínt megismerte, a költségvetés kiírásban található tételeket és mennyiségeket ellenőrizte."]
["A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkésztéséhez szükséges."]
["Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak első osztályú minőségű anyag kerülhet beépítésre."]
["A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban."]
["Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része, de az egyes szakági rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező értesítse a tervezőt, illetve árazza be a hiányzó tételt."]
["A dokumentációban lévő gyártók és berendezések az egyértelmű műszaki tartalom rögzítése érdekében szerepelnek, amelyek azonos vagy magasabb műszaki tartalommal kiválthatók!"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["06  Távhő bontás",0,0]
["07  Új távfűtés",0,0]
["08  Új gőz távvezeték",0,0]
["10  Akna helyreállítása",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"06  Távhő bontás","index":2,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[4,0,4,5],[7,0,7,5],[12,0,12,5],[15,0,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása"]
[1,"02-030-3.1-0000090","Bontott anyagok deponálása lerakati helyre",1,"egys",0,0,0,0]
[]
["21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
[2,"21-003-5.1.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály",45,"m3",0,0,0,0]
[]
["31 Helyszíni beton és vasbeton munka"]
[3,"31-000-13.2-0000090","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig",75,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"31-051-6.2.1-0112190","Közmű alagút fedlapjának kibontása",90,"m",0,0,0,0]
[]
["80 Általános épületgépészeti szigetelés"]
[5,"80-000-2-0000090","Csőszigetelések bontása",1,"egys",0,0,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[6,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",200,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"81-000-1.1.3-0000090","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN50 - DN 100 között",170,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"07  Új távfűtés","index":3,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[20,0,20,5],[23,0,23,5],[26,0,26,5],[32,0,32,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[1,"54-012-3.1.1.2.1-0180090","Előreszigetelt jelzőeres acélcső fűtési vezeték szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, földárokban, DN 125 PURECON - PUR hab szigetelésű, jelzőeres, hosszvarratos fekete acélcső KPE köpenyben DN 125 / Do 225 mm L=12m",168,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"54-012-11.1.3.2.1-0180390","Előreszigetelt jelzőeres acél idomok szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, ív idom, DN 125 PURECON - PUR hab szigetelésű, jelzőeres, 90°-os fekete acél, ívidom KPE köpenyben DN 125 / Do 225 mm L=0,5x0,5m",10,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"54-012-11.1.3.2.1-0180395","Előreszigetelt jelzőeres acél idomok szerelése, köpenycső kötése nélkül, hegesztett kötésekkel, T idom, DN 125 PURECON - PUR hab szigetelésű, jelzőeres, KPE köpenyben",2,"db"]
[]
[4,"54-006-1.1.4-0111742","Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, elzáró és fojtószelep DN 125,  acél átmeneti elzárószelep, karimás, PN 40, DN 125",2,"db"]
[]
[5,"54-012-61.9-0183900","Előreszigetelt csővezetékek kiegészítő elemeinek elhelyezése, DN 125 PURECON - Zsugorvégsapka Do 225 mm köpenycsőre",4,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"54-012-61.9-0183901","Előreszigetelt csővezetékek kiegészítő elemeinek elhelyezése, DN 125 PURECON - Zsugorkarmantyú szerelési anyagokkal PUR habbal Do 225 mm köpenycsőre",30,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"54-012-61.9-0183902","Előreszigetelt csővezetékek kiegészítő elemeinek elhelyezése, DN 125 PURECON - Utószigetelés D225mm csőre",15,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"54-012-61.9-0183903","Előreszigetelt csővezetékek kiegészítő elemeinek elhelyezése, Közmű jelzőszallag (250m/db)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",168,"m",0,0,0,0]
[]
["56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák"]
[10,"56-055-2.1.1.2-0471411","Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs",44,"db",0,0,0,0]
[]
["57 Technológiai légtechnikai munkák"]
[11,"57-051-1.1.3-0000991","Tartószerkezet készítése idomacélból /alapmázolással/, a távfűtő és a gőz vezetékek tartózására.",110,"kg",0,0,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[12,"81-012-1.1.8-0210290","Csatlakozás készítése meglévő hőközponthoz, a meglévő bekötési pontban elzárókkal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[13,"81-012-1.1.8-0210291","Csatlakozás készítése meglévő távvezetékre elzárási lehetősággel",2,"db",0,0,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[14,"82-001-5.10.7-0115390","Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 125  PN 25-ig pillangószelep pillangószelep, karima közé építhető, PN16, DN125",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-001-6.2.2-0114665","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap töltő-ürítő golyoscsap",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-001-6.2.8-0117163","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2\"",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-013-14-0241290","Távfűtő vezeték jelzőrendszernének visszahurkolása csatlakozás meglévő rendszerre",1,"egys",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"08  Új gőz távvezeték","index":4,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[6,0,6,5],[11,0,11,5],[30,0,30,5],[37,0,37,5],[42,0,42,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["43 Bádogozás"]
[1,"43-006-1.1.1-0130108","Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 félkemény",256,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-006-1.2.1-0130108","Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, íves vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 félkemény",14,"m",0,0,0,0]
[]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[3,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",270,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",270,"m",0,0,0,0]
[]
["56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák"]
[5,"56-001-2.1.1.1.1.1.4-0248090","Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), cső elhelyezése csőidomok nélkül, (nyomáspróba külön tételben), szabadon vagy csatornába, elhelyezve, beállítva P235 TR1 minőségben, 1/2\" Varratnélküli, vastagfalú acélcső, simavégű, fekete",90,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"56-001-2.1.1.1.1.1.6-0248091","Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), cső elhelyezése csőidomok nélkül, (nyomáspróba külön tételben), szabadon vagy csatornába, elhelyezve, beállítva, P235 TR1 minőségben, 1\" Varratnélküli, vastagfalú acélcső, simavégű, fekete",90,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"56-001-2.1.1.1.1.2.2-0248092","Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), cső elhelyezése csőidomok nélkül, (nyomáspróba külön tételben), szabadon vagy csatornába, elhelyezve, beállítva, P235 TR1 minőségben, 2 1/2\" Varratnélküli, vastagfalú acélcső, simavégű, fekete",90,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"56-001-2.1.2.1.2.1.4-0235590","Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, P235 TR1 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 1/2\" Hidegen hajlított sima ívidom, 90°-os, 1/2\"",4,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"56-001-2.1.2.1.2.1.6-0235591","Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, P235 TR1 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 1\" Hidegen hajlított sima ívidom, 90°-os, 1\"",5,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"56-001-2.1.2.1.2.2.2-0235592","Varratnélküli vastagfalú fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben), csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések készítéséhez, P235 TR1 minőségben, kétcsatlakozású csőidom, 2 1/2\" Melegen hajlított sima ívidom, 90°-os, 2 1/2\"",5,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"56-055-2.1.1.1-0471900","Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 1/2\"",12,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"56-055-2.1.1.1-0471901","Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 1\"",21,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"56-055-2.1.1.1-0471902","Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 2 1/2\"",21,"db",0,0,0,0]
[]
["80 Általános épületgépészeti szigetelés"]
[14,"80-003-1.2.1.1.1-0097290","Forróvíz és gőzvezetékek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, kasírozás nélkül, DN15, falvastagság: 60 mm",90,"m",0,0,0,0]
[]
[15,"80-003-1.2.1.1.1-0097391","Forróvíz és gőzvezetékek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, kasírozás nélkül, DN25, falvastagság: 100 mm",90,"m",0,0,0,0]
[]
[16,"80-003-1.2.1.1.1-0097492","Forróvíz és gőzvezetékek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal csupasz kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel, PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, kasírozás nélkül, DN65, falvastagság: 100 mm",90,"m",0,0,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[17,"81-012-1.1.7-0210900","Csatlakozás készítése hőközponthoz",3,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"81-012-1.1.7-0210901","Csatlakozás készítése meglévő gőz vezetékre",2,"db",0,0,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[19,"82-001-5.7.7-0115290","Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65  PN 40-ig pillangószelep pillangószelep, karima közé építhető, PN16, DN65",2,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-001-7.2.2-0130603","Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2\" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0007-00",2,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-001-7.4.2-0130605","Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1\" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0034-00",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"10  Akna helyreállítása","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[6,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
[1,"21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig",45,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-008-2.3.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%",45,"m3",0,0,0,0]
[]
["53 Közműcsatorna-építés"]
[3,"53-006-1.1-0222790","Közmű alagút lezárása és esetleges helyreállítása a helyszíni adottságok figyelembe vételével",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]