{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Főösszesítő","Munkanem összesítő","Kondenztartály kigőzölgés","Hőközpont szellőzés","Hidraulikai átalakítás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesítő","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,3],[15,0,15,3],[12,2,12,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[4,0,4,3],[6,0,6,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["256 ágyas klinikai tömb"]
["6725 Szeged, Semmelweis u. 8."]
["Hőközpont"]
["Épületgépészet"]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
[]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1 Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 ÁFA",0.27,0]
["3 A munka ára (HUF)",null,0]
[]
["A költségvetési kiírási tételek mennyiségét a kivitelezés előtt ellenőrizni szükséges. A költségvetés tájékoztató jellegű, a kiviteli terv a mérvadó"]
["A költségvetésben szereplő tételek árazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden tételt, amely a elvégzéséhez szükséges."]

{"sheet":"Munkanem összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Megnevezés","Anyagköltség","Díjköltség"]
[]
[null,"Kondenztartály kigőzölgés",0,0]
[]
[null,"Hőközpont szellőzés",0,0]
[]
[null,"Hidraulikai átalakítás",0,0]
[]
[null,"Összesen (HUF)",0,0]

{"sheet":"Kondenztartály kigőzölgés","index":2,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","81-000-1.6","Meglévő csővezetékek  lezárása, ürítése, bontása és javítási munkák előtt és után.",1,"db",null,null,0,0]
["2.","82-000-3.10.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, kondenztartály 1000 literig",1,"db",null,null,0,0]
["3.","82-004-5.2","Nyomólégüst elhelyezése és bekötése, 6-10 bar üzemnyomásra, a szükséges szerelvényekkel tartozékokkal, nyomáskapcsolóval, álló kivitelben, 200 l-ig Egyedi kialakítású, 60x60x100 cm négyszög méretben, oldalai 5 mm vtg. acéllemezből hegesztve, fedél 10 mm vtg. acéllemezből, csavarok kötéssel, tömítéssel, csonkozva, 160 kg  ",1,"db",null,null,0,0]
["4.","47-000-4.4.2.1-0120509","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, könnyű rozsdásodás esetén, Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023",7,"m2",null,null,0,0]
["5.","47-021-11.2","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagyméretű acélszerkezeten",7,"m2",null,null,0,0]
["6.","47-021-12.2.1-0131032","Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033",7,"m2",null,null,0,0]
["7.","80-003-1.2.2.2.1.1-0098053","Forróvíz és gőzvezetékek hőszigetelése, kőzetgyapot paplannal kasírozott kialakítással, alufóliára és huzalfonatra tűzött kivitelben, horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel rögzítve, NÁ 108 mm csőátmérő felett, PAROC PWM80-50/ALU alufóliára és huzalfonatra tűzött kőzetgyapot paplan, 4000 x 1000 mm, vtg: 50 mm",3.5,"m2",null,null,0,0]
["8.","56-052-29.1-0293072","Műszer beszerelési tartozékok, kiegészítők elhelyezése, 1/2\"",1,"db",null,null,0,0]
["9.","56-045-2.10.1-0239437","Karimás oldható kötés készítése és szerelése, DN 50, PN 6-40 bar és LB100-300 között, Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 50",5,"klt.",null,null,0,0]
["10.","56-021-1.21.1","Acélcső vágása, külső átmérő: 51,0 mm, falvastagság: 3,6 mm-ig",7,"db",null,null,0,0]
["11.","56-011-1.1.1.1.2.1-0274107","Menetes csőkapcsoló idomok szerelése, kötéshez elhelyezve, illesztve, beállítva, szabadon vagy csatornába, egycsatlakozású colos csőidom, 1 1/2\" méret felett, 2\", egyedi kiszellőző elhelyezése, madárhálóval",2,"db",null,null,0,0]
["12.","56-000-1.20.1.1","Csővezeték bontása, hasznosítható részek szétválasztásával, deponálásával, (a vágási munkák vágásonként, külön tételben történő elszámolásával), külső átmérő: 57,0 mm, falvastagság: 7,1 mm-ig 2,9 - 3,2 mm között",2,"m",null,null,0,0]
["13.","82-000-1.3.2","Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények állványcsövek, huzatszabályozók, műszerek, csőkompenzátorok, DN 50 méretig",1,"db",null,null,0,0]
["14.","82-000-1.1.1","Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig",5,"db",null,null,0,0]
["15.","19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
["16.","19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
["17.","19-010-1.1.1","Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban,  Meglévő vezeték mérése, kiszellőztetése csőventilátorral és légsebességmérővel",1,"db",null,null,0,0]
["18.","82-001-7.4.2-0121048","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 Niezgodka biztonsági szelep 1” (1,0 bar lefúvatási nyomás, gőz közeg, menetes csatlakozás)",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hőközpont szellőzés","index":3,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","33-063-1.2.1","Faláttörés 50x50 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig, helyreállítással",1,"db",null,null,0,0]
["2.","83-003-1.3.1.2-0434244","Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú, ill. zsalu felszerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között, AEROPRODUKT BRK-J típusú füstmentesítő zsalu, motorral, 125 mm levélosztással, H/B = 500/ 500 mm (2008.05.22-e előtti építéshez), Csz.: APBRKJ500500",1,"db",null,null,0,0]
["3.","83-003-1.3.1.2-0434464","Négyszög keresztmetszetű tűzvédelmi csappantyú, ill. zsalu felszerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között, AEROPRODUKT BSK-J és BRK-J típusú zsalu toldat, 125 mm-es levélosztással, H/B = 500/ 500 mm, Csz.: APBSKJTOLD500500",1,"db",null,null,0,0]
["4.","88-013-1.2.3.6-0170121","Tűzgátló átvezetések, tömör falon keresztül max. 1200x1200-as (1,44m2) nyílásmérettel, tűzvédelmi bevonattal és lappal, (információs tábla külön tételben), vegyes átvezetés, HILTI Tűzvédelmi bevonat CFS-CT fehér, Csz.: 2036605 +  tűzvédelmi lap CFS-CT B 1000x600x50 fehér, Csz.: 2036608 +  réstömítő massza (310ml) CFS-S ACR CW, Csz.: 435859",1,"db",null,null,0,0]
["5.","71-000-00","Gépészeti elemek bekötése, elektromos reteszelés kialakítása, a meglévő rendszer való csatlakozással",1,"klt",null,null,0,0]
["6.","19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
["7.","19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hidraulikai átalakítás","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
["2.","19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
["3.","47-000-4.4.6.1-0120509","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csövön, könnyű rozsdásodás esetén, Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023",22,"m2",null,null,0,0]
["4.","47-021-11.5","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen",22,"m2",null,null,0,0]
["5.","47-021-12.5.1-0131032","Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033",22,"m2",null,null,0,0]
["6.","54-016-6.2","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 201-300 mm külső Ø között",30,"m",null,null,0,0]
["7.","56-021-1.34.1.2","Acélcső vágása, külső átmérő: 219,1 mm, falvastagság: 6,3 mm-ig 4,5 mm",2,"db",null,null,0,0]
["8.","56-045-2.16.1-0239473","Karimás oldható kötés készítése és szerelése, DN 200, PN 6-40 bar és LB100-300 között, Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 25 bar nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 200",8,"klt.",null,null,0,0]
["9.","56-033-1.15.2.8.1-0354819","Karimák közé építhető szerelvény elhelyezése, kézi működtetéssel DN 200 szelepek (visszacsapó, pillangó), pillangószelep, kézikarral, ISG UNIBALL pillangószelep, gumibélésű, öntöttvas, karimák közé építhető, kézikaros, EPDM, PN10/16 DN200, Cikkszám: 5.19.200.10/16.H.",2,"db",null,null,0,0]
["10.","56-015-1.1.5.3.2.6","Körvarrat készítése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint, ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagminőségekre, illetve az ezzel egyenértékű anyagminőségekre, külső átmérő: 139,7 - 457,0 mm között, külső átmérő: 219,1 mm, 219,1 x 8,0 mm-ig, 219,1 x 4,0 mm",4,"db",null,null,0,0]
["11.","80-000-1.2","Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, alukasírozott kivitelben, NÁ 108 mm csőátmérő felett",2,"m",null,null,0,0]
["12.","80-001-1.2.1.2.2-0097777","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérő felett, PAROC kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű ALU-kasírozással, belső átmérő: 219 mm, falvastagság: 40 mm",30,"m",null,null,0,0]
["13.","81-000-1.6","Meglévő csővezetékek  lezárása, ürítése, bontása és javítási munkák előtt és után.",1,"db",null,null,0,0]
["14.","81-004-1.4.1.1.2.2.3-0131601","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 200, Melegen hengerelt, varratnélküli acélcső, MSZ 29-86, A 37X, 219,1x6,3 mm",30,"m",null,null,0,0]
["15.","82-016-12.5","Meglévő rendszer, beszabályozása, beüzemelése",1,"db",null,null,0,0]
["16.","82-008-3.1.3.2.8","Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (fűtésre) karimás kötéssel, DN 150, GRUNDFOS gyártmányú TPED 150-130/4 A-F-A-BAQE (176m3/h; 70kPa)",1,"db",null,null,0,0]
["17.","56-055-1.4-0290041","Csőtartó szerkezet (fix, csúszós, görgős, rugós) csőtartó tömege: 0,76 - 1,00 kg/db között, Csúszós csőtartó szerkezet, - 0,25 kg/db súlyig",100,"kg",null,null,0,0]
["18.","71-000-00","Elektrmos szerelés, gépészeti elemek bekötése, szivattyú működtetés kialakítása kézi kapcsolóval, a meglévő rendszerhez való csatlakozással",1,"klt.",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]