Az SZTE Energetikai Innovációs Állomás gázellátó rendszerének megtervezése, kivitelezése és telepítése.

A szolgáltatás részét képező gázrendszer három nagyobb részegységből áll:

1. Szén-dioxid ellátó rendszer

Feladat

Az SZTE kísérleti víz, illetve CO2 elektrolizáló technológiát tartalmazó üzemben az alapanyag CO2 gázellátás biztosítása folyékony CO2 palackkötegekről.

Méretezés

- CO2 gáz mennyisége: min. 10 Nl/min; max. 300 Nl/min

- Üzemi nyomás: 0 – 10 barg

- A gázellátó rendszerből kilépő CO2 gáz hőmérséklete: 20 – 25°C

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes szükséges technológiai egységet egy palackköteg váltásra is képes CO2 gázellátó rendszer felépítéséhez, melyek a következők (vagy ezekkel egyenértékűek):

- 2 db merülőcsöves palackköteg, rozsdamentes acél flexibilis tömlővel

- lefejtő –gömbcsapok, manométerek, pneumatikusan vezérelt mágnesszelepek (működtető gáz a telepített műszerlevegő palackból),

- biztonsági szelep (80 bar), elektromos fűtő vezérléssel a CO2 elpárologtatása, illetve fűtése céljából (4,5 kW)

- reduktor 200/16 bar, biztonsági szelep (16 barg), gömbcsap, mágnesszelep (NC)

- rozsdamentes tartóállvány

- Műszaki dokumentáció

Megjegyzés: A két palackköteg közötti váltást és a mágnesszelep (NC) nyitását/zárását a Megrendelő (SZTE) vezérlő egysége végzi a tömegáram-mérő digitális jele alapján.

2. Nitrogén lefejtő

Feladat

Az SZTE kísérleti víz, illetve CO2 elektrolizáló technológiát tartalmazó üzemben a N2 ellátás biztosítása cső-, illetve tartályöblítés céljából.

A N2 lefejtővel szemben támasztott műszaki követelmények:

- két-palackos lefejtő, félautomata váltással

- a palackváltás tényéről a központi vezérlő felé elektronikus jel továbbítása

- reduktor 200/16 bar, biztonsági szelep (16 barg)

- Varratnélküli SS Ø15x1 csövezés duplavágógyűrűs csatlakozókkal

3. Műszergáz ellátás

Feladat

Az SZTE kísérleti víz, illetve CO2 elektrolizáló technológiát tartalmazó üzemben a műszergáz (sűrített levegő vagy nitrogén) ellátás biztosítása.

A műszergáz ellátó szemben támasztott műszaki követelmények:

- két-palackos lefejtő, félautomata váltással

- a palackváltás tényéről a központi vezérlő felé elektronikus jel továbbítása

- reduktor manométerekkel (palack nyomás csökkentése 5 barg kimenő nyomásra)

- a fenti elemek összekötéséhez szükséges elemek

- Varratnélküli SS Ø15x1 csövezés duplavágógyűrűs csatlakozókkal

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Helyszín esetleges megtekintése esetén:
Időpont egyeztetés: Csányi Máté, Tel: +36 30 146 4373, E-mail: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu