Inert gázrendszer kiépítés műszaki leírása

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Fizikai, Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Bolyai épületének magasföldszinti MF54-es számú laboratóriumi helyiség inert gázrendszerének kiépítése.

Helyszín: Szeged, Reich Béla tér 1. Bolyai épület Magasföldszint MF54 laboratórium

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A SZTE TTIK Fizikai, Kémiai és Anyagtudományi Tanszék MF54-es számú laboratóriumi szoba részére tervezi a meglévő mobil inert gáz rendszer átépítését fix gázpalack tárolóra és csővezetékekre a három munka állomás részére összesen 6 kiállást. A feladat, a hozzávetőleg 75,35m2 alapterületen kerül kialakításra. A laboratóriumi helyiségben tárgyi épület műemléki védelem alatt áll. Mivel a tervezett beruházás nem érinti az épület homlokzatát, csak belső kisebb átalakításnak számít, ezért nem építési engedély köteles.

Műszaki leírás:

Építészeti, statikai átalakítás nem történik ennek a projektnek a keretében. Nem építési engedély köteles.

Elektromos átalakítás nem történik ennek a projektnek a keretében.

Gépészet

Hagyományos gépészeti szerelés, átalakítás nem történik. Maga a fent megnevezett projekt orvosi gázrendszer kiépítéséről szól. A laborban használatos 3 inert gáz (nitrogén, argon, szén-dioxid) 3 munkaállomás részére 6 végpontra való kiépítése, összesen 18 végpont és az végpontokhoz vezető csőszakasz, szerelvények, tűszelepet végponttal, olivás csőcsatlakozókkal, ágankénti manométerrel, golyóscsapokkal, valamint gyorscsatlakozó interfésszel való kiépítése az ajánlattevő feladata a labor területén. A fix gáztároló tartó szerkezet elkészítése nem feladata az ajánlattetőnek, csak a hálózat és szerelvények és csatlakozók kiépítése.

Gázok típusa: nitrogén, argon, szén-dioxid,

Manométer mérési tartománya: 1-10bar

Gázvezeték hálózat anyaga és mennyiése: 60 méter vegytiszta rézcső

Tájékoztató jellegű mennyiségek:

| Megnevezés | Darabszám | Cikszám | Egységár (nettó Ft) | Nettó ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-elosztó vágógyűrűs 1/8” sárgaréz | 15 |  |  |  |
| Tűszelep 1/8” sárgaréz | 18 |  |  |  |
| Manométer G1/8 1-10 bar | 3 |  |  |  |
| T-elosztó 1/8”-G1/8 sárgaréz | 3 |  |  |  |
| Gyorscsatlakozó dugó 1/4” 316L | 3 |  |  |  |
| Gyorscsatlakozó aljzat 1/4” 316L | 3 |  |  |  |
| 1/4-1/8” adapter sárgaréz | 6 |  |  |  |
| Olivás csőcsatlakozó 1/4” sárgazér | 18 |  |  |  |
| Cső adapter 1/4-1/8” sárgaréz | 18 |  |  |  |
| Billenőszelep 1/8” sárgaréz | 3 |  |  |  |
| 1/8” vörösrézcső | 60 |  |  |  |
| Egyéb szerelési anyagok(konzolok, gipszkarton szerelési kellékek) | 1 |  |  |  |
| Munkadíj |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |
| Nettó |  |  |  |  |
| Áfa %: |  |  |  |  |
| Bruttó: |  |  |  |  |

*Ezen fent említett tételek alapján készítsék el tételes árajánlatuk az ajánlattevők.

Figyelem! Ajánlatot kizárólag a kötelező helyszíni bemutatáson részt vevő pályázók adhatnak!

A műszaki/helyszíni bejárással kapcsolatban, kérjük, hogy írásban egyeztessenek pontos időpontot az alábbi kontaktszeméllyel:

Nagy Krisztina, e-mail: nagy.krisztina.4@gmf.u-szeged.hu

Helyszíni bejárás helyszíne:

Szeged, Reich Béla tér 1. Bolyai épület Magasföldszint

SZTE TTIK Fizikai, Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Találkozó az épület Magasfölszinti előtérénél (Tisza Lajos krt. utca felőli főbejárat)

A kivitelezés szakaszában az egyeztetéseket és az igények egyeztetése szükséges az alábbiakkal kell megtenni:

- épület használójával

- műszaki és beruházási irodával.

A kivitelezés során az Igénylő részéről kapcsolattartó: Kecsenovity Egon (e-mail: egonkecsenovity@chem.u-szeged.hu)

Az ajánlattevő a feltöltött hivatalos ajánlatához köteles csatolni a következőket:

- felolvasólap

- átláthatósági nyilatkozat

- árazott költségvetés

- részletes/tételes ajánlattétel, vállalt teljesítési határidőkkel.

Általános előírások:

A kiviteli ajánlat és a kivitelezés során alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése.

A kivitelezőnek a kivitelezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be 100%-os teljesítés után a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolást követően.

A vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

A Vállalási árat a kiadott felolvasólapon kérjük megadni.