Kérdés-válasz

- Pneumatikus szelepeket működtető mágnesszelep milyen működtető feszültségűnek kell lenni-e? - 24 VDC

Továbbá a mi az oka a pneumatikus szelepnek? - Ok: a technológiában pneumatikusan működtetett szelepeket alkalmazunk. Amennyiben biztosítható a tömörzárás (RATE A (MSZ EN 12266-1: 2012)), illetve a biztonságos működtetés kültéren, abban az esetben szolenoid szelepek betervezése is megengedhető a gázkezelő rendszer(ek)be.

- A vezérlő központjuk milyen kommunikációs csatornán tudja fogadni az átváltás tényét a kötegek és palackok esetén? - Kötegek és palackok esetén is az elektronikus jel: 4-20 mA vagy 24 VDC logikai jel vagy NO/NC kontaktus vagy RS-485 soros kommunikáció

- Fűtésvezérlés villamos ellátását meddig biztosítja a megrendelő, illetve 1 vagy 3 fázis a biztosított? - Biztosított a 3 fázis a készülék bekötési pontjáig.

- A felhasználásra kerülő gázok tisztatásága? - Minimum: 99,95 % (3.5-ös tisztaság)

- Kilépő gáz hőmérsékletének (20-25 °C) biztosítási határa? - Gáz csövezés konténer falán kívüli szakasza.

- Csőhálózatok kivitelezési határa? - Gáz csövezés konténer falán kívüli szakasza.

- Műszaki dokumentációk részletezése, a kivitelezés milyen zónába (ATEX) tartozik? - Kültéri/szabadtéri, ezért nincs ATEX szempontból nem besorolt. Nem robbanásveszélyes.

- Gáz felhasználás milyen ütemben történi (napi/heti órák száma)? - Kezdeti időszakban 8 óra/nap, 5 nap/hét, de folyamatos üzemre képes legyen a rendszer (7/24).

- A gázellátó rendszerhez milyen terveket várnak el? Pl. gépészeti, elektromos kiviteli terveket vagy csak megvalósulási tervet? - megvalósulási terv elegendő

- CO2 rendszer esetében:

A szén-dioxid lefejtő-gázmelegítője utáni csővezeték esetében kérjük szigetelési módját specifikálni. - A módját nem akarjuk specifikálni, de megadtuk a fűtőegységből kilépő gáz hőmérsékletének (20-25 °C) a biztosítási határát, ami a gáz csövezés konténer falán kívüli szakasza.