Kérdés-válasz

- A meglévő főelosztó az Egyetem területén lévő BHTR állomásból kap 0,4 kV-on elektromos energiaellátást. A meglévő elektromos betápláló kábel (4x50 mm2) keresztmetszete minden bizonnyal nem lesz elegendő a nagy teljesítényű lézerek villamos energiával történő kiszolgálásához. Tervezési feladat-e a BHTR és a Főelosztó közötti mértáramú kábel cseréje?

Igen, tervezési feladat, mivel várhatóan a meglévő kábelezettségű rendszer kapacitása felett lesz az össz beépített (egyidejű) teljesítmény, és mivel a következő 20 évre szeretnénk az épületet energiával ellátni, 25-30% tartalékot is szeretnénk betervezve látni a rendszerbe.

- A bejáráson elhangzottak alapján a költségvetést több részre szükséges bontani, oly módon, hogy a Főelosztó és a gerincvezeték cseréje, Tanszékenkénti elosztó csere (fél szintek), esetleg a betápláló kábel – amennyiben tervezési feladat?

Igen, energiaátvitel a BHTR-től a földszinti főelosztóig, illetve szintenkénti  (jobb-bal oldal) bontással.

- Az épület felújításhoz szükséges-e bevonni tűzvédelmi szakértőt, vagy rendelkezik az épület jelenleg aktuális tűzvédelmi műszaki leírással?

Szükséges bevonni.

- A szinteken a tervezési határ a cserélt szinti elosztó, s abba szükségég szerint vissza kell kötni a meglévő alelosztókat, vagy az alelosztók cseréje is szükséges? Kérem egzakt tervezési határok megállapítását!

Szinteken a tervezési határ a szinti elosztók,  de ahol új nagyteljesítményű végpontok (3. emelet, pl. laser) kellenek, ott a végpontig kell megtervezni.

- Az épületben elavult, nem működő tűzjelző rendszer található. Tervezési feladat-e az automatikus tűzjelző rendszer tervezése, tekintettel arra, hogy az épület jelentős elektromos korszerűsítésen esik át?

Mivel tűzvédelmi műszaki leírást fog csinálni a tűzvédelmi szakértő, ezért igen.

- A III., IV. emeleten a telepítendő lézereknek új végpont kiépítése szükséges a tervezett szinti elosztóból. Az érintett emeleteken szükséges-e a többi fogyasztónak új villamos hálózat kiépítése, vagy azokat meglévő megmaradónak kell tekinteni?

Bővítés szempontjából fel kell mérni a meglévő, korábban már felújított elosztót, amennyiben a bővítés kiszolgálható belőle, akkor megmaradónak lehet venni.

- A meglévő elektromos vezetékcsatornák felhasználhatóak-e az új kábele elhelyezésére az épületben, vagy önálló kábelcsatorna kiépítése szükséges? A meglévő elektromos nyomvonalakat közösíteni kell-e az új vezetékcsatornában? Az épületben keverednek a friss (10 éven belüli) felújítások a 70-es évi kivitelezéssel.

Mivel nem tervezünk teljes leállást a kivitelezési munkákra, ezért a régi  70-es évekbeli szerelések helyén mindenképp  önálló kábelcsatorna kiépítése javasolt, az újabb, korábbi elektromos felújításoknál pedig felmérés alapján optimalizálva a meglévőt kiegészítő megoldást kell alkalmazni.

- A szünetmentes betáplálásokat Tanszékenként (félszintenként) szükséges kialakítani?

Csak a felmérés után, és csak ott, ahol igénylik optimalizálva. Lehet akár helyi  megoldás is, ha  pl. egy szinten csak 1 laborban kérik, akkor helyiségszinten.

- A kivitelezés működő üzem alatt történik?

Jelenleg nem megválaszolható, az energiaátvitel és a szinti elosztók cseréje biztos időleges tervezhető kieséssel fog járni, a többi majd a kész tervek komplexitása és a helyi adottságok  lapján lesz majd eldönthető.