Kérdés-válasz

- Költségvetési kiírás szerint jól értelmezzük-e, hogy erősáramú oldalról csak a régi folyadékhűtő kikötését, illetve az új folyadékhűtő bekötését kell elvégezni? Az alagsori főelosztóból induló vezetéket nem kell kicserélni? Elosztót nem kell átalakítani?

Igen. A régi folyadékhűtő kikötését, illetve az új folyadékhűtő bekötését kell elvégezni erősáramú oldalról.

- Költségvetési kiírás nem tartalmazza a hűtési visszatérő ágba építendő karimás szűrőt. Garanciális beüzemelés feltétele. Kérjük a költségvetés kiegészítését!

A garanciális beüzemelés feltételéhez szükséges karimás szűrő/iszapleválasztó szerelvény kell, 1-1 darab.

- Műszaki specifikáció szerint a hidraulikai rendszert érintő szivattyúkat cserélni kell. A költségvetési kiírás nem tartalmaz szivattyú cserét. Kérjük a pontos típusok megadásával kiegészíteni a költségvetést.

A szivattyú csere benne maradt a specifikációban, de a folyadékhűtő rendelkezik saját szivattyúval.