{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["410 ea"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"410 ea","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[2,1,2,7]]}
[]
[]
[null,"SZTE SZAKK Baló József Oktatási Központ légkezelő felújítása"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Egység",null,"Összesen"]
["Tétel:","Megnevezés:","Menny.:","Egys.:","Anyag","Díj","Anyag","Díj"]
[1,"Elektromos bontási munkák                                          légkezelők elektromos kikötése, elektromos szerelvények visszabontása…",2,"db"]
[2,"Hűtőközeg lefejtés, megsemmisítés               a berendezésekben található  R-22 hűtőközeg lefejtése, veszélyes hulladékként történő megsimmisítésének intézése dokumentálással, a bontott hűtőkörök klímavédelmi hatóság rendszeréből történő kivezetésével…",120,"kg"]
[3,"Légkezelő bontási munkái                                                a légkezelő szétbontása, ventilátor és hűtési légkezelő elemek elszállítása                              ",2,"db"]
[4,"Légkezelő telepítési munkák                                              új légkezelő elemeinek helyszínre szállítása, elhelyezése, a megmaradó légcsatornarendszerre kötése",2,"db"]
[5,"Hidraulikai rendszer szerelése                          a hűtési kaloriferek összecsövezése az új , hidrováltóként is üzemelő 1.000 literes puffer tartállyal, szivattyúk, elzárók, szelepek beépítésével, a gépházi osztó-gyűjtőről külön szivattyún keresztül a puffer tartály hidegvíz ellátásának kialakítása a központi hűtőttvíz rendszerről",1,"rendszer"]
[8,"Szigetelés munkák                                               az új vagy átalakított hidegvizes csőszakaszok, szerelvények, tartály szigetelése 19 mm-es párazáró hőszigeteléssel",1,"rendszer"]
[10,"Elektromos szerelési munkák                           az új ventilátorok, szivattyúk, elektromos berendezések elektromos vezetékeinek kialakítása, berendezések elektromos bekötése, kapcsolószekrények átalakítása, épületfelügyeleti rendszerre történő csatlakoztatás",2,"db"]
[11,"Szabályozó automatika                                     a SIEMENS automatikrendszer elemeinek felszerelése, elektromos bekötése, szelepmozgatók, hőmérséklet érzékelők…",2,"rendszer"]
[12,"Felújított rendszer beüzemelése, próbaüzeme                                                         a berendezések beüzemelése, a teljes hűtési rendszer próbaüzeme                (72 órás), ÉV mérési és beüzemelési jegyzőkönyvek elkészítése, műszaki átadás lebonyolítása, kezelés üzemeltetés betanításával",1,"rendszer"]
[13,"Tervezés, tervezői művezetés                             a hidraulikai rendszer átalakításának megtervezése, kapcsolási rajz készítése az új vizes hűtőkaloriferek rendszerre kötéséről és a hidraulikai rendszer átalakításáról, szivattyúk kiválasztásáról, tervezői segítségnyújtás a kivitelezés során",1,"db"]
[null,"Összesen Nettó Ft:"]
[null,"Mindösszesen Nettó Ft:"]