## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | Mikrobiológiai labor Dóm tér 10.
Leírás: | Felújítás
Költségvetés jellege: | Felújítás
Tételek száma: | 29 db
Munkanemek száma: | 1 db
Fejezetek száma: | Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága: | Egészségügyi célú épület
Utolsó módosítás: | 2022-02-21 14:38:33
Rezsióradíj: | 0
Bruttó végösszeg: | 0
Készítette: | szte_meszarosjanosgmfuszegedhu@tercetalon.hu
Figyelem!
Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!
A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira! Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!
Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel
http://www.etalon.terc.hu

## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
71 | Elektromos energiaellátás, villanyszerelés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 71.Elektromos energiaellátás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 120 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695861 | ÖN | 71 | 0.15
2 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695672 | ÖN | 71 | 0.52
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 40 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695696 | ÖN | 71 | 0.15
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710000695735 | ÖN | 71 | 0.25
5 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710000695684 | ÖN | 71 | 0.11
6 | 71-001-24.2.2-0533826 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig, LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 60x50 mm, 40 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10402 + 010520) | 40 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710010700934 | ÖN | 71 | 0.29
7 | 71-001-24.2.3-0533561 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig, LEGRAND DLP padlószegélycsatorna 75x20 mm, fedéllel, fehér, (Kat.szám:30033) | 20 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710010701263 | ÖN | 71 | 0.45
8 | 71-001-22-0533491 | Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig, LEGRAND DLP mini csatorna 11x10,6 mm, ragasztható (Kat.szám:030098) | 14 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710010699405 | ÖN | 71 | 0.29
9 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 350 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020717733 | ÖN | 71 | 0.15
10 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020717774 | ÖN | 71 | 0.15
11 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 200 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020717721 | ÖN | 71 | 0.15
12 | 71-002-21.1-0216601 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², A03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 50 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020717476 | ÖN | 71 | 0.15
13 | 71-002-1.3-0210010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm², H07V-U 450/750V 1x10 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 60 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020716636 | ÖN | 71 | 0.05
14 | 71-005-1.47-0318801 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Moduláris csatlakozóaljzat elhelyezése elosztószekrénybe, sínre pattintható kivitelben, 10/16A, 250V, 2 pólusú, LEGRAND Lexic moduláris 2P+F csatlakozóaljzat 10/16A, 2,5 modul (Kat.szám:004285) | 30 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050737701 | ÖN | 71 | 0.32
15 | 71-005-1.31.2-0562471 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró, LEGRAND Oteo falonkívüli 1xRJ45 LCS2 Cat5e FTP fehér (Kat.szám:086161) | 8 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710050736713 | ÖN | 71 | 0.32
16 | 71-005-1.1.2.4.2-0545150 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétáramkörös (csillár) kapcsolók vízmentes IP 44, IP 54, LEGRAND Forix IP44 falon kívüli csillárkapcsoló 10 AX - 250 V~ fehér (Kat.szám:782362) | 8 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710053636983 | ÖN | 71 | 0.32
17 | 71-009-3.1.2 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 72 egység | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710092519914 | ÖN | 71 | 3.79
18 | 71-008-9.3.1-0547693 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B16 6000A BIC (Kat.szám:419136) | 30 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863816 | ÖN | 71 | 0.62
19 | 71-008-9.3.1-0547692 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B10 6000A BIC (Kat.szám:419134) | 10 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863804 | ÖN | 71 | 0.62
20 | 71-008-9.3.1-0547697 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B40 6000A BIC (Kat.szám:419140) | 30 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863850 | ÖN | 71 | 0.62
21 | 71-008-9.3.1-0547700 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P C16 6000A BIC (Kat.szám:419202) | 10 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083863886 | ÖN | 71 | 0.62
22 | 71-008-11.1.1.2-0548077 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, LEGRAND TX3 áram-védőkapcsoló 4P D 63A 30MA A (Kat.szám:411766) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710083865484 | ÖN | 71 | 1.3
23 | 71-002-42.1.1-0111901 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória), Cabling Systems Hungary UTP cat. 5. falikábel | 420 | m |  |  | 0 | 0 |  | 710020719166 | ÖN | 71 | 0.05
24 | 71-010-2.7-0143248 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, V-TAC (HOLUX) VT-6040; 40W / 3200lm por- és páramentes mennyezeti LED-es lámpatest, fém békazárral, hidegfehér (6000K), IP65, 600mm Csz:6154 | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710103749021 | ÖN | 71 | 1.51
25 | 71-010-57.1.2 | Világítási sínrendszer szerelése, 1 fázisú, álmennyezeti kivitelben | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 71 | 0.32
26 | 71-013-7.3-0310389 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, OBO földelő bilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm², R.sz.: 5050111 | 5 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710130819381 | ÖN | 71 | 0.2
27 | 71-003-13.2 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méret között | 3 | db |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 71 | 0.58
28 | 71-007-23.1.3-0122708 | Szakaszolókapcsoló, olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, 64A-ig, 3 polusú, Schneider Electric Resi9 szakaszolókapcsoló, 3P, 63A, R: R9S64363 | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 710074760172 | ÖN | 71 | 0.93
29 | 71-013-99 | Első felülvizsgálati jegyzőkönyv és átadási dokumentáció készítése | 20 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7 | 71 | 1
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0