MŰSZAKI LEÍRÁS

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól 1+1 év
A beszerzés tárgya: SZTE létesítményeiben található tűzjelző és CO érzékelő rendszereinek időszakos felülvizsgálata, üzemeltetése, karbantartása és javítása az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben előírt rendszereséggel.
Beszerzés tárgyának pontos leírása:

A mindenkori érvényben lévő OTSZ előírása szerint. Az ajánlatadó feladata, kötelessége, és felelőssége a rendeletben előírt gyakoriság szerinti üzemeltetéssel, karbantartással összefüggő ellenőrzések, felülvizsgálatok, javítások elvégzése. Pályázó által megadott ellenőrzési ütemterv szerinti rendszeradatbázis lista megléte.

Mennyiségi adatok:

· Tűzjelző központ: 70 darab

· CO érzékelő rendszer 2 épület

· Érzékelő darabszám kb.11600 darab

A szerződés keretében a munka mennyisége változhat a szerződés mellékletében szereplő mennyiséghez képest + / − 5% - ban! Kérjük a vállalási árat ennek megfelelően meghatározni.
Ajánlattévő kötelezettsége:

Karbantartási ütemtervet a megrendelő részére elkészíteni, és jóváhagyatni, a szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül. Az első felülvizsgálatot követően 30 napon belül az Egyetemen található tűzjelző rendszerekről, érzékelők számáról excel táblát kell készíteni, melyet elektronikus formába a SZTE Védelmi iroda rendelkezésére kell bocsájtani.
A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- A Vállalkozó a feladatokat az érvényben lévő rendeletek, szabványok és jogszabályok valamint az ide vonatkozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak megfelelően kell elvégezni!
- Az ajánlattevőnek igazolnia kell a kivitelezésben résztvevőknek a 45/2011 számú BM Rendelet alapján 8. számú Tűzvédelmi Szakvizsga meglétét és élő munkaviszonyát valamint állítson ki rendelkezésre állási nyilatkozatot is, mely dokumentumokat csatolja ajánlatához!
- A felülvizsgálatot a szerződés aláírása után azonnal meg lehet kezdeni! 
- A felülvizsgálat megkezdése előtt ütemterv készítése kötelező, melyet a Megrendelőnek jóvá kell hagynia

- A felülvizsgálati dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

Az ajánlatnak illetve az ajánlati árnak tartalmaznia kell:

- A felülvizsgálati és karbantartási jegyzőkönyv 3db eredeti példány átadását, valamint elektronikus formában CD-n való rögzítését és átadását!
- befejezési határidő szigorú betartását
- szombat és vasárnapi munkavégzés lehetőségét
- por elleni fokozott védelem biztosítását
- ütemterv készítését
- Az ajánlatadó ajánlati árának tartalmaznia kell a karbantartás, felülvizsgálat, ellenőrzés rezsi anyag költségeit, valamint az Üzemeltetési napló költségét is.
- A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

- Optikai érzékelők költségeit az ajánlatadó által beárazott áron lehet elszámolni.

- Egyéb érzékelők, és alkatrész beszerzésére az ajánlatadónak ajánlatot kell tennie. Az Egyetem saját hatáskörben dönt az anyag beépítéséről.

- Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a villamos anyagot saját hatáskörben szerezze be.
- Az ajánlatadó karbantartási díjának az érzékelők, és egyéb alkatrészek cseréinek, valamint az egyéb javításoknak a munkadíját is tartalmaznia kell.

- Meghibásodott alkatrész elszámolás feltétele tűzjelző hiba report nyomtatása.(Ahol lehetőség van rá!)

- A felülvizsgálatokat a Felülvizsgálat és Karbantartás Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben előírt üzemeltetési naplóba rögzíti az irányelvben előírt formátummal és adattartalommal. Az üzemeltetési naplók a létesítményekben kerülnek elhelyezésre.

További ajánlati feltételek illetve az ajánlathoz csatolandó elvárt dokumentációk:
- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be 
- vállaljon minimum 24 hónap jótállási idő 
- fogadja el a 30 napos fizetési határidő
- Ajánlatadó rendelkezzen Szegeden 1 éven túli bejelentett telephellyel. 
- Ajánlatadó rendelkezzen költségvetési, és/vagy állami tulajdonú szervnél minimum 2 év pozitív megítélésű referenciával jelen beszerzés tárgyában és volumenében. (Kérjük ezt becsatolni az ajánlat mellékleteként!). 
- Ajánlatadó rendelkezzen a 24 órás rendelkezésre állás biztosításához megfelelő számú (írásban alátámasztva minimum 3 fő) szakemberrel. (Kérünk erről rendelkezésre állási nyilatkozatot becsatolni az ajánlat mellékleteként!)
- Ajánlatadó rendelkezzen jelen beszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősség biztosítással (Kérjük ezt becsatolni az ajánlat mellékleteként!).
- Az ajánlatadás feltétele továbbá, hogy az Ajánlatadó rendelkezzen a szükséges műszaki feltételekkel és azt igény esetén mutassa is be (szoftverek, műszerek, karbantartási eszközök, tartalék anyagok, szerszámok stb.) 
Az ajánlatadó feladatai

· Kötelező karbantartások és felülvizsgálatok elvégzése (OTSZ és egyéb műszaki ajánlások (TVMI) és szabványok szerint meghatározott gyakorisággal, és szakmai tartalommal),
· Karbantartással és felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentációs feladatok ellátása,
· Tűzriadó gyakorlatok során a helyszíni rendelkezésre állás (évi 1 alkalom/ épület),
· A szerződés keretében a munka mennyisége változhat a szerződés mellékletében szereplő mennyiséghez képest + / − 5% - ban.

· A nyertes ajánlatadónak kötelessége karbantartási ütemtervet a megrendelő részére elkészíteni, és jóváhagyatni, a szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül. 

· Az ajánlatadó feladata, és kötelessége a rendszerek üzemeltetése során tapasztalt, rendellenességek azonnali jelzése a megrendelő felé (műszaki, esztétikai, ergonómiai eltérés)

· A tűzjelző rendszert kezelő személyzet oktatása (évente, és a kezelő személyzet változása esetén) előre egyeztetve a Védelmi Irodával

· A tűzjelző rendszerek nyilvántartásának, adatbázisainak vezetése a jogszabályok szerint 

· A címzett tűzjelző központjában a változásokat (elnevezés, funkcióváltás, szobaszám stb.) rögzíti

· Az ajánlatadónak minden nap 0-24 óráig rendelkezésre kell állnia és a hiba javítását a bejelentést követően a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdenie,
· Azonnali beavatkozást igénylő esetben (vezérlési hiba, nem nyugtázható riasztás) 1 órán belül,
· Egyéb esetekben 24 órán belül- hétvégén és ünnepnapokon is,
· Téves riasztás esetén rendkívüli felülvizsgálat elvégzése,
· Az új még garanciális időszakban lévő rendszerek esetén az ajánlatadónak jeleznie kell a garanciális hibákat,
· Ajánlatadó feladata az OTSZ 255§ szerinti első rendkívüli felülvizsgálat elvégzése, függetlenül attól, hogy történt e karbantartó váltás. A vállalási árnak tartalmaznia kell az első karbantartás költségét is.

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A Vállalkozók az átadott műszaki leírás és a kiíráshoz csatolt Vállalkozói szerződés-tervezetben foglaltak alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. 
Bármilyen előforduló kárt a vállalkozónak azonnal helyre kell állítania! A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A  műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
-Dokumentumok, dokumentációk és fényképek megküldése
-Elvégzett javításokról kivitelezői nyilatkozat

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni!
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó évente 11db rész számlát és 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.

Kapcsolattartók: 
Hulmann Ferenc műszaki ellenőr +36/30-174-6978
Pap Róbert irodavezető, Telefon: +36 62/544- 472

