MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE TIK (Szeged, Ady tér 10.) központban az L04-es jelű légkezelő géphez frekvencia szabályozós hajtásainak kiépítése CO2 szint szerinti szabályozással.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a hajtás kiépítése, beüzemelése a szerződéskötést követően, a munkaterület átadásától számított 60 nap.

Rövid leírás:

A tárgyban megadott épületben a légkezelő berendezések direkt hajtású (fordulatú) motorokkal kerültek kiépítésre. A több mint 10 éve kialakított légkezelők korszerűsítése időszerűvé vált az energiatakarékosság miatt, melynek keretében az L04-es légkezelő hajtását (befúvó, elszívó ventillátorok) kell átalakítani frekvenciaváltós megoldásra úgy, hogy a CO2 szint függvényében valósuljon meg a légkezelő működése. A berendezés integrációjának módosítását is kell, hogy tartalmazza a kivitelezés a meglévő épületfelügyeleti rendszerbe.

A feladat terjedelme, leírása:

Az ismertetési pontban leírt feladat során a projekt kivitelezése a meglévő berendezés szükséges részeinek (pl. légcsatorna) módosításától kezdődően a beépített frekvenciaváltó beépítésén keresztül az épületfelügyelet megfelelő részének módosításáig terjed. A feladat része a módosított irányítástechnikai tervek, a felügyeleti szoftver módosítások elkészítése is.

A szerződés részeként el kell végezni:

- az L04-es légkezelő fix fordulatú ventillátorainak frekvenciaváltós fordulatszám szabályzásos működtetésre cserélése, kiépítése.

- a frekvenciaváltók tartószerkezetének kiépítése, villanyszerelés, kábelezés, az elosztószekrény szükséges mértékű átalakítása,

- az elszívó légcsatornába CO2 távadó beszerelése, kábelezése,

- frekvencia szabályozós hajtások, CO2 távadó integrálása az épületfelügyeleti rendszerbe, DDC programmódosítás, adatpontok felvétele,

- az épületfelügyeleti rendszer L04-es légkezelőhöz kapcsolódó programjainak módosítása (DDC, képernyőkép, beavatkozás, adatbázis, trendek…)

- a terjedelemre vonatkozó irányítástechnikai tervek elkészítése, átadása,

- az épületfelügyeleti rendszer módosított applikációs szoftverének, a DDC szoftverének (megjegyzéssel rendelkező, forrásnyelvi) átadása,

- a kivitelezési terjedelemre az érintésvédelmi, szabványossági vizsgálatokat el kell végezni, a mérési jegyzőkönyveket a megrendelőnek át kell adni.

- módosított tervdokumentáció, megvalósulási dokumentáció a vállalási terjedelemre.

A légkezelő (L04) átalakítás technikai specifikációja:

- A légkezelő átalakítása egy több lépcsős folyamat részeként valósul meg. A megrendelő kéri az ajánlattevőt, hogy az eddig meglévő vagy már az eddig átalakított légkezelőkhöz igazodva, az ott alkalmazott gyártót és típust felhasználva valósítsa meg a feladatot ( pl. frekvenciaváltó, CO2 érzékelő, motorvédők, kismegszakítók). A tipizálásra a későbbi karbantartási, tartalék képzési lehetőségek miatt van szükség. Az alkalmazott gyártók és típusok megtekintésére a bejárás során van lehetőség.

- A DDC és a folyamatmegjelenítő szoftver esetében is a módosítást, átalakítást kéri a megrendelő (a meglévők felhasználásával, új gyártó, eszköz bevonása nélkül), nem pedig új szoftvert, eszköz gyártót.

- A feladatban szereplő eszközökre, munkákra min. 36 hónap teljeskörű, helyszíni garanciát kér a megrendelő.

- A képernyő képekkel, a frekvenciaváltós szabályzással kapcsolatban egyeztetés szükséges az üzemeltetővel.

- Az árajánlatnak tartalmaznia kell olyan karbantartási szerződést is, melyben a kivitelező a garancia ideje alatt a beépítés helyszínén díjmentesen ( nincs anyagköltség, nincs munkadíj, nincs kiszállási költség ) elvégzi a garancia fenntartásához kötött feladatokat a kivitelezés terjedelmére vonatkozóan. A meghibásodás esetére vonatkozó hibaelhárítás költsége is díjmentes (garanciális kötelezettség).

- A frekvenciaváltók a motorok közelében kerülnek elhelyezésre, a frekvenciaváltó és a motor között árnyékolt kábelezést kell kiépíteni.

- A frekvenciaváltók EMC szűrése a lakossági kategóriának megfelelő kell hogy legyen.

- A beépített frekvenciaváltók rendelkezzenek saját kezelőpanellel.

- A frekvenciaváltók szekrénybe telepített kivitel esetén min. IP21-es, míg szekrényen kívüli telepítés esetén IP 55-ös védettségűek kell hogy legyenek.

- A vezérkőszekrény, az érzékelők és aktuátorok, a frekvenciaváltók kábelezésénél alsó bekötést kér a megrendelő.

Általános elektromos előírások:

Vállalkozó feladatainak elvégzése során tudomásul veszi és elfogadja, hogy az SZTE TIK nyitva tartási rendjére való tekintettel előre egyeztetett időpontban tudja a munkálatokat elvégezni. A munkaterület biztosítása akár hétvégi, éjszakai időszakra is eshet.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! A Vállalkozó felelőssége a vállalási terjedelmébe tartozó részek környezetében az állagmegóvás, a Vállalkozó által okozott hibák javítása.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat,

- Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

- Érintésvédelmi, szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek, szerelői nyilatkozatok,

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni),

- A módosított irányítástechnikai tervek a vállalásban érintett részeken,

- A módosított épületfelügyeleti szoftver, DDC szoftver átadása (szerkeszthető, fejlesztői környezetben használható forma)

- Megvalósulási dokumentáció,

- Garanciajegyek

Egyéb ajánlati feltétel:

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell olyan referencia munkával, amely a kiírásban szereplő munkálattal ekvivalens.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Tanulmányi és Információs Központ, Szeged, Ady tér 10.

Időpont: 2019. október 24. (csütörtök), 11:00 óra

Kontaktszemély: Jónás Krisztián (Tel/Mobil: +36-70/708-9179), Mészáros János (Tel/Mobil: +36-30/631-2493)

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Figyelem!

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.