MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE TIK (Szeged, Ady tér 10.) központban 2 db tetőablak (hő- és füstelvezető) vezérlő központ meghibásodás miatti cseréje.

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötést követően, a munkaterület átadásától számított 60 nap.

A rövid ismertető: A tárgyban megadott épületben az RWA rendszer részét képező 2 db déli fekvésű hő- és füstelvezető tetőablak vezérlését kell lecserélni annak meghibásodása (villámcsapás, viharkár) miatt.

A Vállalkozó feladata:

Az ismertetési pontban leírt feladat során a meglévő RWA rendszer részét képező (meghibásodott) vezérlőközpontot, szellőztető kapcsolót kell lecserélni. A feladat része az eszközök cseréjén túl a helyreállított, működőképes, előírásoknak megfelelő RWA rendszer biztosítása.

A szerződés részeként el kell végezni:

- a meghibásodott vezérlőközpont cseréjét a szükséges hardver elemekkel.

(GEZE MBZ 300N 48K vezérlőközpont - 1 db, GEZE MBZ 300N 24 vezérlőközpont 3/18 - 1 db, GEZE LTA 24 szellőztető kapcsoló - 2 db),

- a lecserélt vezérlőközpont, kapcsolók felszerelése,

- a lecserélt vezérlőközpont programjának megírása a szükséges RWA funkciókhoz, ablakműködtetésekhez,

- a lecserélt vezérlő illesztése az RWA rendszerbe,

- a típusváltás, esetleges tervmódosítás miatti dokumentáció készítése,

- a vezérlőközpont szoftverének elkészítése, átadása a Megrendelőnek (megjegyzéssel rendelkező, forrásnyelvi),

- a kivitelezési terjedelemre vonatkozó érintésvédelmi dokumentáció készítése, átadása a Megrendelőnek,

- módosított tervdokumentáció, megvalósulási dokumentáció a vállalási terjedelemre.

A kicserélendő RWA központ technikai specifikációja:

- Az előző pontban leírt eszközigény: GEZE MBZ 300N 48K vezérlőközpont - 1 db, GEZE MBZ 300N 24 vezérlőközpont 3/18 - 1 db, GEZE LTA 24 szellőztető kapcsoló -2 db) .

- A feladatban szereplő eszközökre, munkákra min. 2 év teljeskörű, helyszíni garanciát kér a Megrendelő.

- A lecserélt vezérlő illesztése a meglévő RWA rendszerbe úgy, hogy a helyreállított rendszer az előírásoknak megfeleljen.

- Az új, régi típust leváltó vezérlő előírásoknak megfelelő, tűzvédelmi minőségi tanúsítással kell, hogy rendelkezzen, melyet át kell adni a Megrendelőnek.

- A módosítások felvitele az érintett kiviteli tervekre.

Általános elektromos előírások:

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! A Vállalkozó felelőssége a vállalási terjedelmébe tartozó részek környezetében az állagmegóvás, a Vállalkozó által okozott hibák javítása.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat,

- Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű),

- Érintésvédelmi, szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek, szerelői nyilatkozatok,

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, eszközökről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni),

- A módosított tervek a vállalásban érintett részeken,

- Megvalósulási dokumentáció,

- Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Figyelem!

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.