Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE 265 ágyas klinika (Szeged, Semmelweis u. 6.) 10kV-os saját tulajdonú, védelmi és kapcsoló berendezéseinek, valamint transzformátorainak karbantartása-üzemeltetése

A nyertes pályázó feladata:

- 2db SZTE tulajdonú RM6-D típusú 10kV-os megszakítós berendezéshez kapcsolódó T-kábelcsatlakozók ellenőrzése szemrevételezéssel, portalanításuk berendezésenként a gyári garanciális feltételek előírásának megfelelően és a helyszínen dokumentálva.

- 2db SZTE tulajdonú 10/1600 száraztranszformátor tisztítása, középfeszültségű oldali szigetelés vizsgálata, közép-és kisfeszültségű áramkötések ellenőrzése nyomatékkulccsal, középfeszültségű végelzárók tisztítása berendezésenként a gyári garanciális feltételek előírásának megfelelően és a helyszínen dokumentálva.

- 2db SZTE tulajdonú RM6-D típusú 10kV-os megszakítós berendezés és csatlakozóinak valamint 2db SZTE tulajdonú 10/1600 száraztranszformátornak infrakamerás (termokamerás) karbantartás utáni képeinek elkészítése.

- a transzformátorok szekunder oldali (3x400V)-os feszültségeinek, áramfelvételeinek ellenőrzése, a feszültség szükség szerinti állítása a karbantartás során.

- 2db SZTE tulajdonú 10/1600 száraztranszformátor hőfokvédelmi leoldás próbája berendezésenként.

- Transzformátor kamrák takarítása, szűrőpaplanok tisztítása, a kiviteli tervdokumentáció műszaki leírásának megfelelő ütemben, ill. azok szükség esetén történő cseréje.

- SZTE tulajdonú berendezések kapcsolása, feszültségmentesítések elvégzése, szükség szerinti szakfelügyelet biztosítása, hiba esetén az üzemviteli megállapodásban foglalt kapcsolattartó személyek utasítására az NKM Energia Zrt., ill. a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM megbízásából.

- Folyamatos készenléti ügyelet biztosítása a szerződés létrejöttétől számított 1+1 naptári év időtartamig 4 órás készenléti idővel.

A pályázatból kizáró ok, ha nem rendelkezik a pályázó:

- Érvényes építési-szerelési biztosítással.

- A kapcsolásokhoz közép-és kisfeszültségre alkalmas önálló villamos hálózatkezelői bizonyítvánnyal (legalább MÜ2 kezelői).

- A karbantartások kivitelezéséhez MV-VI/A, vagy MV-ÉP/ÉV felelős műszaki vezetői „villamosság: erősáramú föld feletti és földalatti vezetékek, átalakító- és kapcsoló-berendezés” szakterület végzettséggel.

- Legalább 5 éves kapcsolási és szakmai gyakorlattal.

- Üzemzavar esetére állandó 24 órás ügyelettel és legalább két telefonos elérhetőséggel, ill. az előre egyeztetésekhez e-mail címmel.

- Felolvasó lapot nem töltötte ki és írta alá.

- Átláthatósági nyilatkozatot nem töltötte ki és írta alá.

A szerződés hatálya a szerződéskötés napjától számított 1+1 év.

A dokumentumokat kérjük a pályázati anyaghoz csatolni!

A kitöltött felolvasólaphoz feltétlen csatolja hivatalos árajánlatát és a fent meghatározott igazoló dokumentumokat!

A Vállalási árat a felolvasólapon a következő formában kérjük megadni:

nettó összesen /év:……………..………,- Ft

ÁFA 27%: /év………………………..…- Ft

Bruttó összeg /év :…………………...….,- Ft

A Vállalkozó évente 1db részszámlát (50%) nyújthat be és 1db végszámlát (100%) a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A számla fizetési határideje, utólagos átutalással 30 naptári nap.

További információ a következő kontaktszemélytől kérhető : Hulmann Ferenc +36/30-174-6978