MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biológiai Intézet épület épületfelügyeleti rendszerének karbantartási munkái. Szeged, Közép fasor 52.

A beszerzés rövid ismertetése

Az ajánlatadó feladata az SZTE TTIK Biológiai Intézet épület épületfelügyeleti rendszerének karbantartási munkáinak elvégzése, a feltárt hibák javítása az alábbiak szerint.

Épület automatizációs vezérlőrendszerének, műszereinek és szabályzóköri elemeinek időszakos karbantartása, a karbantartás során feltárt garanciális körbe tartozó hibák térítésmentes, nem garanciális körbe tartozó hibák egyedi ajánlat alapján, térítés ellenében történő javítása. Az ellenőrzés gyakorisága 6 havonta, dokumentálva, és legalább az alábbiak részletességgel történjen:

1.	Terepi készülékek

- technológiai rendszer működőképességének szemrevételezéssel történő ellenőrzése

- mozgató motorok pozícióinak ellenőrzése érzékelők mért értékeinek ellenőrzése.

- technológiai funkciópróbák elvégzése

- villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

2.	Szabályozó készülékek

- a szabályozók ki-és bemeneti működőképességének ellenőrzése

- paraméterek szükség szerinti beállítása, módosítása

- idő programok beállítása

- villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

3.	Épületfelügyeleti grafikus kijelző egység (Porta helység)

- a grafikus kijelző egység kezelhetőségének ellenőrzése

- kijelző egységen megjelenített mért értékek és az üzemállapot visszajelzések ellenőrzése

4.	Épület automatizációs kapcsolószekrények

- elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozók után húzása

- biztosítékok, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti cseréje - garanciális körbe tartozó hibák javítása esetén térítésmentesen, nem garanciális körbe tartozó hibák javítása térítés ellenében, egyedi ajánlat alapján

- reteszfeltételek működésének ellenőrzése

- frekvenciaváltók ellenőrzése, tisztítása

- vezérlőszekrény üzemállapot kontroll lámpák ellenőrzése

A vezérlő kontroller egységben tárolt naplózott hibajelzések ellenőrzése, az esetlegesen fennálló hibák javításának megszüntetésének elvégzése a fentiek szerint.

Szakmai műszaki gazdasági alkalmassági feltételek:

- Nyertes pályázóval szemben elvárás, hogy a pályázati anyag határozza meg szükséges karbantartási gyakoriságokat.

Minden ajánlattevő részére ajánlati feltétel (kérjük, hogy az igazoló dokumentumokat csatolja ajánlatához!):

- Minimum 2 db leinformálható karbantartási referenciahely megjelölése, karbantartási helyenként minimum évi nettó 1.000.000,- Ft értékben.

- Egy mérnök munkatárs szakmai önéletrajza.

- Tevékenység elvégzésének jogosultság igazolása.

- Nyilatkozat arról, hogy a vállalt karbantartás szakszerű, szabványok rendeletek szerinti, ami a kivitelezői garanciális feltételeit kielégíti. Az ajánlatadó vállalja, hogy a karbantartási utasítás, gyártói előírás szerint a garanciális feltételekhez az előírásokhoz, és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges üzemeltetési karbantartási feladatokat elvégzi.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

További feltételek

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-vállaljon minimum 12 hónap jótállási időt az általa végzett munkákra, illetve az általa beépített eszközökre/ anyagokra.

-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A karbantartás, javítás során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A helyszíni munkavégzés ideje alatt a munkavégzéssel érintett területen található berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj) finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat. A bizonyíthatóan a Vállalkozó érdekkörében felmerülő szakszerűtlen karbantartási, javítási tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat. A karbantartás során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A karbantartási munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A teljesítés igazoláshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- munkalap (kiszállás, munkaóra, felhasznált anyagok feltüntetése)

- a felügyeleti eszköz által listázott hibanapló, esetleges javítási dokumentációk és fényképek megküldése.

- Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni, a kiadott költségvetés beárazásával együtt:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

A szerződés időtartama a hatályba lépéstől számított 1 év! A Vállalkozó 6 havonta a karbantartási tevékenység elvégzése után a műszaki teljesítésigazolással együtt résszámlát nyújthat be.

A számla fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Kapcsolattartó az igénylő részéről: Niksic-Juhász Katalin, Tel: +36 70/332-5390

Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: nem kötelező, de amennyiben szükséges és indokolt Ajánlatkérő lehetőséget biztosít: Nagy Lajos műszaki manager, tel.: +36 30/996-4723 előre egyeztetett időpontban.