MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE Rektori épület épületfelügyeleti rendszerének karbantartási munkái. 6720 Szeged, Dugonics tér 13

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépésétől (2021. szeptember 3.) számított 365 nap

A beszerzés rövid ismertetése

Az ajánlatadó feladata az SZTE Rektori épület épületfelügyeleti rendszerének karbantartási munkáinak elvégzése a feltárt hibák javítása.

Épületautomatizációs vezérlőrendszerének, műszereinek és szabályzóköri elemeinek, valamint a felügyeleti számítógépeinek időszakos karbantartása, a karbantartás során feltárt hibák javítása. Az ellenőrzés gyakorisága 6 havonta, dokumentálva, és legalább az alábbiak részletességgel történjen:

1.	Terepi készülékek

- technológiai rendszer működőképességének szemrevételezéssel történő ellenőrzése

- mozgató motorok pozícióinak ellenőrzése érzékelők mért értékeinek ellenőrzése.

- technológiai funkciópróbák elvégzése

- villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

2.	Szabályozó készülékek

- a szabályozók ki-és bemeneti működőképességének ellenőrzése

- paraméterek szükség szerinti beállítása, módosítása

- idő programok beállítása

- villamos bekötések ellenőrzése, után húzása

3.	Épületfelügyeleti számítógép

- a központi számítógép és monitor ellenőrzése

- biztonsági mentések elkészítése, programok szakszerű frissítése

- számítógép belső tisztítása, portalanítása

4.	Épület automatizációs kapcsolószekrények

- elektromos bekötések ellenőrzése, csatlakozók után húzása

- biztosítékok, relék, kapcsolók, mágneskapcsolók ellenőrzése, tisztítása, szükség szerinti cseréje

- reteszfeltételek működésének ellenőrzése

Szakmai műszaki gazdasági alkalmassági feltételek/ az igazoló dokumentumokat, kérjük az ajánlathoz csatolni:

- Nyertes pályázóval szemben elvárás, hogy a pályázati anyag részeként készítsen és adjon be külön karbantartási folyamatleírást a szükséges karbantartási gyakoriságok megjelölésével.

- Minimum 2 db leinformálható karbantartási referenciahely megjelölése, karbantartási helyenként minimum évi nettó 1.000.000,- Ft értékben.

- Egy mérnök munkatárs szakmai önéletrajza.

- Tevékenység elvégzésének jogosultság igazolása.

- Nyilatkozat arról, hogy a vállalt karbantartás szakszerű, szabványok rendeletek szerinti, ami a kivitelezői garanciális feltételeit kielégíti. Az ajánlatadó vállalja, hogy a karbantartási utasítás, gyártói előírás szerint a garanciális feltételekhez az előírásokhoz, és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges üzemeltetési karbantartási feladatokat elvégzi.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

További feltételek

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-vállaljon minimum 12 hónap jótállási időt

-fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani.

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a Felhasználó határozza meg.

A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A karbantartási munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

Kiegészítő információk:

Gépészeti helyiségek és berendezések (elhelyezkedésük és funkciójuk szerint):

- Pince szint

0,4kV-os elosztó helyiség: 	- 1T szekrény:		1db DDC4200 szabályzó

1db BMD4064 I-O modul

Szürke-víz gépház:		- 1G szekrény:		1db BMD4032 I-O modul

JATE klub, stúdió helyiség:	- 2T szekrény:		2db BMD4064 I-O modul

- Földszint

Porta helyiség:			- GLT épületfelügyeleti munkaállomás

- Tetőtér

- 3T szekrény:		2db BMD 4064 I-O modul

- 2G szekrény:		1db DDC4400 szabályzó

1db BMA4024 I-O modul

1db BMD4032 I-O modul

1db SBM51/04 I-O modul

- 4G szekrény:		2db BMA4024 I-O modul

1db BMD4064 I-O modul

- 4T szekrény:		2db BMD4064 I-O modul

- 3G szekrény:		1db DDC4200 szabályzó

1db BMA4024 I-O modul

1db BMD4064 I-O modul

Funkciók:

1T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő

1G		Vízgépészet

2T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő

3T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő

Vápafűtés

Füstmentesítő ventilátorok

2G		Légkezelők: AHU1, AHU2, AHU6

4G		Fűtés: Kazánok, Fűtési körök, HMV

4T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő

3G		Légkezelők: AHU3, AHU4, AHU5

Az épületfelügyelet által működtetett gépészeti, és egyéb rendszerek:

- Komplett hőellátás vezérlése. Kazánok, kollektor, HMV alrendszerek működtetése Vitotronic, és Vitosolic szabályozókon keresztül. Szivattyúk, váltószelepek igény szerinti működtetése. Időjárásfüggő szekunder szabályozások (szoc. helyiségek, stb.)

- Dolgozói klub légkezelő komplett vezérlése

- JATE I. légkezelő komplett vezérlése

- Rektori légkezelő komplett vezérlése

- JATE II. légkezelő komplett vezérlése

- SZTE légkezelő komplett vezérlése

- Tanácsterem légkezelő komplett vezérlése

- Hűtési rendszer, folyadékhűtő igény szerinti be-ki kapcsolása

- Tűzeseti füstszakasz zsaluk vezérlése, tűzcsappantyúk monitorozása

- Füstmentesítő ventilátorok vezérlése

A teljesítés igazoláshoz a következő dokumentációk szükségesek:

-Az esetleges beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

-Dokumentumok, hibalisták, esetleges javítási dokumentációk és fényképek megküldése

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni, a kiadott költségvetés beárazásával együtt:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

A szerződés időtartama 1 év! A vállalkozó 6 havonta részszámlát a karbantartás elvégzése után a műszaki teljesítésigazolással nyújthat be.

A számla fizetési határideje 30 naptári nap.

Kapcsolattartó az igénylő részéről: Kálmánné Mihály Noémi üzemeltetési referens

Műszaki ellenőr: Hulmann Ferenc 0630-174-6978

Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: az ajánlattételnek nem feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel, de amennyiben szükséges és indokolt az illetékes műszaki ellenőrrel lehet egyeztetni időpontot: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr 0630-174-6978 előre egyeztetett időpontban