MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE TIK (Szeged, Ady tér 10.) központban GIRA HomeServer 3 cseréje GIRA HomeServer 4-re, áramszünet alatti épületgépészeti eszközök tiltásának kialakítása, GIRA- Honeywell közötti kommunikációhoz szükséges eszközök telepítése, az elkészült rendszer tesztelése.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a tárgyban leírt feladatok megvalósítására a szerződéskötést követően, a munkaterület dokumentált átadásától számított 60 nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

A tárgyban megadott épületben a külső elektromos betáp kimaradása esetén azonnali jeladásra van szükség az épületfelügyeleti rendszer felé annak érdekében, hogy bizonyos gépeket leállítsanak az aggregátor kapacitásának megfelelően. A feladat a jelenlegi GIRA Home Server 3-as eszközzel nem valósítható meg, szükséges a 4-es verzió alkalmazása.

A feladat terjedelme, leírása:

A beszerzés tárgyában megadott eszközök cseréje, installációs és programozási feladatok elvégzése, az elkészült rendszer beüzemelése a feladat. Az épület külső áramellátásának kimaradása esetén azonnali jeladásra van szükség az épület felügyelet felé azért, hogy az automatika lekapcsolhassa a nélkülözhető gépeket. Az épület aggregátora nem rendelkezik akkora kapacitással, hogy ilyen esetben az épület teljes áramellátását biztosítsa. A projekt keretében a lecserélendő GIRA Home Server 3-as eszközt 4-es típusura kell cserélni, a szükséges programot meg kell írni hozzá (kapcsolat a Honeywell épület felügyeleti rendszerrel).

A pályázó/kivitelező referenciával kell, hogy rendelkezzen:

- legalább 2 db 10000m2 alapterületű, KNX rendszerű épületfelügyelettel ellátott épület automatizálási rendszerének karbantartásával,

- a pályázónak hivatalos KNX partneri oktatással rendelkezőnek kell lennie,

- szakértelemmel kell rendelkeznie a pályázónak EIB/KNX (GIRA gyártmány) épületfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban,

A fentiek igazolását kérjük, hogy feltétlen csatolja pályázati anyagához!

A szerződés részeként el kell végezni:

- GIRA Home Server 3-as eszközt 4-es típusura kell cserélni.

- A kicserélt GIRA eszközre a szükséges programási feladatokat el kell végezni.

- Az épületfelügyelet és a GIRA közötti kommunikáció biztosítása.

- a projekthez kapcsolódó programok módosítása, tesztelése, beüzemelés

- a terjedelemre vonatkozó programdokumentáció elkészítése, átadása (applikációs szoftverek is),

- szükség esetén érintésvédelmi, szabványossági vizsgálatokat el kell végezni, a mérési jegyzőkönyveket a megrendelőnek át kell adni.

- megvalósulási dokumentáció a vállalási terjedelemre.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10., SZTE TIK

Időpont: telefonon előre egyeztetve a kapcsolattartóval

Helyszíni kapcsolattartó: Mészáros János (Tel/Mobil: +36-30/631-2493)

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Általános elektromos előírások:

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! A Vállalkozó felelőssége a vállalási terjedelmébe tartozó részek környezetében az állagmegóvás, a Vállalkozó által okozott hibák javítása.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat,

- Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

- Érintésvédelmi, szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek, szerelői nyilatkozatok,

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni),

- A módosított szoftver átadása (szerkeszthető, fejlesztői környezetben használható forma)

- Megvalósulási dokumentáció,

- Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Figyelem!

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel.

A Megrendelő előleget nem fizet.