Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 30 naptári nap

A beszerzés tárgya: ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetben konyha és fürdő felújítása

Helyszín: Szeged, Dóm tér 10.

Építész műszaki leírás:

Konyha (38. helyiség)

Meglévő lambéria bontása.

Fali csempeburkolat és lábazat bontása.

Oldalfali vakolat javítása, kiegészítése a bontott burkolatok helyén.

Oldalfali és mennyezeti festés 100%-os kaparása.

Meglévő padlóburkolat tisztítása és kellősítése, tapadóhíd felvitele.

Önterülő aljzatkiegyenlítő réteg készítése.

Padlóburkolat és 10cm magas lábazat készítése gres lapokból.

Oldalfalak és mennyezet vakolatának mélyalapozása, glettelése, csiszolása, festése, a Megrendelővel egyeztetett színben.

Oldalfali csempeburkolat készítése konyhabútor alsó és fölső elemei között.

Meglévő karnis bontása, új beszerzése és felszerelése (egysoros mennyezeti sín íves előlappal, fehér kőris színű, tartozékokkal).

Bejárati ajtó nyílási irányának megváltoztatása, ajtólap rövidebbé tétele, betekintő üvegezés beépítése a fölső osztásba.

Új küszöb beépítése küszöbsínnel.

Ajtó és ablak külső, belső mázolása a szükséges előkészítő munkák elvégzésével.

Radiátor és csővezetékek mázolása.

Ablaktok szegő kiegészítése.

Fürdő (37. helyiség)

Zuhanyfülke falainak és padka bontása.

Fali csempe és padlóburkolat bontása.

Zuhanytálca helyén betonaljzat bontása.

Oldalfali vakolat javítása, kiegészítése a bontott burkolatok helyén.

Oldalfali és mennyezeti festés 100%-os kaparása.

Zuhanyfülke építése U alakban YTONG falazóelemekből 10cm vastagságban, 200cm magasságig. 100x100cm belső méretű fülke kialakítása, a légudvar faláig falazva. 10cm magas padka kialakítása zuhanyzó bejáratához. (A falazott fülke kialakítása igazodjon a választott zuhanyajtó szerkezetéhez.)

YTONG fal vékonyvakolattal való ellátása.

Fülkében lejtést adó betonaljzat kialakítása.

Aljzatkiegyenlítő réteg készítése.

Használati víz elleni kenhető szigetelés készítése 2 rétegben, hajlaterősítő szalagozással, a zuhanyfülke falaira, mosdókagyló mögé és a teljes padlóburkolat alá, a falakra felhajtva.

Oldalfalak és mennyezet vakolatának mélyalapozása, glettelése, csiszolása, festése, a Megrendelővel egyeztetett színben.

Oldalfalak csempézése 200cm magasságig, a Megrendelővel egyeztetett színű és méretű csempével, műanyag élzáró profilokkal. Az épített zuhanyfal tetejének csempézése.

Padlóburkolat és 10cm magas lábazat készítése csúszásmentes gres lapokból, Zuhanyfülkében padlóösszefolyó felé lejttetve.

Bejárati ajtó és ablak külső és belső mázolása a szükséges előkészítő munkák elvégzésével.

Radiátor és csővezetékek mázolása.

Félfordítós ajtózár felszerelése a bejárati ajtóra.

Zuhanyfülke ajtó felszerelése (Zuhanyajtó kerettel biztonsági üveggel Gelco SIGMA harmonika ajtó, 88.5-91.5 cm, Brick üveg SG3849).

Gépészeti vezetékek eldobozolása impregnált gipszkarton szerkezettel.

Általános építész előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

Gépész műszaki leírás:

A Szegedi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet (6720 Szeged, Dóm tér 10.) épületében található dolgozói étkező valamint vizesblokk felújítása, átalakítása. Az Étkezőben található mosogató elbontásra kerül helyette egy új, bútorba építhető, egymedencés csepptálcás mosogatót valamint új csaptelepet, kell beszerelni. A vizesblokk is felújításra kerül. A helyiségben található vizes berendezési tárgyakat el kell bontani (zuhanyzó, WC, kézmosó berendezés komplett). Új épített zuhanyállás kerül kialakításra, új zuhanyösszefolyóval, zuhany-kádtöltő csapteleppel, gégecsővel, zuhanyrózsával. Az új kézmosó berendezés a zuhanyállás mellé kerül. A „a régi” kézmosó berendezés víz csatorna kiállásokat meg kell szüntetni, valamint minden gépészeti vezetéket falba kell süllyeszteni. A WC csészét valamint az öblítőtartály is ki kell cserélni. A fűtést valamint a szellőzést nem érinti a felújítási munka.

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni. NEGATÍV vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

Elektromos műszaki leírás:

-A komplett elektromos bontási munkákat és a bontott anyagok elszállításának költségét!

-A vezeték hálózat kiépítését kábelszerű vezetékkel (MBCu) és MCu vezetékkel, a megfelelő vezeték keresztmetszetek figyelembe vételével.

-Az alapszerelést, süllyesztett kivitelben védőcsővel!(A meglévő csövezést fel lehet használni!)

-A vésés utáni vakolat javítások anyag és munkadíját!

-EPH hálózatot ki kell alakítani!

-A konyha-étkező és fürdő betáp vezetéke a régi marad, de felül kell vizsgálni!

-Világítótestek mennyezetre és falon kívüli kivitelben kerülnek elhelyezésre fénycsöves és   LED-es kivitelben (elhelyezésükről és színhőmérsékletükről felhasználói egyeztetés szükséges)!

-A dugalj áramköröket min. 30mA FI-relével el kell látni!

-A felhasználásra kerülő anyagokról mindenképpen műszaki ellenőri egyeztetés szükséges!

-Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes segédanyagot és kötőelemet!

-A munkák végeztével Érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni.

Konyha-étkező:

-Új konyhai elosztó kerül kiépítésre (süllyesztett 12 ÁK)

-Új lámpatestek kerülnek felszerelésre

-Új szerelvények kerülnek felszerelésre

Fürdő:

-Új lámpatestek kerülnek felszerelésre (min. IP 44)

-Új szerelvények kerülnek felszerelésre (min. IP 44)

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A munkákra a nyertes Vállalkozónak papír alapú építési naplót kell nyitni és vezetni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Építési napló lapjainak másolatai

Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot levél formájában küldi el a fővállalkozó az építtetőnek, vagy az építési naplóban közlendő. A folyamat elindítható szóbeli megállapodás esetén is (a Ptk. szerint), viszont ennek körülményes bizonyíthatósága (tanúk) miatt az írásbeliség a javasolt eljárás.

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)

Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Garanciajegyek

Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Szeged, Dóm tér 10.

2019. augusztus 12. 9 óra

Találkozó az épület Klinikapark felőli bejáratánál

Helyszíni kapcsolattartó: Miklósné Bódi Edina (62/545-115)

Az ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel!