Műszaki specifikáció

Tárgy: SZTE SZAKK Nyugati Telephely „A” épület I. emeletén endokrinológiai és motilitási laborok kialakítása

A teljesítés helye: Szeged, Kálvária sgt. 57. „A” épület I. emelet

1. Endokrin és spec laborok:

- Tisztasági festés

- Belső nyílászárók javítása, mázolása

- Elektromos hálózat felülvizsgálata, elavult régi szerelvények cseréje

- Elektromos csatlakozók kiépítése a csatolt rajz alapján

- Világítási rendszer felülvizsgálata, illetve szükség esetén cseréje

- Vegyi fülke beépítése, a hozzá tartozó gépészeti és elektromos munkálatokkal a csatolt rajz szerint helyekre (elszívás kiépítése, a kivezetés az udvari oldalon, szükség esetén felvezetése a tetőszint fölé)

- Vészzuhany kiépítése és felszerelése a csatolt rajzon jelölt helyeken

- 400 V-os csatlakozás kiépítése a mosogató gépekhez a rajzon jelölt helyeken

- Klímaberendezés beépítése a 10,13,15,16, 08, 11 es helyiségekben illetve a folyosón. A kültéri egység udvari homlokzaton helyezhető el

- 16 -os számú laboratóriumban a rajzon jelölt helyen gipszkarton fal építése szellőző nyílással

- Saválló mosogatók beépítése a rajzon jelölt helyen és a hozzájuk tartozó szerelvényezési munkálatok elvégzése (A beépítendő mosogatót és a tartókeret is tartalmazza az árajánlat!)

- A folyosón jelzett helyen jégkészítő géphez víz és szennyvíz kiállás készítés + elektromos csatlakozás

- Kb. 700 kg tömegű centrifugához statikai vizsgálat, szükség esetén terheléselosztó lemez beépítése és az elektromos csatlakozás kiépítése

- Zárható csapóajtó beépítése a folyosón a rajzon jelölt helyen.

- Padló és falburkolatok szükségszerű javítása, pótlása

- Sérült vakolat javítása

- Radiátor szelepek cseréje szükség szerint (Nem kell termosztatikus!)

- Redőnyök, szúnyoghálók átvizsgálása, szükség szerinti javítása

- Ajtó zárbetétek cseréje (5 kulcs)

- WC szükség szerinti leválasztása, a szerelvények szükség szerinti cseréje, felülvizsgálata

- Ajtó nyílásirányának megváltoztatása a rajzon jelölt helyeken

- PVC burkolat javítása a szükség esetén

- Vízcsatlakozások kiépítése a rajzon jelölt helyeken, szükség szerint

- Mosdókban elszívás kiépítése

2. Motilitás labor (személyzeti pihenőben kerül kialakításra)

- Mosdókagyló felszerelése + 1 tálcás 60x60 as mosogató felszerelése

- Klímaberendezés feleszerelése, a kültéri egység az udvari homlokzaton helyezhető el.

- Elektromos szerelvények felülvizsgálata, az elavult szerelvények szükség szerinti cseréje

- További elektromos csatlakozók felszerelése

- Armatúrák cseréje, bővítése

- Falburkolat javítása, 40 m2 csempeburkolat bontása,

- 40 m2 csempeburkolat készítése, felületelőkészítéssel (A burkolólap rendelkezésre áll, de az összes többi burkoláshoz szükséges anyag képezze az árajánlat részét.

- Belső nyílászáró javítása, mázolása

- Hangszigetelt bejárati ajtó beépítése

Az egyéb felmerülő igények, kérdések a kötelező helyszínbejáráson tisztázandók!

3. Elektromos hálózat bővítése:

A munka magába foglalja: Az SZTE Nyugati Telephely (II Kórház) „A” épület újonnan épülő Laborok villamosenergia-ellátásának komplett tervezését, kivitelezését, beüzemelt átadását.

A meglévő táplálási pontokat és felhasznált teljesítményeket fel kell mérni, beazonosítani. A meglévő állapotokat figyelembe-véve az új hálózat és beépítendő berendezéseinek villamos-energia ellátását szükséges megtervezni a telephely főelosztó berendezésétől a szükséges szinti elosztóig.

A tervezés során a legoptimálisabb esetleges új betápláló kábel nyomvonalát, FE csatlakozási pontját és a fogadó al-elosztót is részletesen meg kell határozni! Figyelembe kell venni a Tűzszakasz határokat és Tűzvédelmi lekapcsoló rendszert, amelyhez illeszteni szükséges az új hálózatot.

A tervezés során a gépészeti és orvos-technológiai berendezéseket maximálisan figyelembe kell venni, valamint az Üzemeltetői javaslatokat a helyszínen egyeztetni szükséges. A tervezés során minimum 30% tartalékkal kell számolni és a tervekben megjeleníteni.

Terv formája és tartalma: Kivitelezési terv és D tervi dokumentáció

Jelen ajánlattételi felhívásra ajánlatot csak azok a Vállalkozók adhatnak, akik a 2020. október 8-án (csütörtökön), 8:00 órakor megtartott helyszíni bejáráson részt vettek és ezt aláírásukkal igazolták.

A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Teljesítés:

- A Vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

- A Vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

- Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

- Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása

- Helyszíni bejáráson történő meg nem jelenés, vállalkozói képviselet hiány.