Szakmai kérdések-válaszok

- Egyszerűsített készülékcsere esetén szükség van Műszaki Biztonsági Felülvizsgálatra, nincs a kiírásban. Költségvetés 15. tételében (Egyszerűsített készülékcsere ügyintézés a szolgáltató felé) kérjük beárazni.

- A kazán pontos típusát kérném meghatározni: BOSCH CONDENS 2300W GC2300IW 24/30 C 23 FALI KOND. KOMBI KAZÁN

- Meglévő kémény vizsgálati nyilatkozat másolatát kérném. Feltöltöttük a webra anyagok közé.

- A rendszerbe hőcserélő beépítése szükséges? A rendszer felépítését bonyolítja, drágítja a bekerülést. Kombinált fűtés esetén megérteném. Módosítottuk a költségvetést

- Átadási dokumentációban építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével), ezalatt mit kell érteni. Nem szükséges építési naplót nyitni.

- A hőtermelők, csövek, szerelvények bontása és elszállítása nincs benne a költségvetésben. Kérjük a költségvetés módosítását. Módosítottuk a költségvetést

- Tetőkibúvó beépítése nem szerepel a költségvetésben. Kérjük a költségvetés módosítását. Módosítottuk a költségvetést

- Szerelvénysor kiírás nem pontosan meghatározható. Kérjük a tétel pontosítását. Költségvetés 12. tételében kérjük beárazni 1 db DN20 gázhálózatba építhető zártházas elzáró szerelvényt, 1 db DN 20 ivóvíz hálózatba építhető elzáró szerelvényt illetve 1db DN20 gázhálózatba építhető nem éghető anyagú flexibilis csövet.

- Iszapleválasztó típusa nincs meghatározva. Kérjük a pontos típus meghatározását. 1 db Fernox TF1

- Kondenzvíz szivattyú típusa nincs meghatározva. Kérjük a pontos típus meghatározását. 1 db Wilo Plavis 013C

- Csővezeték anyagáról és mennyiségéről nem szerepel semmi a költségvetésben. Kérjük a csővezeték anyagát és mennyiségét megadni. Gázhálózatba építhető varratmentes acélcső hegesztett kötéssel 1 méter DN20 (MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255; MSZ EN 10220)

- A füstgáz elvezető rendszer típusa nincs meghatározva. Kérjük az rendszer típusának meghatározását. Bosch 80/125 Alu/PPs, majd a könyökidom után Bosch 80 PPS

- Véleményünk szerint a hőcserélő nem szükséges a rendszerbe. Kérjük a tétel felülvizsgálatát. Módosítottuk a költségvetést

- Kérnénk a meglévő kéményről egy kéményseprői szakvéleményt, hogy az új kazán flexibilis elvezetése megfelelő-e a meglévő kéményrendszerhez.   Feltöltöttük a webra dokumentációk közé.