Szakmai kérdések és válaszok

- Nincs nyomvonalterv. Kérnénk rendelkezésre bocsájtani a leendő nyomvonal tervet.

– A vállalkozó saját hatáskörben rendezze a WEBRA kiírás szerint: „Helyszínen egyeztetett nyomvonalon nyomvonal ásása, meglévő és üzemelő közművek mellett kézi földmunkával”

- A 100m 4x240mm2 földkábel ésszerű nyomvonal tervezéssel álláspontunk szerint nem elegendő a Trauma épület falán lévő kábel fogadó szekrény és a csillagház közé.

– 100m kábel elegendő a megvalósításhoz, amennyiben vállalkozó ennél hosszabb kábelt kíván beépíteni, lehetséges, azonban indokoltságát műszakilag alá kell támasztani.

- Nincsennek közmű tervek. Kérnénk közmű tervet

– A meglévő és üzemelő közműveket és az egész nyomvonalat óvatos kézi földmunkával kell feltárni és megvalósítani a kiírás szerint.

- A kv. 15. tétel, Hová tervezik a 10m 4X95mm2 földkábelt?

– WEBRA kiírás szövegezésében:  EBG elosztótól Trauma főelosztóig 10m 4x95mm2 NAYY-J kábel létesítése.

- A kv. 16. tétel ,Hová tervezik a 20m 4x150mm2 földkábelt?

– WEBRA kiírás szövegezésében:  EBG elosztótól sarki vágási tokozatig 20m 4x150mm2 NAYY_J kábel létesítése tűzihorganyzott kültéri kábeltálcán vezetve.

- A kv. 21. tétel UCH-0 340 1.3 típusú földbe süllyesztett elosztószekrényről szükséges lenne némi bővebb információ.

– https://elektroprofishop.hu/ebg_katalogus