Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE SZAOK Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.), épületében található Állatház szellőzési rendszerének felújítása.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.) épületében található, patkány állatszoba szellőztetése jelen állapotban nem korszerű. A beruházás célja ezen elavult szellőztető rendszer cserélése egy korszerű-, hővisszanyerővel rendelkező berendezésre, ami energiatakarékosan kielégíti az állatházi szellőztetés követelményeit, állítható kiegyenlített-, túlnyomásos- és depressziós nyomásviszonyok mellett is. A központi szellőztető géppel szembeni követelmény, hogy a helyiségben ki tudjon alakulni az előírt 10-20 szoros légcsere (400-600m3/h), több fokozatban állítható mennyiségű friss levegő befújással. Az új berendezés felszereltségéhez hozzá tartozik a baktérium- és penészálló entalpia hőcserélő, a finompor elleni min. F7 előszűrő, by-pass üzemmód kiépítése.  A berendezésnek min. 80%-os hővisszanyerési hatásfokkal kell üzemelnie, max. 58dB(A) zajszint mellett.

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében megvalósítandó:

- Meglévő szellőztető rendszer komplett bontása

- Új szellőztető rendszer komplett telepítése

- Új szellőztető rendszer beüzemelése

- Új szellőztető rendszer beszabályzása

- Új szellőztető vezetékek tömörségi vizsgálata

- Légmennyiség mérése

- Kondenzvíz bekötése szennyvíz hálózatba, bűzzárral

- Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat

- EV mérési jegyzőkönyv

- Kiszállás

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meglévő rendszer komplett bontását, az új gépészeti rendszer komplett kiépítését, illetve a kapcsolódó elektromos munkákat.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- vállalkozó szabványosságáról szóló nyilatkozat

- szellőző vezeték tömörségi vizsgálatáról jegyzőkönyv

- szellőző rendszer beszabályzásáról jegyzőkönyv

- érintésvédelmi jegyzőkönyv

- üzemeltetési-, karbantartási útmutatók

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel (kérjük ennek igazolását az ajánlathoz csatolni!):

- 1 fő gépész szerelő

- 1 fő villanyszerelő

Általános előírások:

A munkálatokat követően, a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el. Vegyenek figyelembe a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Az ajánlatadás előtt a megrendelő igény szerint lehetőséget ad helyszíni bejárásra előre egyeztetett időpontban.

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.

Helyszíni kapcsolattartó: Pintér Viktor, Tel.: +36 30/265-7615

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.