3

MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban (Szeged, Ady tér 10.) meglévő 240 kVA-es szünetmentes berendezés bontása, elszállítása, új berendezés beszerzése, helyszíni telepítése, beüzemelése
Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a berendezés szállítása szerződéskötést követően, a munkaterület átadásától számított 45 nap. A beépítésre, beüzemelésre a leszállítását követő 15 nap áll rendelkezésre. 
A beszerzés rövid ismertetője: 
A tárgyban megadott épületben a beépített UPS berendezés (240 kVA teljesítmény) koránál fogva (több mint 10 év) egyre gyakrabban meghibásodik, nem biztosított hozzá a tartalék alkatrész. A rendszer az épület biztonságtechnikai rendszerei számára (pl. RWA rendszer) is biztosít szünetmentes tápellátást. A beszerzés tartalmazza a meglévő berendezés bontását, elszállítását, hulladék kezelését, az új berendezés(ek) beszerzését, helyszíni telepítését és beüzemelését.

A feladat terjedelme, leírása: 
Az ismertetési pontban leírt feladat során a projekt kivitelezése a meglévő berendezés bontásától kezdődően, a bontott berendezés és elemek elszállítását, hulladékok kezelését, elhelyezését is tartalmazza. A projekt részeként a megajánlott, új berendezés(ek) beszerzését, helyszíni telepítését és beüzemelését is meg kell valósítani. A vállalás része kell hogy legyen a megvalósulási dokumentáció elkészítése is.
A szerződés részeként el kell végezni:
· bontási és szerelési munkákat (odafigyelve a megmaradó részek állapotára),

· a szerződés terjedelmébe tartozó részek, elemek, akkumulátorok, UPS elektronikák, védőcsatornák, kábelek beszerzését, beépítését ( a sérült részek helyreállítását ), 
· a keletkezett bontásból (berendezés, régi UPS egységek, akkumulátorok, kábelek, csatornák) a bontási anyagok (veszélyes is) előírások szerinti kezelését (elszállítását, megsemmisítését, kezelését).
· a kivitelezési terjedelemre az érintésvédelmi, szabványossági vizsgálatokat el kell végezni, a mérési jegyzőkönyveket a megrendelőnek át kell adni.

· megvalósulási dokumentáció a vállalási terjedelemre.

A beépítendő 240 kVA szünetmentes tápegység technikai specifikáció:
A berendezés 240 kVA teljesítményű és 3/3 fázisú, 15 perc áthidalási idejű, online-kettős konverziós, transzformátor mentes, tehát IGBT technológiás szünetmentes áramellátó legyen
· 240 kVA teljesítmény, 3/3 fázisú, 15 perc áthidalási idővel.

· A berendezés kettős konverziós online működési elvű legyen. 

· Az UPS működési besorolása feleljen meg az IEC 62040-3 sz. nemzetközi szabványnak.

· A berendezés teljesen digitalizált, mikroprocesszoros vezérlésű és szabályozású legyen.

· A berendezés transzformátor mentes kivitelű, IGBT egyenirányítóval rendelkezzen. 

· A berendezés automatikus bypass funkcióval rendelkezzen.

· A berendezés rendelkezzen IT fogyasztók számára alkalmas hatásfok optimalizáló funkcióval és kapacitív és induktív terheléseket is ki tudja szolgálni.

· A berendezés és az akkumulátor telep cseréje a meglévő hely felhasználásával kivitelezhető legyen.

· A berendezés rendelkezzen hő kompenzált töltéssel.

· A berendezés rendelkezzen akkumulátor hőmérsékletfigyeléssel.

· Rendelkezzen időbélyeggel ellátott eseménynaplóval és távoli elérési lehetőséggel.

· Rendelkezzen LCD kezelő panellel.

· Támogasson generátor bemenetet.

· Rendelkezzen távoli tűzvédelmi lekapcsolási funkcióval (REPO/EPO).

· Menedzsment szoftver Windows/Linux operációs rendszerekhez firmware lehetőséggel. 

· A berendezésre és az akkumulátor telepre min. 2 éves teljes körű garancia legyen (pályázat elbírálásnál előny a hosszabb garancia vállalása).
· A gyártói előírásnak megfelelő kötelező karbantartási ciklusokat a 2év teljes körű garancia ideje alatt a beszállító/telepítő az ajánlati árban szerepeltesse és végezze el az előírt ciklusokat ( a hosszabb garancia vállalása esetén erre a pontra is kell hogy vonatkozzon).
· A garancia időn belül (2év a beüzemeléstől számítva) a beszállító/telepítő 0-24órás rendelkezésre állással és 4 órán belüli hibaelhárítás megkezdésével, valamint tartalék alkatrészekkel kell, hogy rendelkezzen  ( a hosszabb garancia vállalása esetén erre a pontra is kell hogy vonatkozzon ). 
Bemenet
bemeneti teljesítmény tényező:
≥0,99

bemeneti feszültség:
3×380-415V/220-240V

Bemeneti frekvencia tartománya minimum
50/60Hz ± 5%

bemeneti áramtorzítás /THDi:
<3%
Kimenet
Fogyasztóoldali feszültség:
3×380-415V/220-240V

Kimeneti frekvencia:
50Hz ± 0,1%

Kimeneti feszültség alakja:
szinuszos
Akkumulátor várható élettartama:
min. 10-12 év EUROBAT szerint
Kommunikáció
Soros kommunikáció:
RS485 (J-Bus/ModBus) protokoll

Hálózati kommunikáció:
SNMP/WEB adapter
Általános elektromos előírások:
A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia! A Vállalkozó felelőssége a vállalási terjedelmébe tartozó részek környezetében az állagmegóvás, a Vállalkozó által okozott hibák javítása. 
A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. 
Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. 
A kivitelezés során a Kivitelező feladata gondoskodni a biztonsági funkciót ellátó berendezésekhez a megfelelő UPS kapacitás biztosítása. Az épület rendelkezik diesel aggregátoros tápellátás lehetőségével (áramszünet esetén max. 1 perc után van kiadott feszültség az aggregátorból, az aggregátor automatikusan indul), mely készülék az épület teljes áramszükségletét nem tudja biztosítani. Az aggregátoros lehetőségről, az érintett részekről a Kivitelezőnek egyeztetni kell az épület üzemeltetőjével. 
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ szünetmentes helyisége

Időpont: 2019. július 15. (hétfő) 10:00

Kontaktszemély: Mészáros János (Tel/Mobil: +36-30/631-2493)

 
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Megrendelő által aláírt Teljesítési nyilatkozat, 

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi, biztonsági tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
Érintésvédelmi, szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek, szerelői nyilatkozatok,
Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni),
Megvalósulási dokumentáció,

Garanciajegyek
A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
Figyelem! 
A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.  A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik a befogadást követően 30 napos fizetési határidővel. 
A Megrendelő előleget nem fizet.
