A beszerzés tárgya:

„Az SZTE Biológia épület (6726 Szeged, Közép fasor 52., hrsz.: 1732) új szárny lapostető szigetelésének javítása, helyreállítása”

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, egyeztetés szerint

Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 120 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Biológia épület új szárnyának lapostetője az épület átadása óta több helyen beázott. A lapostető szigetelést több alkalommal javították, azonban az új épületszárnynál a beázások továbbra sem szűntek meg. Az új épületszárny harmadik emelet feletti födéme alatt az álmennyezeten és a födém alsó síkján a csapadék elleni vízszigetelés hibájából eredő beázások nyomai láthatók. A harmadik emeleti födém alatt futó gépészeti csővezetékek hibájából adódó átázási nyomok is láthatók az álmennyezeten. Jelen webra eljárásnak azonban nem tárgya a gépészeti vezetékek hibájából eredő beázások okainak megszüntetése.

A több helyen jelentkező beázások megszüntetése céljából szükséges a lapostető szigetelés szakszerű javítása/helyreállítása.

A kiviteli terv készítését megelőzően a meglévő tetőszigetelés műszaki állapotát rögzítő, helyszíni vizsgálatokon, feltárásokon alapuló műszaki szakértői vélemény készült a tervező részéről.

Az ajánlattételi felhívás mellékletét képezi a tetőszigetelés felújítására készített építész kiviteli tervdokumentáció és a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírások valamint a meglévő tetőszigetelés állapotát rögzítő műszaki szakértői vélemény.

A kiviteli tervdokumentáció három ütemre bontott felújítást tartalmaz, de ajánlatkérő egy építési ütemben szeretné kiviteleztetni a tető felújítását, ezért az ajánlattétel során mind a három ütemre vonatkozó költségvetési kiírást be kell árazni.

Az egyes ütemekhez tartozó kiviteli tervi alaprajzok:

- ütem – IV. emeleti alaprajz I.	É-01 rajzszám szerint

- ütem – IV. emeleti alaprajz III.	É-03 rajzszám szerint

- ütem – IV. emeleti alaprajz II.	É-02 rajzszám szerint

Az elvégzendő bontási munkák:

- A tiszta, osztályozott leterhelő kavicsréteg letermelése és átdeponálása a helyreállítással nem érintett tetőszakaszra,

- az aulatér feletti kaviccsal kevert föld „termőréteg” eltávolítása a tetőről,

- a vasbeton mellvéd elemek eltávolítása a tetőről (daruzási igény) és az alattuk kialakított monolit beton aljzat elbontása,

- a felületszivárgó lemez és a különböző felújítások során beépített PVC fóliák bontása,

- a javítással érintett területeken a csapadékvíz szigetelés bontása vízgyűjtő területenként,

- a csapadékvíz összefolyók bontása,

- a felépítmények lábazatán valamint az attika belső felületén a hőszigetelés és a vízszigetelés részleges bontása.

Tetőfelújítási munkák:

A tetőszigetelés javítási munkái a meglévő fordított rétegrendi kialakítást nem változtatják meg.

- A javítással érintett területeken a felbontott csapadékszigetelés alatt a meglévő lejtbeton felületének szükség szerinti felületkiegyenlítése, csiszolása, felületelőkészítés, a tervben meghatározott elválasztó réteg beépítése,

- a javítással érintett attikáknál és a lapostető felépítményeinek lábazatán valamint új víz- és hőszigetelés készítése,

- új lapostető szigetelés készítése PVC vízszigetelő lemezekkel, az átlapolások lezárása forrólevegős hegesztéssel, a vízszigetelés felett üvegfátyol elválasztó réteg beépítésével, valamint lépésálló extrudált hőszigetelés fektetése az előkészített lejtésadó felületen új és részben a meglévő letisztított hőszigetelő táblák felhasználásával,

- új PVC-galléros tetőösszefolyók beépítése lombfogó kosárral,

- elválasztó réteg fektetése, majd 6 cm vastagságú, 16-32 mm szemcseméretű osztályozott kavics leterhelő réteg készítése részben a meglévő, megtisztított, osztályozott kavicsanyag részben új anyag felhasználásával,

- új horganyzott acél anyagú, 1,50 m elemméretű 40/40/4 mm zártszelvényekből készülő korlátelemek felszerelése a tetőkijárat környezetében, rögzítése 40/40/4 cm beton járólapokhoz.

A vízszigetelő lemezek mechanikai rögzítésénél a választandó rögzítőelemek típusát, számát, kiosztását a rögzítés teherbírását igazoló, dokumentált kihúzó vizsgálat alapján kell meghatározni a meglévő, megmaradó aljzatbeton figyelembe vételével. A szigetelés mechanikai rögzítéséhez csak a szigetelőanyagot gyártó cég által elfogadott, minősített rögzítőelemeket szabad felhasználni!

Különös gondot kell fordítani a javítási helyeknél a megmaradó PVC anyagú szigetelés alapos tisztítására (a hegesztési, ragasztási felületek előkészítésére) az új PVC lemezek vízhatlan csatlakoztatásának kialakítása érdekében.

A tetőszigetelés kivitelezése során maradéktalanul be kell tartani a beépítendő anyagok alkalmazástechnikai útmutatóiban valamint az ÉMSZ által kiadott „Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei” című szakmai kiadványban foglalt műszaki követelményeket.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Az SZTE/2022/PM12653 számú ajánlattételi felhívás keretében, 2022. október 25-én, kedden 10:00 órakor megtartott helyszíni bejáráson megjelenő és ezt a jelenléti íven aláírásukkal igazoló Vállalkozóknak a jelen felhívás keretében tartott bejáráson nem kötelező a részvétel, ajánlatuk érvényesnek .

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Biológia épület, 6726 Szeged, Közép fasor 52.

Időpont: 2022. november 18. (péntek), 10:00 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston, +36 30/174-6976, kiss.agoston.jozsef@szte.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ……………………………….…..,- Ft

ÁFA 27%: ………………………………………...,- Ft

Bruttó összeg: ………………………………...…...,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%) ………………………….,- Ft

ÁFA 27%: ……………………………………..…..,- Ft

Bruttó tartalékkeret (5%): ……...…………...……,- Ft

Számlázás: Vállalkozó 1 db részszámlát (50 %-os leigazolt teljesítést követően) és 1 db végszámlát nyújthat be. A számlák benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda műszaki ellenőrei által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.