Gépész műszaki leírás

A feladat leírása

Az újonnan kialakítandó hálózati központ téli-nyári hűtésének kialakítása. Split klímaberendezés telepítése, épületgépészeti szerelésének elvégzése. Elektromos tápkábel nyomvonalának kiépítése, kábel fektetése és bekötése a helyiség kiselosztójába.

1. A helyiség

Az épület II. emeletén található, a 2100-as folyosóról (Dékáni Hivatalhoz vezető folyosó) nyílik, a WC blokk előtt baloldalon. A helyiség ajtószáma 2112.

2. A kiselosztó

Az elosztó a helyiség ajtajához viszonyítva jobboldalon, kb. 150 cm magasan, a bejárattól 1 m-re helyezkedik el. A klímaberendezés elektromos tápkábelét az elosztóban erre a célra kialakított áramkörhöz kell csatlakoztatni.

3. A kültéri egység elhelyezése

A készüléket az épület udvarára néző falon kell elhelyezni, műszaki ellenőri felügyelet mellett kijelölt pozícióban.

4. A beltéri egység elhelyezése

A helyiség ajtajához viszonyítva baloldalon az oldalfal felső harmadában, legalább 2 m magasan.

5. A hűtőköri csövezés

A kültéri egységhez kapcsolódó csövezést ARMAFLEX (vagy ezzel egyenértékű) zártcellás párazáró hőszigeteléssel kell ellátni. A hőszigetelt csöveket kívülről közös mechanikai védelemmel (pl. golyónyomott alumínium lemez) kell ellátni a madarak és az UV sugárzás nem kívánt hatásainak kivédésére.

6. Követelmények a készülékkel szemben

Legalább 3,5 kW hűtési kapacitás.

Téli és nyári üzemelésre alkalmas.

A vezérlés megtartja az állapotát hosszabb áramszünet után is. (Ha helyreáll az elektromos áramszolgáltatás, automatikusan újraindul a hűtés.)

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A beépített berendezésre (Klíma) min. 36 hónap garancia szükséges.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.