## TŰZVÉDELMI LEÍRÁS

a

6726 SZEGED, LÖVÖLDE U. 42.; Hrsz: 2106 alatti

SZTE Füvészkertben látogatói illemhely létesítés

kivitelezési tervdokumentációjához

A tűzvédelmi műszaki leírást az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5. mellékletének megfelelően, a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 21.§-ban foglaltak szerint, illetve a 2008. május 22-től hatályos 9/2008. (II.22.) ÖTM számú rendelet (továbbiakban OTSZ) alapján készítettem.

A létesítmény ismertetése, helyszín:

A tervezési program szerint a tárgyi épület a főbejárattól ÉNy-i irányban lévő, gyalogos sétány melletti tisztáson kerül elhelyezés, a telekhatártól 18,80 m távolságra. Az épületben kétnemű vizesblokk és takarítószer tároló helyiség létesül.

Tűzveszélyességi osztály:

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 5. rész II. fejezet 2.4. szakasz  értelmében „Mérsékelten tűzveszélyes” (jelzése: „D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik.

Tűzállósági fokozat, szintszám:

Az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 1.2.5. pont alapján a tervezéssel érintett épületet legalább V. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani.

Szintszám: N=1

Épületszerkezetek megfelelőségének vizsgálata:

Az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 3.5. pont 5. jelű táblázata értelmében

Szintszám = 1

| Szerkezet megnevezése | Követelmény: Tűzvédelmi osztály Tűzállósági határérték (perc) | Tervezett minimális követelmény: Tűzvédelmi osztály Tűzállósági határérték (perc) |
| --- | --- | --- |
| Teherhordó falak - 25 cm vtg. üreges pillértégla | D REI-M 15 | C REI-M 30 |
| Álmennyezetek - tűzgátló gipszkarton burkolatos álmennyezet | D-s2, d0 | C-S1, d0 |
| Padlóburkolatok Greslap burkolat | Dfls1 | A1fl-s1 |
| Nyílásáthidalások - monolit vb. gerenda | D R 15 | C R 30 |
| Fedélszerkezetek - szelemenes fedélszék | D - | D - |
| Válaszfalak - 10 cm vtg. Porotherm válaszfaltégla | E - | C EI 15 |

Olyan épületszerkezet nem építhető be, ami nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek, ezért a konkrét beépítést megelőzően is le kell ellenőrizni, hogy a követelmény táblázatban meghatározott minősítést az adott épületszerkezet kielégíti-e!

A kivitelezés során csak olyan anyagok, épületszerkezetek építhetők be, melyek rendelkeznek az OTSZ által megkövetelt ÉME engedéllyel, vagy az ÉMI által kiállított Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolással, melyet a használatbavételi eljárásig be kell mutatni!

„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség nem került betervezésre.

Tűzszakaszok elhelyezkedése, mérete:

Az OTSZ 5. rész I/4 fejezet 4.3.1. szakaszához tartozó 8. számú táblázatban szereplő megengedett tűzszakasz alapterület:	100 m2.

A tervezett épület alapterülete 22,97 m2, így egy tűzszakaszt alkot.

Tűzterhelés:

Az OTSZ 5. rész I/8. fejezet 7. számú táblázata alapján az épület összesített tűzterhelését, az épületen belüli egyes helyiségek rendeltetésének normatív értéke alapján határoztam meg. Az épület 200 MJ/m2 normatív tűzterheléssel rendelkezik.

Oltóvíz:

OTSZ 5. rész I/5 fejezet 2. táblázata alapján a mértékadó tűzszakasz 50 m2 alatti, így nem szükséges oltóvizet biztosítani.

Az épület megközelítési útvonalán 100 m-en belül 1 db föld feletti tűzcsap található, mely tűz esetén biztosítja a szükséges oltóvizet.

Hő- és füstelvezetés:

A kiürítésre számításba vett közlekedő a szabadba nyíló ajtókkal és ablakokkal rendelkezik, így külön hő és füstelvezetésről nem kell gondoskodni.

Fűtés:

A gondozói helyiségben elhelyezendő 24 kW-os gázkazán összteljesítmény nem haladja meg a 116 kW/h-t, ezért a tűzszakaszolás nem előírás. A kazán egységteljesítménye nem haladja meg a 140 kW/h-t, ezért hasadó-, hasadó-nyíló felület és gázérzékelő kialakítása nem előírás.

Elektromos ellátás:

Az építmény besorolása a 9/2008 (II. 22.) sz. ÖTM (OTSZ) rendelet alapján:

"R1"	Közönséges épület.

"M2"	Kiegyenlített környezeti hatások, 10m alatti magasságú épület.

"T1"	Cserép héj, lángmentesített faszerkezeten.

"K1"	Tégla falazat.

"S1"	Tiszta levegőjű környezet.

"H3"	Másodlagos hatásokkal szembeni mérsékelt veszély.

A megkívánt villámvédelmi fokozat: V0o – L0o – F0/x – B0.

A rendelet követelményei szerint primer villámvédelem nem szükséges telepíteni.

A túlfeszültség elleni védelem létesítése nem szükséges.

Tűzjelző berendezés:

Az épületben beépített tűzjelző berendezés telepítése nem előírás.

Oltóberendezés:

Az OTSZ 2. rész I. fejezet 1. számú táblázat értelmében az épületben beépített oltóberendezés kialakítása nem előírás, oltóberendezés nem kerül létesítésre.

Kiürítés számítás:

A legkedvezőtlenebb helyiség a férfi WC (az útvonalhossz és a létszám alapján), ezért a kiürítést innen számolom. Egyidejűleg 4 fő jelenlétét feltételezem.

A kiürítés 1. szakasza. A kiürítés megengedett időtartama maximum 1,5 perc. A bent tartózkodók létszáma maximum 4 fő.

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás az útszakaszok hossza alapján:

t1a = 4,5 / 30 = 0,15 perc 	< 1,5 perc						Megfelel

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás az ajtó átbocsátó képessége alapján:

A helyiségből a közlekedőbe 1db 0,75 m szabadszélességű ajtó vezet.

t1b = 4 / 41,7 x 0,75 = 0,13 perc < 1,5 perc 					Megfelel

A kiürítés 2. szakasza: A kiürítésre megengedett időtartam 6 perc.

A kiürítés időtartama az útvonalak hossza alapján:

t2a = 0,16 + 3 / 30 = 0,26 perc < 6 perc						Megfelel

A kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók átbocsátóképessége alapján:

A szabadba vezető ajtó szabad nyílás szélessége 85 cm

t2c = 1 / 30 + (10 / 41,7 x 0,85 ) = 0,32 perc < 6 perc				Megfelel

A fenti számítások alapján az épület az előírt időtartam alatt kiüríthető.

2011. június hó

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	……………………………………………

Takács Gábor

okleveles építészmérnök

É 06-0370