A beszerzés rövid ismertetése: PB0184  2. részajánlati kör

60 db Akkumulátor mérő egység LiFePO4 akkumulátorok állapotfigyelésére

Specifikáció:

Akku föle építendő, közvetlen kábelezéshez tervezett készülék ABS műanyag dobozban, belső árnyékolással

- Akkutípus (alkalmazási környezet): LiFePO4 litium akkumulátor

- Merendő cellák száma: 2 db.

- Védettség: IP54

- Beépítési méret: max 100x60x30 mm

- Mérési pontosság: min. 10mV cellánként, 1 - 4.096V méréstartományban

- Mérési felbontás: 1mV, 0.25mV,

- Mérési gyakoriság: max. 200 smps (5ms/1mV), 50 smps (20ms/0.25mV)

- Mérés egyidejűség: jobb, mint 1ms, a parancs kiadásához viszonyítva

- Tápfeszültség ellátás:

méréstechnika – a mért akkucellákról

kommunikáció – a gateway által átfogott akkucellákról

- Fogyasztás:

Max. üzemi: 20mA (mérés + kommunikáció)

Készenléti: <0.5mA

- Túlfeszültség védelem: max. 1000V 1 sec.

- Sönt kapcsoló: max. 6A, a cella negatív ágán kapcsolva

- Impulzus védelem a sönt kapcsolón: max. 30A/1ms, 12V/cella feletti imp.

- Hőmérséklet mérés: 0.5°C felbontás, ±2°C pontosság

- Rázásállóság: EN 61373: 1/Class B szerint

- Környezeti hőmérséklet: EN 50155: 10.2.3, 10.2.4 szerint

- Node címzés: binaris DIP kapcsolóval 1-15-ig.

- LIN busz sebesség: max. 20kbps

- LIN busz leválasztás:

Galvanikusan leválasztva a merő elektronikarol

Feszültség különbség a kommunikációs felület es a cellák között max:

- 560V DC max. - ∞.

-  2.5 kV, max. 1 perc

- 3.5 kV, max. 1 sec.

- Elektromágneses kompatibilitás: EN 61000