KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓ

Szeged, Közép fasor 52 sz.

SZTE Biológia kar régi szárny felújítása

elektromos hálózat kialakítása

Tervező és Szolgáltató Bt.

6724 Szeged, Cserzy M. u. 24.

# TARTALOMJEGYZÉK

Szeged, Közép fasor 52 sz.

SZTE Biológia kar régi szárny felújítása

elektromos kivitelezési tervéhez

1. Címlap

2. Tartalomjegyzék

3. Tervjegyzék

4. Tervezői nyilatkozat

5. Műszaki leírás

6. Költségvetés kiírás

7. Műszaki tervek

8. Elosztótervek

T E R V E Z Ő I   N Y I L A T K O Z A T

a

Szeged, Közép fasor 52 sz.

SZTE Biológia kar régi szárny felújítása

elektromos kivitelezési tervéhez

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet alapján az alábbi tervezői nyilatkozatot teszem:

- a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, az életvédelemre vonatkozó követelményeknek.

- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés megkérésére nem volt szükség

- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illetőleg a tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, példányszámát az érdekelt szakhatóságokkal és – a 28. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben – az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmű-szolgáltatóval a jogszabályban meghatározott követelmények tekintetében egyeztettem.

- a betervezett építési célú termékek, illetve műszaki megoldások megfelelőségi igazolással rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek.

- A kiviteli terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról módosított 1996. évi XXXI. Törv. 21. §-a és a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) előírásainak, valamint a tűzvédelem és polgári védelem követelményeinek megállapításáról szóló módosított 2/2002. (I. 23.) BM. Rend. mellékleteinek, továbbá a vonatkozó tűz- és építésügyi jogszabályok felhasználásával készült.

- A fenti nyilatkozatomban foglaltakat a szükséges részletezettséggel és tartalommal, a jogszabályban előírt rendelet tartalmi – elektromos műszaki – tervdokumentáció tartalmazza /37/2007. (XII. 13) ÖTM rendelet/

Szeged, 2011. március hó

/:Eke Tamás:/

elektromos tervező

V-T/ 06-0455/2006

### MŰSZAKI LEÍRÁS

I. Energiaigény-energiaellátás:

Az átalakításra kerülő régi épületszárny energia ellátása az épület földszintjén lévő „új Biológia épület” mértáramú főelosztó berendezésétől biztosított.

Ez a főelosztó berendezés az épület lévő ÉBTR 10/1000 tr. állomásból kap energia ellátást.

Az átalakításra kerülő szárny tervezett egyidejű teljesítmény igénye: 172,5 kVA ( 3x 250 A ).

A fogyasztásmérés az elektromos kapcsolótérben került kialakításra az új épületszárny építésekor, és a teljes épület fogyasztását méri.

A régi épületszárny főelosztó berendezése külön kapcsolóhelyiségben található.

Ez a főelosztó megszűnik, és a régi épületszárny főelosztó berendezése az új elektromos kapcsolótérben kerül elhelyezésre.

A régi épületszárnyban az elektromos hálózat teljes egészében felújításra kerül.

Az I. szinten 3 db, a II-III-IV szinten, szintenként 4 db ( jobb és baloldali irodarész valamint jobb és baloldali laborrész ) valamint az V. szinten  3 db alelosztó kerül elhelyezésre, melyek leágazása a főelosztóban kerül kialakításra, a Beruházói igények alapján almérők beépítésével.

A tűzszakaszonkénti lekapcsolás a főelosztóban biztosított ( 2 db tűzszakasz ).

Az épületrész teljes áramtalanítása a főelosztóban lehetséges.

II. Erősáramú hálózat

Alapszerelési munkák

Az elektromos hálózatának kiépítése az épület funkcionális kialakításának megfelelően készül.

A létesítmény főelosztóból kitápláló energia elosztó vezetékek rézerű kiskábelek amelyeket melyeket a szinti alelosztókhoz fém kábelcsatornában kell vezetni, a szinteken pedig az álmennyezet felett elhelyezett fém kábelcsatornákban kell vezetni.

A szinti elektromos alaphálózat kialakítását elsősorban az álmennyezet felett elhelyezett kábeltálcákba húzott rézerű kiskábelekkel kell kialakítani.

A labor és iroda helyiségekben a szerelést valamint a szerelvényekhez, készülékekhez leszálló vezetékeket falon kívül szerelt műanyag vezetékcsatornába helyezett rézerű vezetékkel kell elkészíteni.

A folyosókon a szerelvényekhez, készülékekhez leszálló vezetékeket, süllyesztett védőcsőbe húzott rézerű kiskábelekkel kell kivitelezni.

Világítási hálózat

Az épület közös használatú helyiségei ( előterek, közlekedők, lépcsőház ) fénycsöves és kompaktfénycsöves lámpatestekkel lesznek megvilágítva.

Ezeknek a közös terek világítás vezérlését elsősorban mozgásérzékelők végzik.

A laborokban, tükrös-fényterelő rácsos lámpatestek lesznek elhelyezve, amennyiben az ott folyó munka igényli, védett kivitelben.

A szemináriumi teremben, valamint oktatási és irodai helyiségekben számítógépes munkahelyekhez alkalmas tükrös-fényterelő rácsos lámpatestek lesznek beépítve.

A raktárakban, szertárakban védett kivitelű fénycsöves illetve kompakt fénycsöves világítótestek kerülnek elhelyezésre.

A tervezett megvilágítási szintek

Öltöző, mosdó, WC:		100-150 lux

Irodák:				500 lux

Labor helyiségek:		500 lux

Tantermek:			500 lux

Raktárak:			100-150 lux

A szemináriumi terem világítás vezérlését HELVAR DIGIDIM rendszerrel terveztük.

A helyiségben 3 világítási csoportot hoztunk létre.

1. Előadóterem 1-4 sor

2. Előadóterem 5-8 sor

3. Előadóterem oldalsó lámpatestek

A világítási csoportok vezérlésére HELVAR 474 - 4 csatornás központot, HELVAR 402 tápegységet kell a SZ1-NT elosztóban elhelyezni.

Az előadóteremben 2 db multiszenzort ( DIGIDIM 312 ) kell elhelyezni.

A bejárati ajtók melletti világítás kapcsolók szerelvény dobozába ( 4 db ) DIGIDIM mini input unit 444 modult kell elhelyezni, amely működtetésével a beállított világítási kép kapcsolható.

Az oktató a világítási vezérlővel ( DIGIDIM modular panel 125-200 ) tudja az előre beállított világítási képet kacsolni, illetve manuálisan fényerőt szabályozni.

A lámpatestek DALI előtétjeit 2x1,5 mm2 LiYCY vezetékkel fel kell fűzni.

Az iroda és labor helyiségekben helyiségenként 1 db ( 10 lámpatest felett 2 db ) OSRAM DIM PICO fényerő szabályzó kerül beépítésre, az automatikus szabályzás megvalósítására.

A szabályzó egység a jelölt lámpatestbe kell beépíteni.

A szabályzás a külső megvilágítás függvényében csoportosan valósul meg.

Ezen kívül igény volt kézi fényerő szabályzás megvalósítására.

Emiatt helyiségenként átkapcsolót terveztünk.

Manuális állapotban a szabályzás az 1-10 V fali szabályzó egységgel valósul meg.

kerül beépítésre.

Az épület jellege indokolja a szemináriumi teremben, laborokban közlekedőkben és a lépcsőházban irányfény világítási berendezés telepítését.

A berendezés a meglévő központi akkumulátoros egységből megtáplált lámpákból épül fel.

A menekülési irányok kijelölésének megfelelő jelöléssel lesz telepítve.

Ezeket a lámpákat úgy kell a hálózatra kötni, hogy a „bejárat világítás” bekapcsolt állapotában „állandó üzemben” legyenek, kikapcsolt világításnál pedig „élesített” helyzetben.

Az irányfény lámpák zöld színű menekülő alakos matricákkal lesznek ellátva.

A közlekedőkben tervezett biztonsági világítás a kijelölt lámpatestekbe épített inverterekkel valósul meg.

Az inverteres lámpákhoz négyeres vezetéket ( L1, kapcsolt L1, N, PE ) kell kiépíteni.

Csatlakozó hálózat

A tervezett szerelvények (kapcsolók, dugaszolóaljzatok) az irodákban, laborokban a DLP vezetékcsatornába kerülnek elhelyezésre, soroló keretben.

A laborokban a szigetasztalokhoz szintén DLP parapet csatornákat tervezünk, melyekbe a gépek, eszközök és egyéb készülékek elektromos csatlakozóaljzati kerülnek elhelyezésre.

A közlekedő folyosókon elhelyezett kapcsoló és csatlakozó szerelvények süllyesztett kivitelűek.

III. Gyengeáramú hálózat:

##### Tűzjelző rendszer

A létesítménybe gyengeáramú, analóg, címezhető tűzjelző rendszer kerül telepítésre, melyről külön szakági terv készül.

##### Behatolás jelző és Videó megfigyelő rendszer

Az épületben vagyonvédelmi rendszer nem kerül kiépítésre.

Az épület homlokzatán elhelyezett videó megfigyelő rendszer kameráit a homlokzati munkák idejére le kell szerelni, majd vissza kell helyezni.

Beléptető rendszer

A beléptető rendszer feladata a nappali, oktatási időszakban a szinti folyosókra bejutó személyek ellenőrzése, és regisztrálása.

A tervezett rendszer illeszkedik az Egyetemen már alkalmazott rendszerhez ( SEAWING ).

A tervezett rendszer központjaként a szerver szobában kell a LAN modult elhelyezni.

A telepített számítógépbe kerül beépítésre egy 485-ös csatolókártya, amely a BUS kapcsolatot biztosítja a PC és a területen lévő kontrolerek (SW-501 V1) közötti kapcsolatot.

Beléptető pont lesz minden szinti folyosó bejárati ajtajánál.

A rendszerhez tartozó kontrollereket „BV” és a központi PC számítógépet egy BUS vezeték köti össze. A BUS vezetéket UTP 4*2*0,6 Cat.5 kábellel kell kialakítani.

A kontrollereket 12VDC tápfeszültséggel kell ellátni.

A tápegységek egybe építettek a kontrollerekkel.

A kontrollerek szünetmentes táplálását akkumulátorokkal kell a helyszínen biztosítani.

A betervezett kontrollerek max. két kártyaolvasót tudnak fogadni.

A kártyaolvasók MIFARE kártyák protokolljához fejlesztett MF-310 kül/beltéri proximity olvasók. Ezeket a kontroller közelében kell az ajtó mellett 1,5 méter magasan felszerelni. Az olvasókat a kontrollerekkel J-Y/St/Y3*2*0,6 kábellel kell összekötni.

A jelenleg felszerelt kaputelefon egységek ettől függetlenül megmaradnak, a vendégek bejutását biztosítandó.

##### Telefon és informatikai rendszer

A létesítményben az informatika hálózat kialakításra került az I. emeleti szerver szobában elhelyezett RACK szekrénytől sugaras hálózattal kiépítve.

Az I.-II.-III.-IV. szinteken új végpontok nem kerülnek kialakításra.

Az V. szint átépítésével az egyeztetett helyekre a RACK szekrénytől a végpontokhoz

CAT.5 S/FTP vezetékkel, sugaras hálózattal kiépíteni az új informatikai hálózatot.

Az épületben a meglévő analóg telefonhálózat felújításra kerül.

Az egyeztetésnek megfelelően az irodákban 2 db, a laborokban 1 db telefon csatlakozás kerül kialakításra.

Az I. emeleti szerver szobában kell új digitális alközpontot elhelyezni, mely csatlakozik az új Biológia épület telefon hálózatához.

A telefonellátás részére szintén strukturált hálózatot kell kialakítani CAT-5 S/FTP kábelekkel.

A végpontokon CAT-5 aljzatok kerülnek felszerelésre.

##### A gyengeáramú hálózat kialakítása az erősáramú szerelési módokkal megegyező.

A gyengeáramú hálózatokhoz a szinti közlekedőkben önálló vezetékcsatorna hálózat épül ki, az álmennyezet felett.

IV. Épületgépészet:

Az épület hőenergia és hűtési rendszer ellátása az új Biológia épülettől biztosított.

A fűtés-hűtés négycsöves fan-coilos rendszerrel készül, a szabályzás helyiségenkénti termosztátokkal valósul meg.

Több fan coil működtetése esetén a termosztát elé relédobozt kell felszerelni.

A zárt terű szociális helyiségekbe elszívó ventillátorok kerültek beépítésre.

Ezeket az előtér világítás kapcsoló szerelvénye vezérli.

A ventilátorok működését 10 perces túlfutással kell beállítani.

A szemináriumi terem önálló szellőző egységet kap, melynek betáplálását az FE elosztóból kell kiépíteni.

A szellőző rendszer tartozéka a működtető-kapcsoló egység, amelyet a szemináriumi teremben kell elhelyezni.

Az állatházhoz szintén önálló szellőző egység kerül elhelyezésre.

## V. Elosztószekrények

Az elektromos főelosztó berendezés lemezházas maszkolt elosztó, mely az elektromos kacsoló helyiségben kerül elhelyezésre.

A tervezett alelosztók szintén kivitelű elosztók, a laborokhoz tervezett alelosztók műanyagházas kiselosztók.

Az épület tűzvédelmi áramtalanítása a főelosztó berendezésben, illetve távműködtetéssel, a portán lehetséges.

VI. Érintésvédelem:

- Az alkalmazott érintésvédelmi mód: nullázás (TN), valamint ÁVK.

Az EPH csomópontot a főelosztóban kell kialakítani. A védővezetőt (PE-vezető) az épület főelosztójában kell a nulla vezetőről leágaztatni és földelni.

A továbbiakban az épületben belül ötvezetékes hálózat épül ki, ezért az üzemi nulla vezető és a védővezető összekötése a hálózat többi pontján tilos.

A védővezetőt együtt kell vezetni (azonos védőcsőben, azonos többerű kábelben, illetve vezetékben) a fázisvezetőkkel, keresztmetszete legalább azonos legyen a fázisvezetőkével.

- Egységenként EPH csomópont létesül, melybe az összes nagyobb kiterjedésű fémtárgyat és csővezetéket be kell kötni.

- Az EPH hálózatba be kell kötni az elosztók fémházát, a dugaszoló aljzatok védőérintkezőit és a lámpatestek fémszerkezetét is.

VII. Villámvédelem:

Az épület villámvédelmi besorolását, és az ehhez szükséges villámvédelmi rendszer meghatározását a 9/2008 ( II. 22. ) ÖTM 3. részében foglaltak alapján végeztük el.

- Az épület rendeltetésének, magasságának tető- és körítő fal szerkezetének csoportosításából adódó besorolású villámvédelmi berendezések az alábbiak.

- Rendeltetés szerint: R2 csoport, kiemelt épület

- Magasság szerint: M3 csoport, 20m–nél magasabb épület

- A tető anyaga szerint: T5 csoport, lapostető lágyfedéssel

- A körítő fal anyaga szerint: K1 csoport, nem éghető fal, vasalt pillérekkel

- A környező levegő szennyezettsége szerint: S2 csoport, szennyezett nagyvárosi levegő

A tervezett villámvédelem fokozata: V3c-L4a-F3/r-n

A belső villámvédelmi besorolás paraméterei:

Közönséges (közösségi) épület	R2

Középmagas épület, környezeti hatás nincs	M3

Másodlagos hatások következménye szerinti csoport	H4

Fentiek alapján a belső villámvédelem fokozata: B3e

Az épületre  20 mm köracél felfogó rudakkal kiegészített betongúlára szerelt 10 mm horganyzott köracélból készült felfogó hálózatot kell kiépíteni, 0,7 m kiemeléssel.

A felfogó rudakat a felépítmények oldalfalára kell elhelyezni, mi8n. 1,5 m kiemeléssel.

A felfogó rendszerbe a szellőző gépeket és egyéb kiszellőző elemeket be kell kötni.

A levezetők 12 mm horganyzott köracélból készülnek, melyeket az épület falsíkjától 10 cm eltartással kell elhelyezni.

A földelők  20 mm köracél rúdföldelők 3 fm hosszban, valamint vasbeton épületalap földelő. A vizsgáló összekötő helyeket 1,5 m magasságban kell kialakítani.

A számítástechnikai fogyasztók túlfeszültség védelme érdekében a közösségi főelosztóban kell elhelyezni a ”B” fokozatú levezetőt.

Az alelosztókba kerül a „C” fokozat.

A harmadik fokozatot a dugalj csatlakozókba kell elhelyezni.

VIII. Kivitelezési általános rész

##### Vonatkozó szabványok, előírások

MSZ 172/1-86	   Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb

feszültségű villamos berendezések számára

MSZ 1585-81	   Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések

Számára

MSZ 1600/1-82	   Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem

nagyobb feszültségű villamos berendezések számára.

Általános előírások

MSZ 2364-100:2004 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál

nem nagyobb feszültségű villamos berendezések számára Alkalmazási terület

MSZ 2364-300:2002 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000 V-nál 					em nagyobb feszültségű villamos berendezések számára

Általános jellemzők elemzése

MSZ 13207:2000 Erősáramú kábel vonalak 0,6/1 kV-tól 28,8/36 kV-ig terjedő

névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek 			kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

9/2008 ( II. 22. ) ÖTM rendelet OTSZ 3. rész villámvédelem

1993.évi XCIII törvény a munkavédelemről.

Üzemeltetési, karbantartási utasítások és szempontok.

Az elosztószekrények, a beépített készülékek és szerelvények rendeltetésszerű használat esetén csak az időszakos karbantartást igénylik.

Az elektromos hálózaton valamint elektromos berendezéseken és készülékeke javítást készülék vagy szerelvénycserét csak erősáramú szakképzettségű személy végezhet.

Az üzemképtelenné vált készülék, szerelvény helyett csak ugyanaz a típus vagy az országos szabványnak megfelelő, azonos villamos és mechanikai paraméterű más gyártmány alkalmazható.

Az elektromos szekrény környezetében tűz és robbanásveszélyes anyag nem tárolható.

Az elektromos kapcsolószekrény és a villamos vezetékhálózaton keletkező tüzet a hálózatról történő leválasztás után nem vezető és a környezetet nem károsító anyaggal töltött tűzoltó készülékkel szabad csak oltani.

Kivitelező kötelességei:

## A munka megkezdése előtt!

A tervanyag tökéletes áttanulmányozása, kérdések tisztázása a tervezővel illetve a beruházóval.

Ajánlatadás előtt a tervek, költségvetés, műszaki leírás teljes ismerete.

Szükséges kapcsolódó tervek megkérése, áttanulmányozása és betartása.

Munkavédelmi oktatás megtartása, megtartatása valamennyi dolgozó részére.

Építési napló megnyitása, munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása

## A munkavégzés ideje alatt

Kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg.

Kivitelező köteles betartani a tervben foglaltakat, - szabály, szabványutasítás, törvény, rendelet - attól eltérni csakis tervező engedélyével lehetséges.

Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata - az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés.

Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére.

Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit.

A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.).

Kivitelező köteles építési napló vezetésére.

### A munka befejezését követően

Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a szerelvényezés után kitakarítani.

Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” tervet és köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak a megvalósulási rajzot átadni.

Kivitelezőnek értesítenie kell a tervezőt a munka befejezéséről és a műszaki átadás időpontjáról.

Általános előírások

Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

Szeged, 2011. március hó

Eke Tamás

elektromos tervező

V-T-06-0455/2006.